## feederpieken
Gaselwest | Feederpieken |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Gemeente TS | Naam TS Framme | Naam Vertrekcel TS Framme | Code | I norm Cyclisch | coefficient Y | coefficient Y+1 | coefficient Y+2 | coefficient Y+3 | coefficient Y+4 | coefficient Y+5 | Project
Zwalm | TS ST.DENIJS-BOEKEL | MUNKZWALM | R | 390 | 39.49% | 39.88% | 40.28% | 40.68% | 41.09% | 41.5%
Zwalm | TS ST.DENIJS-BOEKEL | NEDERZWALM | R | 390 | 27.95% | 28.23% | 28.51% | 28.8% | 29.08% | 29.37%
Zwalm | TS ST.DENIJS-BOEKEL | ST.DENIJS-BOEKEL | R | 390 | 44.36% | 44.8% | 45.25% | 45.7% | 46.16% | 46.62%
Comines | TS Bas-Warneton | Clarebout - Nieuwkerke1 | I | 510 | 45.65% | 45.65% | 45.65% | 45.65% | 45.65% | 45.65%
Comines | TS Bas-Warneton | Clarebout - Nieuwkerke2 | I | 510 | 46.09% | 46.09% | 46.09% | 46.09% | 46.09% | 46.09%
Comines | TS Bas-Warneton | Garde Dieu 2 | M | 510 | 0% | 31.53% | 31.69% | 31.85% | 32% | 32.16%
Comines | TS Bas-Warneton | Komen I | M | 510 | 24.71% | 24.83% | 24.95% | 25.08% | 25.2% | 25.33%
Blankenbege | TS Blankenberge | Manitobastraat 1 | R | 350 | 41.14% | 41.55% | 41.97% | 42.39% | 42.81% | 43.24%
Blankenbege | TS Blankenberge | Manitobastraat 2 | M | 390 | 30.26% | 30.41% | 30.56% | 30.71% | 30.87% | 31.02%
Blankenbege | TS Blankenberge | NMVB | I | 270 | 38.52% | 38.52% | 38.52% | 38.52% | 38.52% | 38.52%
De Haan | TS DE HAAN 36/11KV | Tramstation 1 | M | 700 | 32.43% | 32.59% | 32.75% | 32.92% | 33.08% | 33.25%
De Haan | TS DE HAAN 36/11KV | Tramstation 2 | M | 510 | 26.47% | 26.6% | 26.74% | 26.87% | 27% | 27.14%
De Haan | TS DE HAAN 36/11KV | Tramstation 3 | M | 390 | 25.38% | 25.51% | 25.64% | 25.77% | 25.9% | 26.03%
De Haan | TS DE HAAN 36/11KV | Vosseslag | R | 350 | 40% | 40.4% | 40.8% | 41.21% | 41.62% | 42.04%
Deinze | TS Deinze | BAAN KRUISHOUTEM | M | 390 | 63.33% | 63.65% | 63.97% | 64.29% | 64.61% | 64.93%
Deinze | TS Deinze | CONGOPLEIN 240 | R | 390 | 12.31% | 12.43% | 12.56% | 12.68% | 12.81% | 12.94%
Deinze | TS Deinze | CONGOPLEIN 400 | M | 510 | 31.57% | 31.73% | 31.89% | 32.04% | 32.2% | 32.37%
Deinze | TS Deinze | DEINZE CENTRAAL 2 | M | 390 | 41.03% | 41.23% | 41.44% | 41.64% | 41.85% | 42.06%
Deinze | TS Deinze | DEINZE CENTRAAL 3 | M | 390 | 30.26% | 30.41% | 30.56% | 30.71% | 30.87% | 31.02%
Deinze | TS Deinze | DEINZE CENTRAAL 4 | M | 300 | 34.33% | 34.5% | 34.68% | 34.85% | 35.03% | 35.2%
Deinze | TS Deinze | INDUSTRIEZONE 1 | M | 510 | 45.1% | 45.32% | 45.55% | 45.78% | 46.01% | 46.24%
Deinze | TS Deinze | INDUSTRIEZONE 2 | M | 510 | 45.1% | 45.32% | 45.55% | 45.78% | 46.01% | 46.24%
Deinze | TS Deinze | D.SHOPPING | M | 390 | 10.51% | 10.57% | 10.62% | 10.67% | 10.72% | 10.78%
Deinze | TS Deinze | KAANDELBEEK 1 | M | 510 | 25.29% | 25.42% | 25.55% | 25.68% | 25.8% | 25.93%
Deinze | TS Deinze | KLEPKOUTER 1 | M | 510 | 25.69% | 25.81% | 25.94% | 26.07% | 26.2% | 26.33%
Deinze | TS Deinze | LEIELAND | M | 290 | 42.76% | 42.97% | 43.19% | 43.4% | 43.62% | 43.84%
Deinze | TS Deinze | MOLENWIJK 1 | I | 510 | 26.27% | 26.27% | 26.27% | 26.27% | 26.27% | 26.27%
Deinze | TS Deinze | NAZARETH | M | 390 | 62.31% | 62.62% | 62.93% | 63.25% | 63.56% | 63.88%
Deinze | TS Deinze | BESCHUTTE WERKPLAATS | I | 390 | 49.74% | 49.74% | 49.74% | 49.74% | 49.74% | 49.74%
Deinze | TS Deinze | PETEGEM | M | 290 | 9.31% | 9.357% | 9.404% | 9.451% | 9.498% | 9.545%
Deinze | TS Deinze | SOEVEREIN 3 | I | 510 | 29.61% | 29.61% | 29.61% | 29.61% | 29.61% | 29.61%
Deinze | TS Deinze | DEINZE CENTRAAL I | M | 580 | 42.24% | 42.45% | 42.66% | 42.88% | 43.09% | 43.31%
Deinze | TS Deinze | DOSSCHE | I | 510 | 4.51% | 4.51% | 4.51% | 4.51% | 4.51% | 4.51%
Deinze | TS Deinze | KLEPKOUTER 2 kabel 1 | M | 780 | 26.28% | 26.41% | 26.55% | 26.68% | 26.81% | 26.95%
Deinze | TS Deinze | MOLENWIJK 2 | M | 510 | 26.47% | 26.6% | 26.74% | 26.87% | 27% | 27.14%
Waregem | TS Desselgem Kab 1 | HOOGMOLENSTRAAT 1 | M | 510 | 36.47% | 36.65% | 36.84% | 37.02% | 37.21% | 37.39%
Waregem | TS Desselgem Kab 1 | HOOGMOLENSTRAAT 2 | M | 510 | 36.86% | 37.05% | 37.23% | 37.42% | 37.61% | 37.79%
Waregem | TS Desselgem Kab 1 | HOOGMOLENSTRAAT 3 | M | 510 | 33.14% | 33.3% | 33.47% | 33.64% | 33.8% | 33.97%
Waregem | TS Desselgem Kab 1 | DEERLIJK GEESTSTR. 1 | M | 290 | 36.55% | 36.73% | 36.92% | 37.1% | 37.29% | 37.47%
Waregem | TS Desselgem Kab 1 | DEERLIJK GEESTSTR. 2 | M | 290 | 14.48% | 14.56% | 14.63% | 14.7% | 14.77% | 14.85%
Waregem | TS Desselgem Kab 1 | DEERLIJK GEESTSTR. 3 | I | 300 | 58.33% | 58.33% | 58.33% | 58.33% | 58.33% | 58.33%
Waregem | TS Desselgem Kab 1 | SOFINAL 1 | I | 390 | 49.74% | 49.74% | 49.74% | 49.74% | 49.74% | 49.74%
Waregem | TS Desselgem Kab 1 | SOFINAL 2 | I | 390 | 17.69% | 17.69% | 17.69% | 17.69% | 17.69% | 17.69%
Waregem | TS Desselgem Kab 1 | WAREGEM BEKAERT | M | 290 | 66.9% | 67.23% | 67.57% | 67.91% | 68.24% | 68.59%
Waregem | TS Desselgem Kab 1 | WAREGEM NIEUWENHOVE | M | 290 | 11.38% | 11.44% | 11.49% | 11.55% | 11.61% | 11.67%
Waregem | TS Desselgem Kab 2 | SP INDUSTRIEZONE | I | 390 | 0.5128% | 0.5128% | 0.5128% | 0.5128% | 0.5128% | 0.5128%
Waregem | TS Desselgem Kab 2 | BEVEREN SCHOOLSTRAAT 1 | M | 390 | 22.31% | 22.42% | 22.53% | 22.64% | 22.76% | 22.87%
Waregem | TS Desselgem Kab 2 | BEVEREN SCHOOLSTRAAT 2 | M | 390 | 21.03% | 21.13% | 21.24% | 21.34% | 21.45% | 21.56%
Waregem | TS Desselgem Kab 2 | BEVEREN SCHOOLSTRAAT 3 | M | 390 | 20.77% | 20.87% | 20.98% | 21.08% | 21.19% | 21.29%
Waregem | TS Desselgem Kab 2 | DEERLIJK CENTRAAL 1 | M | 510 | 22.75% | 22.86% | 22.97% | 23.09% | 23.2% | 23.32%
Waregem | TS Desselgem Kab 2 | DEERLIJK CENTRAAL 2 | M | 390 | 26.15% | 26.28% | 26.42% | 26.55% | 26.68% | 26.81%
Waregem | TS Desselgem Kab 2 | DEERLIJK CENTRAAL 3 | M | 390 | 27.18% | 27.32% | 27.45% | 27.59% | 27.73% | 27.87%
Waregem | TS Desselgem Kab 2 | DEERLIJKSTRAAT | M | 290 | 51.72% | 51.98% | 52.24% | 52.5% | 52.77% | 53.03%
Waregem | TS Desselgem Kab 2 | DESS. CENTRAAL 1 | M | 510 | 19.02% | 19.11% | 19.21% | 19.31% | 19.4% | 19.5%
Waregem | TS Desselgem Kab 2 | Dess Centraal 2 | M | 780 | 21.54% | 21.65% | 21.75% | 21.86% | 21.97% | 22.08%
Gavere | TS Gavere | Asper 1 | M | 390 | 28.46% | 28.6% | 28.75% | 28.89% | 29.04% | 29.18%
Gavere | TS Gavere | Asper 2 | M | 390 | 37.95% | 38.14% | 38.33% | 38.52% | 38.71% | 38.91%
Gavere | TS Gavere | Eke 1 | I | 390 | 24.62% | 24.62% | 24.62% | 24.62% | 24.62% | 24.62%
Gavere | TS Gavere | Eke 3 | R | 510 | 60.2% | 60.8% | 61.41% | 62.02% | 62.64% | 63.27%
Gavere | TS Gavere | Gavere 1 | M | 390 | 35.38% | 35.56% | 35.74% | 35.92% | 36.1% | 36.28%
Gavere | TS Gavere | Gavere 2 | M | 390 | 33.59% | 33.76% | 33.93% | 34.1% | 34.27% | 34.44%
Gavere | TS Gavere | Gavere 3 | M | 510 | 33.14% | 33.3% | 33.47% | 33.64% | 33.8% | 33.97%
Gavere | TS Gavere | Industriezone 1 | I | 510 | 36.08% | 36.08% | 36.08% | 36.08% | 36.08% | 36.08%
Gavere | TS Gavere | Industriezone 2 | I | 780 | 35.9% | 35.9% | 35.9% | 35.9% | 35.9% | 35.9%
Gavere | TS Gavere | Nazareth 1 | R | 390 | 41.28% | 41.69% | 42.11% | 42.53% | 42.96% | 43.39%
Comines | TS Bas-Warneton | Komen II | M | 510 | 25.49% | 25.62% | 25.75% | 25.87% | 26% | 26.13%
Roeselare | TS Beveren Kab 2 | Beveren | M | 350 | 58.86% | 59.15% | 59.45% | 59.74% | 60.04% | 60.34%
Roeselare | TS Beveren Kab 2 | SPOORWEG 3 | M | 350 | 43.43% | 43.65% | 43.86% | 44.08% | 44.3% | 44.53%
Roeselare | TS Beveren Kab 2 | SPOORWEG 2 | M | 350 | 44.86% | 45.08% | 45.31% | 45.53% | 45.76% | 45.99%
Roeselare | TS Beveren Kab 2 | KLEINE BASSIN 1 | M | 350 | 27.14% | 27.28% | 27.41% | 27.55% | 27.69% | 27.83%
Roeselare | TS Beveren Kab 2 | Havengebied 1 | I | 350 | 35.71% | 35.71% | 35.71% | 35.71% | 35.71% | 35.71%
Roeselare | TS Beveren Kab 2 | Havengebied 2 | I | 510 | 28.82% | 28.82% | 28.82% | 28.82% | 28.82% | 28.82%
Roeselare | TS Beveren Kab 2 | Mandel 1 | M | 350 | 49.14% | 49.39% | 49.64% | 49.88% | 50.13% | 50.38%
Roeselare | TS Beveren Kab 2 | Mandel 2 | M | 350 | 44.57% | 44.79% | 45.02% | 45.24% | 45.47% | 45.7%
Roeselare | TS Beveren Kab 2 | Mandel 3 | M | 350 | 42.29% | 42.5% | 42.71% | 42.92% | 43.14% | 43.35%
Gavere | TS Gavere | Nazareth 2 | I | 390 | 32.56% | 32.56% | 32.56% | 32.56% | 32.56% | 32.56%
Gavere | TS Gavere | Foodimpex | M | 390 | 2.051% | 2.062% | 2.072% | 2.082% | 2.093% | 2.103%
Izegem | TS Izegem cab.2 | Ingelmunster 4 | M | 510 | 33.92% | 34.09% | 34.26% | 34.43% | 34.61% | 34.78%
Kortrijk | TS Kortrijk-Heule | Belfort 1PA400 | M | 510 | 43.73% | 43.94% | 44.16% | 44.38% | 44.61% | 44.83%
Kortrijk | TS Kortrijk-Heule | Belfort 2PA400 | M | 510 | 41.37% | 41.58% | 41.79% | 42% | 42.21% | 42.42%
Kortrijk | TS Kortrijk-Heule | De Mol (ex-Cleppe) | M | 390 | 31.03% | 31.18% | 31.34% | 31.49% | 31.65% | 31.81%
Kortrijk | 0 | Heule | M | 390 | 26.67% | 26.8% | 26.93% | 27.07% | 27.2% | 27.34%
Kortrijk | TS Kortrijk-Heule | Heule 2 | M | 510 | 48.24% | 48.48% | 48.72% | 48.96% | 49.21% | 49.45%
Kortrijk | TS Kortrijk-Heule | Kongoweg 1 | M | 390 | 34.87% | 35.05% | 35.22% | 35.4% | 35.57% | 35.75%
Kortrijk | TS Kortrijk-Heule | Kongoweg 2 | M | 390 | 34.87% | 35.05% | 35.22% | 35.4% | 35.57% | 35.75%
Kortrijk | TS Kortrijk-Heule | Recol I 150 | M | 390 | 28.97% | 29.12% | 29.26% | 29.41% | 29.56% | 29.71%
Kortrijk | TS Kortrijk-Heule | Recoletten II 150 | M | 390 | 20.26% | 20.36% | 20.46% | 20.56% | 20.66% | 20.77%
Kortrijk | TS Kortrijk-Heule | Verk. Molenstr | M | 290 | 4.483% | 4.505% | 4.528% | 4.55% | 4.573% | 4.596%
Kortrijk | TS Kortrijk-Heule | Watermolen 1 | M | 390 | 43.33% | 43.55% | 43.77% | 43.99% | 44.21% | 44.43%
Kortrijk | TS Kortrijk-Heule | Watermolen 2 | M | 290 | 37.59% | 37.77% | 37.96% | 38.15% | 38.34% | 38.54%
Kortrijk | TS Kortrijk-Heule | Watermolen 3 | M | 390 | 41.79% | 42% | 42.21% | 42.42% | 42.64% | 42.85%
Kortrijk | TS Kortrijk-Heule | Wevelgem | M | 290 | 68.28% | 68.62% | 68.96% | 69.31% | 69.65% | 70%
Kuurne | TS Kuurne | Bedieningswg 1 | I | 510 | 38.04% | 38.04% | 38.04% | 38.04% | 38.04% | 38.04%
Kuurne | TS Kuurne | Bedieningswg 2 | I | 510 | 35.88% | 35.88% | 35.88% | 35.88% | 35.88% | 35.88%
Kuurne | TS Kuurne | Industrielaan | I | 390 | 18.97% | 18.97% | 18.97% | 18.97% | 18.97% | 18.97%
Kuurne | TS Kuurne | Kuurne | M | 390 | 74.1% | 74.47% | 74.85% | 75.22% | 75.6% | 75.97%
Kuurne | TS Kuurne | Laco | M | 390 | 31.79% | 31.95% | 32.11% | 32.27% | 32.44% | 32.6%
Kuurne | TS Kuurne | Saey | I | 390 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
Kuurne | TS Kuurne | Saey Noord | I | 390 | 9.231% | 9.231% | 9.231% | 9.231% | 9.231% | 9.231%
Kuurne | TS Kuurne | Watertoren 1 | M | 390 | 33.08% | 33.24% | 33.41% | 33.58% | 33.74% | 33.91%
Kuurne | TS Kuurne | Watertoren 2 | M | 390 | 32.82% | 32.98% | 33.15% | 33.32% | 33.48% | 33.65%
Lichtervelde | TS Lichtervelde | Zeswegen | M | 390 | 38.46% | 38.65% | 38.85% | 39.04% | 39.24% | 39.43%
Lichtervelde | TS Lichtervelde | Jaagpad Smedenstraat 1 | M | 510 | 29.41% | 29.56% | 29.71% | 29.86% | 30% | 30.15%
Lichtervelde | TS LICHTERVELDE | JAAGPAD SMEDENSTRAAT 2 | M | 510 | 29.41% | 29.56% | 29.71% | 29.86% | 30% | 30.15%
Kortrijk | TS Marke | Coramic | I | 300 | 65.33% | 65.33% | 65.33% | 65.33% | 65.33% | 65.33%
Kortrijk | TS Marke | Goma (ex-Marke Dorp) | M | 300 | 29.33% | 29.48% | 29.63% | 29.78% | 29.92% | 30.07%
Kortrijk | TS Marke | Leieweg | M | 300 | 60.67% | 60.97% | 61.27% | 61.58% | 61.89% | 62.2%
Kortrijk | TS Marke | Rekkemstraat 1 | M | 300 | 27% | 27.13% | 27.27% | 27.41% | 27.54% | 27.68%
Kortrijk | TS Marke | Rekkemstraat 2 | R | 390 | 27.69% | 27.97% | 28.25% | 28.53% | 28.82% | 29.1%
Kortrijk | TS Marke | Vandewiele 2 | I | 510 | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13% | 74.13%
Mouscron | TS Mouscron | BELLEGEM | R | 390 | 56.67% | 57.23% | 57.81% | 58.38% | 58.97% | 59.56%
Mouscron | TS Mouscron | IJZEREN BAREEL 1 | M | 510 | 33.14% | 33.3% | 33.47% | 33.64% | 33.8% | 33.97%
Ieper | TS Ieper-Noord | Agila | I | 350 | 57.43% | 57.43% | 57.43% | 57.43% | 57.43% | 57.43%
Ieper | TS Ieper-Noord | Belgomilk 1 | I | 350 | 78.62% | 78.62% | 78.62% | 78.62% | 78.62% | 78.62%
Ieper | TS Ieper-Noord | Belgomilk 2 | I | 390 | 63.61% | 63.61% | 63.61% | 63.61% | 63.61% | 63.61%
Mouscron | TS Mouscron | IJZEREN BAREEL 2 | M | 510 | 33.92% | 34.09% | 34.26% | 34.43% | 34.61% | 34.78%
Ieper | TS Ieper-Noord | Binergy | M | 510 | 30.78% | 30.94% | 31.09% | 31.25% | 31.4% | 31.56%
Ieper | TS Ieper-Noord | Boezinge | I | 350 | 65.43% | 65.43% | 65.43% | 65.43% | 65.43% | 65.43%
Ieper | TS Ieper-Noord | Dejaeghere1 | I | 390 | 48.33% | 48.33% | 48.33% | 48.33% | 48.33% | 48.33%
Ieper | TS Ieper-Noord | Dejaeghere2 | I | 390 | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5%
Ieper | TS Ieper-Noord | FLV I | M | 350 | 40.86% | 41.06% | 41.27% | 41.47% | 41.68% | 41.89%
Ieper | TS Ieper-Noord | FLV II | M | 510 | 31.76% | 31.92% | 32.08% | 32.24% | 32.4% | 32.57%
Mouscron | TS Mouscron | KORTRIJK 95 | M | 290 | 21.72% | 21.83% | 21.94% | 22.05% | 22.16% | 22.27%
Mouscron | TS Mouscron | ROLLEGEM | R | 290 | 25.17% | 25.42% | 25.68% | 25.94% | 26.19% | 26.46%
Oostrozebeke | TS OOSTROZEBEKE | 16774 A & S FEEDER 1 | I | 510 | 67.61% | 67.61% | 67.61% | 67.61% | 67.61% | 67.61%
Oostrozebeke | TS OOSTROZEBEKE | 16774 A & S FEEDER 2 | I | 510 | 66.3% | 66.3% | 66.3% | 66.3% | 66.3% | 66.3%
Oostrozebeke | TS OOSTROZEBEKE | 16774 A & S FEEDER 3 | I | 510 | 67.39% | 67.39% | 67.39% | 67.39% | 67.39% | 67.39%
Oostrozebeke | TS OOSTROZEBEKE | 16774 A & S FEEDER 4 | I | 510 | 66.3% | 66.3% | 66.3% | 66.3% | 66.3% | 66.3%
Oostrozebeke | TS OOSTROZEBEKE | KANAAL 1 | M | 780 | 33.33% | 33.5% | 33.67% | 33.84% | 34.01% | 34.18%
Oostrozebeke | TS OOSTROZEBEKE | KANAAL 2 | M | 510 | 31.18% | 31.33% | 31.49% | 31.65% | 31.8% | 31.96%
Oostrozebeke | TS OOSTROZEBEKE | OOSTROZEBEKE CENTER 1 | M | 390 | 50.51% | 50.77% | 51.02% | 51.27% | 51.53% | 51.79%
Oostrozebeke | TS OOSTROZEBEKE | OOSTROZEBEKE-CENTRAAL 2 | M | 510 | 45.69% | 45.91% | 46.14% | 46.38% | 46.61% | 46.84%
Oostrozebeke | TS OOSTROZEBEKE | GOUDEN APPEL 1 | M | 780 | 24.87% | 25% | 25.12% | 25.25% | 25.37% | 25.5%
Oostrozebeke | TS OOSTROZEBEKE | GOUDEN APPEL 2 | M | 780 | 22.95% | 23.06% | 23.18% | 23.29% | 23.41% | 23.53%
Oostrozebeke | TS OOSTROZEBEKE | Agristo1 | I | 390 | 28.53% | 28.53% | 28.53% | 28.53% | 28.53% | 28.53%
Oostrozebeke | TS OOSTROZEBEKE | Agristo2 | I | 390 | 30.88% | 30.88% | 30.88% | 30.88% | 30.88% | 30.88%
Oostrozebeke | TS OOSTROZEBEKE | Agristo3 | I | 390 | 52.35% | 52.35% | 52.35% | 52.35% | 52.35% | 52.35%
Oostrozebeke | TS OOSTROZEBEKE | ZWAANTJESHOEK 1 | M | 390 | 31.28% | 31.44% | 31.6% | 31.75% | 31.91% | 32.07%
Oostrozebeke | TS OOSTROZEBEKE | ZWAANTJESHOEK 2 | M | 390 | 29.74% | 29.89% | 30.04% | 30.19% | 30.34% | 30.49%
Oostrozebeke | TS OOSTROZEBEKE | ZWAANTJESHOEK 3 | M | 390 | 29.49% | 29.63% | 29.78% | 29.93% | 30.08% | 30.23%
Oudenaarde | TS Oudenaarde Kab 1 | ALKOR DRAKA 1 | I | 390 | 12.78% | 12.78% | 12.78% | 12.78% | 12.78% | 12.78%
Oudenaarde | TS Oudenaarde Kab 1 | ALKOR DRAKA 2 | I | 390 | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 9.722%
Oudenaarde | TS Oudenaarde Kab 1 | BRAAMBRUG | I | 300 | 38.33% | 38.33% | 38.33% | 38.33% | 38.33% | 38.33%
Oudenaarde | TS Oudenaarde Kab 1 | BRUWAEN 1 | I | 510 | 32.35% | 32.35% | 32.35% | 32.35% | 32.35% | 32.35%
Oudenaarde | TS Oudenaarde Kab 1 | BRUWAEN 2 | I | 510 | 33.14% | 33.14% | 33.14% | 33.14% | 33.14% | 33.14%
Oudenaarde | TS Oudenaarde Kab 1 | BRUWAEN 3 | I | 780 | 39.36% | 39.36% | 39.36% | 39.36% | 39.36% | 39.36%
Oudenaarde | TS Oudenaarde Kab 1 | GRAAF VAN LANDASTRAAT | I | 390 | 29.49% | 29.49% | 29.49% | 29.49% | 29.49% | 29.49%
Oudenaarde | TS Oudenaarde Kab 1 | KRUISHOUTEM 95 | R | 290 | 21.72% | 21.94% | 22.16% | 22.38% | 22.61% | 22.83%
Oudenaarde | TS Oudenaarde Kab 1 | MIETEC 1 | I | 390 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Oudenaarde | TS Oudenaarde Kab 1 | MIETEC 2 | I | 390 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Oudenaarde | TS Oudenaarde Kab 1 | MIETEC 3 | I | 390 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Oudenaarde | TS Oudenaarde Kab 1 | PETEGEM 1 | M | 390 | 14.87% | 14.95% | 15.02% | 15.1% | 15.17% | 15.25%
Oudenaarde | TS Oudenaarde Kab 1 | PETEGEM 2 | M | 390 | 27.18% | 27.32% | 27.45% | 27.59% | 27.73% | 27.87%
Oudenaarde | TS Oudenaarde Kab 1 | TETRA PAK 2 | I | 390 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60%
Oudenaarde | TS Oudenaarde kab 2 | BEVERE | M | 300 | 39% | 39.19% | 39.39% | 39.59% | 39.79% | 39.98%
Oudenaarde | TS Oudenaarde Kab 2 | EINE 1 | M | 390 | 33.85% | 34.02% | 34.19% | 34.36% | 34.53% | 34.7%
Oudenaarde | TS Oudenaarde Kab 2 | EINE 2 | M | 510 | 33.33% | 33.5% | 33.67% | 33.84% | 34.01% | 34.18%
Oudenaarde | TS Oudenaarde Kab 2 | EINE 3 | M | 390 | 33.59% | 33.76% | 33.93% | 34.1% | 34.27% | 34.44%
Oudenaarde | TS Oudenaarde kab 2 | GEVAERT | M | 390 | 42.05% | 42.26% | 42.47% | 42.69% | 42.9% | 43.11%
Oudenaarde | TS Oudenaarde kab 2 | LEUPEGEM 1 | M | 510 | 38.24% | 38.43% | 38.62% | 38.81% | 39.01% | 39.2%
Oudenaarde | TS Oudenaarde kab 2 | LEUPEGEM 2 | M | 390 | 45.13% | 45.35% | 45.58% | 45.81% | 46.04% | 46.27%
Oudenaarde | TS Oudenaarde kab 2 | LEUPEGEM 3 | M | 390 | 44.62% | 44.84% | 45.06% | 45.29% | 45.51% | 45.74%
Oudenaarde | TS Oudenaarde kab 2 | SANTENS | I | 390 | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538%
Oudenaarde | TS Oudenaarde kab 2 | TACAMBARO 1 | M | 390 | 29.23% | 29.38% | 29.52% | 29.67% | 29.82% | 29.97%
Ieper | TS Ieper-Noord | Langemark | M | 350 | 19.43% | 19.53% | 19.62% | 19.72% | 19.82% | 19.92%
Oudenaarde | TS Oudenaarde kab 2 | TACAMBARO 2 | M | 390 | 58.97% | 59.27% | 59.57% | 59.86% | 60.16% | 60.46%
Oudenaarde | TS Oudenaarde kab 2 | WALBURGA | I | 300 | 62.33% | 62.33% | 62.33% | 62.33% | 62.33% | 62.33%
Oudenaarde | TS Oudenaarde kab 2 | ZWALM | R | 510 | 2.157% | 2.178% | 2.2% | 2.222% | 2.244% | 2.267%
Pittem | TS Pittem Cab I | Erta | I | 390 | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69%
Pittem | TS Pittem Cab I | Hurselhoek I | M | 780 | 35.9% | 36.08% | 36.26% | 36.44% | 36.62% | 36.8%
Ieper | TS Ieper-Noord | Noordhof | M | 350 | 8.571% | 8.614% | 8.657% | 8.701% | 8.744% | 8.788%
Ieper | TS Ieper-Noord | Picanol I | I | 510 | 36.74% | 36.74% | 36.74% | 36.74% | 36.74% | 36.74%
Ieper | TS Ieper-Noord | Picanol II | I | 510 | 37.17% | 37.17% | 37.17% | 37.17% | 37.17% | 37.17%
Ieper | TS Ieper-Noord | Protein 1 | I | 350 | 44.83% | 51.72% | 51.72% | 51.72% | 51.72% | 51.72%
Pittem | TS Pittem Cab I | Meulebeke | M | 390 | 33.08% | 33.24% | 33.41% | 33.58% | 33.74% | 33.91%
Pittem | TS Pittem Cab I | Muizenbeekstraat | M | 290 | 67.59% | 67.92% | 68.26% | 68.61% | 68.95% | 69.29%
Ieper | TS Ieper-Noord | Protein 2 | I | 350 | 46.21% | 53.1% | 53.1% | 53.1% | 53.1% | 53.1%
Ieper | TS IEPER-NOORD | FLV3 | M | 350 | 42% | 42.21% | 42.42% | 42.63% | 42.85% | 43.06%
Ieper | TS IEPER-NOORD | FORREZ | M | 350 | 46.29% | 46.52% | 46.75% | 46.98% | 47.22% | 47.45%
Ieper | TS IEPER-NOORD | ZWAANHOF | I | 390 | 66.92% | 66.92% | 66.92% | 66.92% | 66.92% | 66.92%
Ieper | TS Ieper-Vlamertinge | Centraal 1 | M | 350 | 56.86% | 57.14% | 57.43% | 57.71% | 58% | 58.29%
Ieper | TS Ieper-Vlamertinge | Centraal 2 | M | 350 | 40.29% | 40.49% | 40.69% | 40.89% | 41.1% | 41.3%
Ieper | TS Ieper-Vlamertinge | Centraal 3 | M | 350 | 36.86% | 37.04% | 37.23% | 37.41% | 37.6% | 37.79%
Ieper | TS Ieper-Vlamertinge | Kanteklaar | M | 510 | 29.22% | 29.36% | 29.51% | 29.66% | 29.8% | 29.95%
Kortrijk | TS Pittem Cab I | Tielt 2 | R | 390 | 13.85% | 13.98% | 14.12% | 14.27% | 14.41% | 14.55%
Pittem | TS Pittem Cab I | Tielt I 95 | M | 290 | 33.79% | 33.96% | 34.13% | 34.3% | 34.47% | 34.65%
Pittem | TS PITTEM CAB I | HURSELHOEK 2 | M | 510 | 31.57% | 31.73% | 31.89% | 32.04% | 32.2% | 32.37%
Pittem | TS Pittem Cab II | Slachthuis | I | 390 | 66.41% | 66.41% | 66.41% | 66.41% | 66.41% | 66.41%
Ronse | TS Ronse | Ass Weavers | M | 390 | 46.67% | 46.9% | 47.13% | 47.37% | 47.61% | 47.85%
Ronse | TS Ronse | Oude Ververij2 | M | 510 | 33.14% | 33.3% | 33.47% | 33.64% | 33.8% | 33.97%
Ronse | TS Ronse | Vierwegen 3 | M | 390 | 37.95% | 38.14% | 38.33% | 38.52% | 38.71% | 38.91%
Ronse | TS Ronse | Gas II | M | 390 | 31.54% | 31.7% | 31.85% | 32.01% | 32.17% | 32.33%
Ronse | TS Ronse | Gas III | M | 510 | 27.06% | 27.19% | 27.33% | 27.47% | 27.6% | 27.74%
Ronse | TS Ronse | Klijpe 240AL | R | 390 | 32.56% | 32.89% | 33.22% | 33.55% | 33.89% | 34.23%
Ronse | TS Ronse | Utexbel 185 | I | 410 | 34.32% | 34.32% | 34.32% | 34.32% | 34.32% | 34.32%
Ronse | TS Ronse | Utexbel II 240 AL | I | 390 | 33.82% | 33.82% | 33.82% | 33.82% | 33.82% | 33.82%
Ronse | TS Ronse | Vierwegen 1 | M | 390 | 41.79% | 42% | 42.21% | 42.42% | 42.64% | 42.85%
Ronse | TS Ronse | Vierwegen 2 | M | 390 | 42.31% | 42.52% | 42.73% | 42.95% | 43.16% | 43.38%
Ronse | TS Ronse | O'COOL | M | 390 | 32.56% | 32.73% | 32.89% | 33.06% | 33.22% | 33.39%
Ronse | TS RONSE | OUD KERKHOF 1 | M | 510 | 26.67% | 26.8% | 26.93% | 27.07% | 27.2% | 27.34%
Ronse | TS RONSE | Oude Ververij1 | M | 510 | 34.71% | 34.88% | 35.05% | 35.23% | 35.41% | 35.58%
Ronse | TS RONSE | OUD KERKHOF 2 | M | 510 | 22.16% | 22.27% | 22.38% | 22.49% | 22.6% | 22.72%
Ieper | TS Ieper-Vlamertinge | Maanstraat | M | 350 | 25.71% | 25.84% | 25.97% | 26.1% | 26.23% | 26.36%
Ieper | TS Ieper-Vlamertinge | Noord-West | M | 350 | 36% | 36.18% | 36.36% | 36.54% | 36.73% | 36.91%
Ieper | TS Ieper-Vlamertinge | Poperinge 1 | M | 350 | 73.14% | 73.51% | 73.88% | 74.25% | 74.62% | 74.99%
Ieper | TS Ieper-Vlamertinge | Poperinge II | M | 510 | 57.06% | 57.34% | 57.63% | 57.92% | 58.21% | 58.5%
Ieper | TS Ieper-Vlamertinge | Poperinge III | M | 390 | 49.49% | 49.73% | 49.98% | 50.23% | 50.48% | 50.74%
Ieper | TS Ieper-Vlamertinge | Poperinge IV | M | 350 | 62.57% | 62.88% | 63.2% | 63.51% | 63.83% | 64.15%
Ieper | TS Ieper-Vlamertinge | Sautrac II | I | 390 | 53.59% | 53.59% | 53.59% | 53.59% | 53.59% | 53.59%
Ieper | TS Ieper-Vlamertinge | Vlamertinge 95 Cu | M | 260 | 26.15% | 26.28% | 26.42% | 26.55% | 26.68% | 26.81%
Dentergem | TS Sint-Baafs-Vijve | BALTA 1 | I | 1020 | 40.43% | 40.43% | 40.43% | 40.43% | 40.43% | 40.43%
Dentergem | TS Sint-Baafs-Vijve | BALTA 2 | I | 1020 | 41.09% | 41.09% | 41.09% | 41.09% | 41.09% | 41.09%
Dentergem | TS Sint-Baafs-Vijve | BEAULIEU 2 | I | 390 | 47.35% | 47.35% | 47.35% | 47.35% | 47.35% | 47.35%
Dentergem | TS Sint-Baafs-Vijve | BEAULIEU 1 | I | 390 | 46.18% | 46.18% | 46.18% | 46.18% | 46.18% | 46.18%
Dentergem | TS Sint-Baafs-Vijve | CLOET | M | 390 | 68.46% | 68.8% | 69.15% | 69.49% | 69.84% | 70.19%
Dentergem | TS Sint-Baafs-Vijve | Dejaeghere 2 | I | 390 | 1.026% | 1.026% | 1.026% | 1.026% | 1.026% | 1.026%
Dentergem | TS Sint-Baafs-Vijve | D'HOOIE | I | 510 | 73.73% | 73.73% | 73.73% | 73.73% | 73.73% | 73.73%
Dentergem | TS Sint-Baafs-Vijve | GENTSE BAAN | M | 390 | 47.18% | 47.42% | 47.65% | 47.89% | 48.13% | 48.37%
Dentergem | TS Sint-Baafs-Vijve | LINOPAN 1 | I | 390 | 12.94% | 12.94% | 12.94% | 12.94% | 12.94% | 12.94%
Dentergem | TS Sint-Baafs-Vijve | LINOPAN 2 | I | 390 | 14.12% | 14.12% | 14.12% | 14.12% | 14.12% | 14.12%
Dentergem | TS Sint-Baafs-Vijve | BOUVIER | M | 390 | 66.92% | 67.26% | 67.59% | 67.93% | 68.27% | 68.61%
Dentergem | TS Sint-Baafs-Vijve | MARKEGEM | M | 390 | 40% | 40.2% | 40.4% | 40.6% | 40.81% | 41.01%
Dentergem | TS Sint-Baafs-Vijve | MEULEBEKE | M | 290 | 38.97% | 39.16% | 39.36% | 39.55% | 39.75% | 39.95%
Dentergem | TS Sint-Baafs-Vijve | OOIGEM | M | 290 | 48.97% | 49.21% | 49.46% | 49.7% | 49.95% | 50.2%
Dentergem | TS Sint-Baafs-Vijve | OOSTROZEBEKE | M | 390 | 24.1% | 24.22% | 24.34% | 24.47% | 24.59% | 24.71%
Dentergem | TS Sint-Baafs-Vijve | POST | M | 390 | 15.38% | 15.46% | 15.54% | 15.62% | 15.69% | 15.77%
Dentergem | TS Sint-Baafs-Vijve | QUICK STEP 1 | I | 390 | 74.41% | 74.41% | 74.41% | 74.41% | 74.41% | 74.41%
Dentergem | TS Sint-Baafs-Vijve | QUICK STEP 2 | I | 390 | 79.12% | 79.12% | 79.12% | 79.12% | 79.12% | 79.12%
Dentergem | TS Sint-Baafs-Vijve | WAKKEN | M | 390 | 8.462% | 8.504% | 8.546% | 8.589% | 8.632% | 8.675%
Dentergem | TS Sint-Baafs-Vijve | WAREGEM 2 | M | 510 | 49.61% | 49.86% | 50.11% | 50.36% | 50.61% | 50.86%
Dentergem | TS Sint-Baafs-Vijve | WAREGEM 1 | M | 510 | 45.1% | 45.32% | 45.55% | 45.78% | 46.01% | 46.24%
Dentergem | TS Sint-Baafs-Vijve | WAREGEM 3 | M | 510 | 51.18% | 51.43% | 51.69% | 51.95% | 52.21% | 52.47%
Dentergem | TS Sint-Baafs-Vijve | ZULTE 1 | M | 390 | 49.23% | 49.48% | 49.72% | 49.97% | 50.22% | 50.47%
Dentergem | TS Sint-Baafs-Vijve | ZULTE 2 | M | 510 | 42.16% | 42.37% | 42.58% | 42.79% | 43.01% | 43.22%
Dentergem | TS Sint-Baafs-Vijve | ZULTE 3 | M | 390 | 49.23% | 49.48% | 49.72% | 49.97% | 50.22% | 50.47%
Wielsbeke | TS SINT-BAAFS-VIJVE | WKK BIOGAS GOETRY | I | 510 | 9.13% | 9.13% | 9.13% | 9.13% | 9.13% | 9.13%
Tielt | TS Tielt | Agripom | I | 390 | 7.436% | 45.9% | 45.9% | 45.9% | 45.9% | 45.9%
Tielt | TS Tielt | Centraal 1 | M | 390 | 39.49% | 39.68% | 39.88% | 40.08% | 40.28% | 40.48%
Tielt | TS Tielt | Centraal 2 | M | 510 | 43.73% | 43.94% | 44.16% | 44.38% | 44.61% | 44.83%
Koksijde | TS Koksijde | Anemonenlaan 1 | M | 780 | 33.33% | 33.5% | 33.67% | 33.84% | 34.01% | 34.18%
Koksijde | TS Koksijde | Anemonenlaan 2 | M | 510 | 32.94% | 33.11% | 33.27% | 33.44% | 33.6% | 33.77%
Koksijde | TS Koksijde | Anemonenlaan 3 | M | 510 | 33.92% | 34.09% | 34.26% | 34.43% | 34.61% | 34.78%
Koksijde | TS Koksijde | De Panne 1 | R | 350 | 51.43% | 51.94% | 52.46% | 52.99% | 53.52% | 54.05%
Koksijde | TS Koksijde | De Panne 2 | R | 350 | 52.29% | 52.81% | 53.34% | 53.87% | 54.41% | 54.95%
Koksijde | TS Koksijde | De Panne 3 | R | 350 | 48.86% | 49.35% | 49.84% | 50.34% | 50.84% | 51.35%
Koksijde | TS Koksijde | Handelsstraat 1 | M | 350 | 54.86% | 55.13% | 55.41% | 55.68% | 55.96% | 56.24%
Koksijde | TS Koksijde | Handelsstraat 2 | M | 510 | 50.98% | 51.24% | 51.49% | 51.75% | 52.01% | 52.27%
Koksijde | TS Koksijde | Handelsstraat 3 | M | 510 | 48.24% | 48.48% | 48.72% | 48.96% | 49.21% | 49.45%
Koksijde | TS Koksijde | Koksijde1 | M | 510 | 34.71% | 34.88% | 35.05% | 35.23% | 35.41% | 35.58%
Koksijde | TS Koksijde | Koksijde2 | M | 520 | 38.27% | 38.46% | 38.65% | 38.85% | 39.04% | 39.24%
Koksijde | TS Koksijde | Nieuwpoort 1 | R | 260 | 46.15% | 46.62% | 47.08% | 47.55% | 48.03% | 48.51%
Koksijde | TS Koksijde | Nieuwpoort 2 | R | 510 | 30.2% | 30.5% | 30.8% | 31.11% | 31.42% | 31.74%
Koksijde | TS Koksijde | Nieuwpoort 3 | R | 260 | 39.23% | 39.62% | 40.02% | 40.42% | 40.82% | 41.23%
Koksijde | TS Koksijde | Nieuwpoort 4 | R | 260 | 44.62% | 45.06% | 45.51% | 45.97% | 46.43% | 46.89%
Koksijde | TS Koksijde | NMBS 1 | I | 390 | 52.05% | 52.05% | 52.05% | 52.05% | 52.05% | 52.05%
Koksijde | TS Koksijde | NMBS 2 | I | 390 | 51.79% | 51.79% | 51.79% | 51.79% | 51.79% | 51.79%
Koksijde | TS Koksijde | Oostduinkerke 1 | R | 350 | 54.29% | 54.83% | 55.38% | 55.93% | 56.49% | 57.05%
Koksijde | TS Koksijde | Oostduinkerke 2 | R | 350 | 56.57% | 57.14% | 57.71% | 58.29% | 58.87% | 59.46%
Koksijde | TS Koksijde | Oostduinkerke 3 | R | 350 | 54% | 54.54% | 55.09% | 55.64% | 56.19% | 56.75%
Koksijde | TS Koksijde | Oostduinkerkebad | R | 350 | 48.57% | 49.06% | 49.55% | 50.04% | 50.54% | 51.05%
Koksijde | TS Koksijde | Veurne 1 | M | 350 | 49.14% | 49.39% | 49.64% | 49.88% | 50.13% | 50.38%
Koksijde | TS Koksijde | Veurne 2 | M | 350 | 48.57% | 48.81% | 49.06% | 49.3% | 49.55% | 49.8%
Koksijde | TS Koksijde | Veurne 3 | M | 510 | 54.9% | 55.18% | 55.45% | 55.73% | 56.01% | 56.29%
Koksijde | TS Koksijde | Zeepanne | I | 350 | 25.43% | 25.43% | 25.43% | 25.43% | 25.43% | 25.43%
Tielt | TS Tielt | Centraal 3 (ex-Bn Marialoop) | M | 510 | 42.94% | 43.16% | 43.37% | 43.59% | 43.81% | 44.03%
Tielt | TS Tielt | De Laere | I | 390 | 65.9% | 65.9% | 65.9% | 65.9% | 65.9% | 65.9%
Tielt | TS Tielt | I T C 1 | I | 390 | 64.41% | 64.41% | 64.41% | 64.41% | 64.41% | 64.41%
Tielt | TS Tielt | I T C 2 | I | 390 | 65.59% | 65.59% | 65.59% | 65.59% | 65.59% | 65.59%
Tielt | TS Tielt | Industriezone noord 1 | M | 510 | 36.86% | 37.05% | 37.23% | 37.42% | 37.61% | 37.79%
Tielt | TS Tielt | Industriezone noord 2 | M | 510 | 37.65% | 37.84% | 38.02% | 38.21% | 38.41% | 38.6%
Tielt | TS Tielt | Industriezone noord 3 | M | 510 | 70.78% | 71.14% | 71.49% | 71.85% | 72.21% | 72.57%
Tielt | TS Tielt | Marialoop | M | 510 | 39.22% | 39.41% | 39.61% | 39.81% | 40.01% | 40.21%
Tielt | TS Tielt | GAVERSDREEF 2 | M | 510 | 37.06% | 37.24% | 37.43% | 37.62% | 37.81% | 37.99%
Tielt | TS TIELT | GAVERSDREEF 1 | M | 510 | 41.37% | 41.58% | 41.79% | 42% | 42.21% | 42.42%
Wingene | TS Wingene | Doomkerke I TF2 | M | 540 | 32.04% | 32.2% | 32.36% | 32.52% | 32.68% | 32.85%
Wingene | TS Wingene | Doomkerke II TF2 | M | 510 | 24.12% | 24.24% | 24.36% | 24.48% | 24.6% | 24.73%
Wingene | TS Wingene | Kozijnhoek TF 1 | M | 210 | 11.43% | 11.49% | 11.54% | 11.6% | 11.66% | 11.72%
Wingene | TS Wingene | Wildenburg | M | 270 | 30.37% | 30.52% | 30.67% | 30.83% | 30.98% | 31.14%
Wingene | TS Wingene | Zendstation I TF1 | M | 350 | 61.71% | 62.02% | 62.33% | 62.64% | 62.96% | 63.27%
Wingene | TS Wingene | Zendstation II TF1 | M | 350 | 68.57% | 68.91% | 69.26% | 69.61% | 69.95% | 70.3%
Anzegem | TS Wortegem | Anzegem 1 | R | 390 | 0.7692% | 0.7769% | 0.7847% | 0.7925% | 0.8005% | 0.8085%
Anzegem | TS Wortegem | Anzegem 2 | M | 390 | 35.9% | 36.08% | 36.26% | 36.44% | 36.62% | 36.8%
Anzegem | TS Wortegem | Anzegem 3 | M | 390 | 72.31% | 72.67% | 73.03% | 73.4% | 73.76% | 74.13%
Anzegem | TS Wortegem | Anzegem- Statiestraat | M | 390 | 30% | 30.15% | 30.3% | 30.45% | 30.6% | 30.76%
Anzegem | TS Wortegem | Beaulieu 1 + 2 2X240Al | I | 780 | 36.47% | 36.47% | 36.47% | 36.47% | 36.47% | 36.47%
Anzegem | TS Wortegem | Beaulieu 3 + 4 | I | 780 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40%
Anzegem | TS Wortegem | Beulieu 5 PA400 | I | 510 | 35.22% | 35.22% | 35.22% | 35.22% | 35.22% | 35.22%
Anzegem | TS Wortegem | Beulieu 6 PA400 | I | 510 | 37.83% | 37.83% | 37.83% | 37.83% | 37.83% | 37.83%
Anzegem | TS Wortegem | Concordia 1 | I | 390 | 18.82% | 18.82% | 18.82% | 18.82% | 18.82% | 18.82%
Anzegem | TS Wortegem | Concordia 2 | I | 390 | 18.53% | 18.53% | 18.53% | 18.53% | 18.53% | 18.53%
Anzegem | TS Wortegem | Concordia 3 | I | 390 | 17.06% | 17.06% | 17.06% | 17.06% | 17.06% | 17.06%
Anzegem | TS Wortegem | Kruishoutem | M | 390 | 18.21% | 18.3% | 18.39% | 18.48% | 18.57% | 18.66%
Anzegem | TS Wortegem | Nokere 1 | M | 390 | 43.85% | 44.07% | 44.29% | 44.51% | 44.73% | 44.95%
Anzegem | TS Wortegem | Nokere 2 | M | 390 | 47.44% | 47.67% | 47.91% | 48.15% | 48.39% | 48.63%
Anzegem | TS Wortegem | Nokere 3 | M | 510 | 43.33% | 43.55% | 43.77% | 43.99% | 44.21% | 44.43%
Anzegem | TS Wortegem | Waregem 1 240Al | M | 390 | 38.21% | 38.4% | 38.59% | 38.78% | 38.97% | 39.17%
Anzegem | TS Wortegem | Waregem 2 240Al | M | 390 | 38.21% | 38.4% | 38.59% | 38.78% | 38.97% | 39.17%
Anzegem | TS Wortegem | Waregem 3 240Al | M | 390 | 35.13% | 35.3% | 35.48% | 35.66% | 35.84% | 36.02%
Anzegem | TS Wortegem | Wortegem | M | 390 | 32.82% | 32.98% | 33.15% | 33.32% | 33.48% | 33.65%
Wortegem-Petegem | TS WORTEGEM | AMERIKAANS KERKHOF | M | 390 | 43.33% | 43.55% | 43.77% | 43.99% | 44.21% | 44.43%
Zwevegem | TS Zwevegem | Bellegem 95 | R | 290 | 28.62% | 28.91% | 29.2% | 29.49% | 29.78% | 30.08%
Zwevegem | TS Zwevegem | Brug Hoek1 | M | 510 | 19.22% | 19.31% | 19.41% | 19.51% | 19.6% | 19.7%
Zwevegem | TS Zwevegem | Brug Hoek2 | M | 510 | 19.22% | 19.31% | 19.41% | 19.51% | 19.6% | 19.7%
Zwevegem | TS Zwevegem | Brug Hoek3 | M | 780 | 25.77% | 25.9% | 26.03% | 26.16% | 26.29% | 26.42%
Deinze | TS Deinze | NMBS 1 | I | 390 | 88.46% | 88.46% | 88.46% | 88.46% | 88.46% | 88.46% | Betreft rechtstreekse voeding van netgebruiker
Deinze | TS Deinze | NMBS 2 | I | 390 | 86.67% | 86.67% | 86.67% | 86.67% | 86.67% | 86.67% | Betreft rechtstreekse voeding van netgebruiker
Izegem | TS Izegem cab.2 | Ingelmunster 1 | M | 290 | 44.83% | 45.05% | 45.28% | 45.5% | 45.73% | 45.96%
Izegem | TS Izegem cab.2 | Ingelmunster 2 | M | 300 | 36% | 36.18% | 36.36% | 36.54% | 36.73% | 36.91%
Izegem | TS Izegem cab.2 | Kortrijk I | M | 290 | 29.31% | 29.46% | 29.6% | 29.75% | 29.9% | 30.05%
Kortrijk | TS Marke | Vandewiele 1 | I | 510 | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | Betreft rechtstreekse voeding van netgebruiker
Oudenaarde | TS Oudenaarde Kab 1 | TETRA PAK 1 | I | 390 | 98.24% | 98.24% | 98.24% | 98.24% | 98.24% | 98.24% | Betreft rechtstreekse voeding van netgebruiker
Dentergem | TS Sint-Baafs-Vijve | BOSPAN 1 | I | 390 | 91.47% | 91.47% | 91.47% | 91.47% | 91.47% | 91.47% | Betreft rechtstreekse voeding van netgebruiker
Dentergem | TS Sint-Baafs-Vijve | BOSPAN 2 | I | 390 | 90.88% | 90.88% | 90.88% | 90.88% | 90.88% | 90.88% | Betreft rechtstreekse voeding van netgebruiker
Dentergem | TS Sint-Baafs-Vijve | QUICK STEP 3 | I | 390 | 91.67% | 91.67% | 91.67% | 91.67% | 91.67% | 91.67% | Betreft rechtstreekse voeding van netgebruiker
Pittem | TS Pittem Cab I | Pittem | M | 390 | 56.41% | 56.69% | 56.98% | 57.26% | 57.55% | 57.83%
Zwevegem | TS Zwevegem | Deerlijk Blokstraat (ex Deerlijk2) | M | 290 | 60% | 60.3% | 60.6% | 60.9% | 61.21% | 61.52%
Middelkerke | TS Lombardsijde | Astridlaan 1 | M | 510 | 48.43% | 48.67% | 48.92% | 49.16% | 49.41% | 49.65%
Middelkerke | TS Lombardsijde | Astridlaan 2 | M | 510 | 47.65% | 47.89% | 48.12% | 48.37% | 48.61% | 48.85%
Middelkerke | TS Lombardsijde | Nieuwpoort II | M | 520 | 11.15% | 11.21% | 11.27% | 11.32% | 11.38% | 11.44%
Middelkerke | TS Lombardsijde | Nieuwpoort IV | R | 260 | 21.54% | 21.75% | 21.97% | 22.19% | 22.41% | 22.64%
Middelkerke | TS Lombardsijde | Westende I | R | 260 | 9.231% | 9.323% | 9.416% | 9.51% | 9.606% | 9.702%
Menen | TS Menen-West | Keiz Kar 3 (ex-Geluwe) | M | 350 | 48.86% | 49.1% | 49.35% | 49.59% | 49.84% | 50.09%
Menen | TS Menen-West | Galloo 1 | I | 390 | 35.64% | 35.64% | 35.64% | 35.64% | 35.64% | 35.64%
Menen | TS Menen-West | Geluveld | M | 350 | 27.71% | 27.85% | 27.99% | 28.13% | 28.27% | 28.41%
Menen | TS Menen-West | Hogeweg B (ex-Wervik B) | I | 350 | 28.86% | 28.86% | 28.86% | 28.86% | 28.86% | 28.86%
Menen | TS Menen-West | HogewegA (ex-Menen 2) | M | 510 | 50.98% | 51.24% | 51.49% | 51.75% | 52.01% | 52.27%
Menen | TS Menen-West | Industriezone1 | I | 510 | 47.84% | 47.84% | 47.84% | 47.84% | 47.84% | 47.84%
Menen | TS Menen-West | Tyberghien (ex-Wervik A) | M | 350 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Mouscron | TS Mouscron | LAUWE 1 | R | 290 | 2.069% | 2.09% | 2.111% | 2.132% | 2.153% | 2.175%
Mouscron | TS Mouscron | DOUANE 1 | M | 290 | 55.52% | 55.79% | 56.07% | 56.35% | 56.64% | 56.92%
Mouscron | TS Mouscron | DOUANE 2 | M | 230 | 58.26% | 58.55% | 58.84% | 59.14% | 59.43% | 59.73%
Lo-Reninge | TS Noordschote | Houthulst | M | 350 | 42.86% | 43.07% | 43.29% | 43.5% | 43.72% | 43.94%
Lo-Reninge | TS Noordschote | Lo | M | 510 | 43.53% | 43.75% | 43.97% | 44.19% | 44.41% | 44.63%
Lo-Reninge | TS Noordschote | Oostvleteren | M | 350 | 49.43% | 49.68% | 49.92% | 50.17% | 50.42% | 50.68%
Lo-Reninge | TS Noordschote | Poperinge | M | 390 | 32.56% | 32.73% | 32.89% | 33.06% | 33.22% | 33.39%
Noordschote | TS Noordschote | Turbo Jet | I | 1020 | 32.61% | 32.61% | 32.61% | 32.61% | 32.61% | 32.61%
Lo-Reninge | TS Noordschote | Zuidschote | M | 350 | 52% | 52.26% | 52.52% | 52.78% | 53.05% | 53.31%
Zwevegem | TS Zwevegem | Deerlijk Brug (ex Deerlijk1) | M | 390 | 12.05% | 12.11% | 12.17% | 12.23% | 12.29% | 12.36%
Pittem | TS Pittem Cab I | Ardooie | M | 390 | 66.92% | 67.26% | 67.59% | 67.93% | 68.27% | 68.61%
Pittem | TS Pittem Cab I | Reyseleinde Post 1 | M | 390 | 47.18% | 47.42% | 47.65% | 47.89% | 48.13% | 48.37%
Pittem | TS Pittem Cab I | Reyseleinde Post 2 | M | 390 | 44.36% | 44.58% | 44.8% | 45.03% | 45.25% | 45.48%
Pittem | TS Pittem Cab I | Reyseleinde Post 3 | M | 390 | 37.95% | 38.14% | 38.33% | 38.52% | 38.71% | 38.91%
Pittem | TS Pittem Cab I | Reyseleinde Post 4 | M | 510 | 44.51% | 44.73% | 44.96% | 45.18% | 45.41% | 45.63%
Ieper | TS Ieper-Vlamertinge | Sautrac I | I | 390 | 51.28% | 51.28% | 51.28% | 51.28% | 51.28% | 51.28%
Pittem | TS Pittem Cab II | Ardooie | I | 390 | 1.176% | 1.176% | 1.176% | 1.176% | 1.176% | 1.176%
Pittem | TS Pittem Cab II | Pittem | I | 390 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Pittem | TS Pittem Cab II | Vanafish | I | 390 | 30.28% | 30.28% | 30.28% | 30.28% | 30.28% | 30.28%
Pittem | TS Pittem Cab II | D'Arta 1 | I | 510 | 63.04% | 63.04% | 63.04% | 63.04% | 63.04% | 63.04%
Pittem | TS Pittem Cab II | D'Arta 2 | I | 510 | 59.78% | 59.78% | 59.78% | 59.78% | 59.78% | 59.78%
Pittem | TS Pittem Cab II | Unifrost 1 | I | 510 | 43.48% | 43.48% | 43.48% | 43.48% | 43.48% | 43.48%
Pittem | TS Pittem Cab II | Unifrost 3 | I | 780 | 55.59% | 55.59% | 55.59% | 55.59% | 55.59% | 55.59%
Pittem | TS Pittem Cab II | Unifrost2 | I | 510 | 50.22% | 50.22% | 50.22% | 50.22% | 50.22% | 50.22%
Zwevegem | TS Zwevegem | Koevoet 1 | M | 290 | 65.52% | 65.84% | 66.17% | 66.5% | 66.84% | 67.17%
Zwevegem | TS Zwevegem | Koevoet 2 | M | 390 | 40.51% | 40.72% | 40.92% | 41.12% | 41.33% | 41.54%
Zwevegem | TS Zwevegem | Koevoet 3 | M | 390 | 54.62% | 54.89% | 55.16% | 55.44% | 55.72% | 55.99%
Zwevegem | TS Zwevegem | Koevoet 4 | M | 390 | 53.85% | 54.12% | 54.39% | 54.66% | 54.93% | 55.21%
Roeselare | TS Rumbeke | ABP 1 | M | 510 | 27.06% | 27.19% | 27.33% | 27.47% | 27.6% | 27.74%
Roeselare | TS Rumbeke | ABP2 | I | 510 | 25.1% | 25.1% | 25.1% | 25.1% | 25.1% | 25.1%
Roeselare | TS Rumbeke | DEN AAP 1 | M | 350 | 33.71% | 33.88% | 34.05% | 34.22% | 34.39% | 34.57%
Roeselare | TS Rumbeke | Elisabeth 1 | M | 510 | 20% | 20.1% | 20.2% | 20.3% | 20.4% | 20.51%
Roeselare | TS Rumbeke | Elisabeth 2 | M | 510 | 26.86% | 27% | 27.13% | 27.27% | 27.4% | 27.54%
Roeselare | TS Rumbeke | Linkervaartoevoer | M | 350 | 26.57% | 26.7% | 26.84% | 26.97% | 27.11% | 27.24%
Roeselare | TS Rumbeke | Roularta 1 | I | 390 | 21.79% | 21.79% | 21.79% | 21.79% | 21.79% | 21.79%
Roeselare | TS Rumbeke | Roularta 2 | I | 390 | 21.79% | 21.79% | 21.79% | 21.79% | 21.79% | 21.79%
Roeselare | TS Rumbeke | Soliver 1 | I | 350 | 35.17% | 35.17% | 35.17% | 35.17% | 35.17% | 35.17%
Roeselare | TS Rumbeke | Soliver 2 | I | 350 | 34.84% | 34.84% | 34.84% | 34.84% | 34.84% | 34.84%
Roeselare | TS Rumbeke | Weststraat | M | 350 | 26.29% | 26.42% | 26.55% | 26.68% | 26.82% | 26.95%
Roeselare | TS RUMBEKE | OUDE STATIE 2 | M | 510 | 30.59% | 30.74% | 30.89% | 31.05% | 31.2% | 31.36%
Roeselare | TS RUMBEKE | OUDE STATIE 1 | M | 700 | 26% | 26.13% | 26.26% | 26.39% | 26.52% | 26.66%
Roeselare | TS RUMBEKE | IJZERWEGSTRAAT 2 | M | 540 | 38.33% | 38.52% | 38.72% | 38.91% | 39.11% | 39.3%
Roeselare | TS RUMBEKE | TRAKELWEG | I | 350 | 21.43% | 21.43% | 21.43% | 21.43% | 21.43% | 21.43%
Roeselare | TS RUMBEKE | IJZERWEGSTRAAT 1 | M | 510 | 19.41% | 19.51% | 19.61% | 19.7% | 19.8% | 19.9%
Roeselare | TS RUMBEKE | IJZERWEGSTRAAT 3 | M | 540 | 38.52% | 38.71% | 38.9% | 39.1% | 39.29% | 39.49%
Roeselare | TS RUMBEKE | SOUBRY 2 | I | 390 | 28.33% | 28.33% | 28.33% | 28.33% | 28.33% | 28.33%
Roeselare | TS RUMBEKE | OUDE STATIE 3 | M | 780 | 26.92% | 27.06% | 27.19% | 27.33% | 27.47% | 27.6%
Roeselare | TS RUMBEKE | SOUBRY 1 | I | 390 | 28.33% | 28.33% | 28.33% | 28.33% | 28.33% | 28.33%
Zwevegem | TS Zwevegem | Maes Mattress Ticking | I | 390 | 38.46% | 38.46% | 38.46% | 38.46% | 38.46% | 38.46%
Zwevegem | TS Zwevegem | Moen 150AL | M | 300 | 24.67% | 24.79% | 24.91% | 25.04% | 25.16% | 25.29%
Staden | TS West-Rozebeke | Dicogel 1 | M | 390 | 1.026% | 1.031% | 1.036% | 1.041% | 1.046% | 1.052%
Staden | TS West-Rozebeke | Hoogledesteenweg | M | 510 | 22.75% | 22.86% | 22.97% | 23.09% | 23.2% | 23.32%
Staden | TS West-Rozebeke | Horafrost 1 | I | 350 | 50.34% | 50.34% | 50.34% | 50.34% | 50.34% | 50.34%
Staden | TS West-Rozebeke | Horafrost 2 | I | 350 | 54.14% | 54.14% | 54.14% | 54.14% | 54.14% | 54.14%
Staden | TS West-Rozebeke | Houthulst | M | 510 | 47.65% | 47.89% | 48.12% | 48.37% | 48.61% | 48.85%
Staden | TS West-Rozebeke | Pasfrost 1 | I | 510 | 69.13% | 69.13% | 69.13% | 69.13% | 69.13% | 69.13%
Staden | TS West-Rozebeke | Pasfrost 2 | I | 510 | 69.13% | 69.13% | 69.13% | 69.13% | 69.13% | 69.13%
Staden | TS West-Rozebeke | Passendale 1 | M | 350 | 41.14% | 41.35% | 41.56% | 41.76% | 41.97% | 42.18%
Staden | TS West-Rozebeke | Passendale 2 | I | 510 | 18.04% | 18.04% | 18.04% | 18.04% | 18.04% | 18.04%
Staden | TS West-Rozebeke | Passendale 3 | M | 390 | 37.44% | 37.62% | 37.81% | 38% | 38.19% | 38.38%
Staden | TS West-Rozebeke | Pinguin 1 | I | 510 | 50.65% | 50.65% | 50.65% | 50.65% | 50.65% | 50.65%
Staden | TS West-Rozebeke | Pinguin 2 | I | 510 | 51.09% | 51.09% | 51.09% | 51.09% | 51.09% | 51.09%
Staden | TS West-Rozebeke | Poelkapelle | M | 350 | 37.71% | 37.9% | 38.09% | 38.28% | 38.47% | 38.67%
Staden | TS West-Rozebeke | Staden 1 | M | 350 | 21.43% | 21.54% | 21.64% | 21.75% | 21.86% | 21.97%
Staden | TS West-Rozebeke | Staden 2 | M | 350 | 20.29% | 20.39% | 20.49% | 20.59% | 20.69% | 20.8%
Staden | TS West-Rozebeke | Vijfwegen | M | 350 | 42.29% | 42.5% | 42.71% | 42.92% | 43.14% | 43.35%
Staden | TS West-Rozebeke | Westfro 1 | I | 510 | 35.87% | 35.87% | 35.87% | 35.87% | 35.87% | 35.87%
Staden | TS West-Rozebeke | Westfro 2 | I | 510 | 35.43% | 35.43% | 35.43% | 35.43% | 35.43% | 35.43%
Staden | TS West-Rozebeke | Westrozebeke | M | 350 | 61.43% | 61.74% | 62.04% | 62.35% | 62.67% | 62.98%
Staden | TS West-Rozebeke | Jonck V. Steen | M | 350 | 28% | 28.14% | 28.28% | 28.42% | 28.56% | 28.71%
Wevelgem | TS Wevelgem | Lauwe A | M | 510 | 22.75% | 22.86% | 22.97% | 23.09% | 23.2% | 23.32%
Wevelgem | TS Wevelgem | Lauwe B | M | 350 | 26.57% | 26.7% | 26.84% | 26.97% | 27.11% | 27.24%
Wevelgem | TS Wevelgem | Menen A | M | 350 | 58.29% | 58.58% | 58.87% | 59.16% | 59.46% | 59.76%
Wevelgem | TS Wevelgem | Menen B | M | 350 | 33.14% | 33.31% | 33.48% | 33.64% | 33.81% | 33.98%
Wevelgem | TS Wevelgem | Menen C | M | 350 | 33.43% | 33.6% | 33.76% | 33.93% | 34.1% | 34.27%
Wevelgem | TS Wevelgem | Sporting | M | 350 | 51.43% | 51.69% | 51.94% | 52.2% | 52.46% | 52.73%
Heuvelland | TS Wijtschate | Ieperhoek | M | 350 | 43.14% | 43.36% | 43.58% | 43.79% | 44.01% | 44.23%
Heuvelland | TS Wijtschate | Wijtschate 1 | M | 350 | 12.86% | 12.92% | 12.99% | 13.05% | 13.12% | 13.18%
Heuvelland | TS Wijtschate | Wijtschate 2 | M | 390 | 17.44% | 17.52% | 17.61% | 17.7% | 17.79% | 17.88%
Zwevegem | TS Zwevegem | St Denijs | R | 390 | 18.72% | 18.91% | 19.09% | 19.29% | 19.48% | 19.67%
Zedelgem | TS Zedelgem | Aartr.dorp-Eernegem | R | 350 | 23.71% | 23.95% | 24.19% | 24.43% | 24.68% | 24.92%
Zedelgem | TS Zedelgem | Ichtegem 1 | M | 510 | 39.02% | 39.21% | 39.41% | 39.61% | 39.81% | 40%
Zedelgem | TS Zedelgem | Ichtegem 2 | M | 510 | 40.98% | 41.19% | 41.39% | 41.6% | 41.81% | 42.02%
Pittem | TS Pittem Cab I | Vanafisch (ex-Reyseleinde Post 5) | I | 290 | 75.86% | 75.86% | 75.86% | 75.86% | 75.86% | 75.86%
Zwevegem | TS Zwevegem | Zwevegem 1 | M | 290 | 23.79% | 23.91% | 24.03% | 24.15% | 24.27% | 24.39%
Zwevegem | TS Zwevegem | Zwevegem 2 | M | 390 | 18.46% | 18.55% | 18.65% | 18.74% | 18.83% | 18.93%
Heuvelland | TS Wijtschate | Heuveland1 | R | 650 | 21.69% | 21.91% | 22.13% | 22.35% | 22.57% | 22.8%
Heuvelland | TS Wijtschate | Heuvelland2 | R | 650 | 36.15% | 36.52% | 36.88% | 37.25% | 37.62% | 38%
Menen | TS Menen-West | GALLOO 2 | I | 390 | 35.13% | 35.13% | 35.13% | 35.13% | 35.13% | 35.13%
Menen | TS Menen-West | Industriezone2 | M | 350 | 63.71% | 64.03% | 64.35% | 64.67% | 65% | 65.32%
Pittem | TS Pittem Cab I | BEGRO 1 | I | 510 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60%
Pittem | TS Pittem Cab I | BEGRO 2 | I | 510 | 37.61% | 37.61% | 37.61% | 37.61% | 37.61% | 37.61%
Pittem | TS Pittem Cab II | D'ARTA 3 | I | 510 | 58.48% | 58.48% | 58.48% | 58.48% | 58.48% | 58.48%
Deinze | TS Deinze | SOEVEREIN 1 | I | 510 | 29.8% | 29.8% | 29.8% | 29.8% | 29.8% | 29.8%
Deinze | TS Deinze | KAANDELBEEK 2 | M | 510 | 25.49% | 25.62% | 25.75% | 25.87% | 26% | 26.13%
Deinze | TS Deinze | SOEVEREIN 2 | I | 510 | 29.22% | 29.22% | 29.22% | 29.22% | 29.22% | 29.22%
Roeselare | TS RUMBEKE | DEN AAP 2 | M | 510 | 28.82% | 28.97% | 29.11% | 29.26% | 29.4% | 29.55%
Kluisbergen | TS Ruien | AVELGEM 1 | M | 390 | 47.18% | 47.42% | 47.65% | 47.89% | 48.13% | 48.37%
Kluisbergen | TS Ruien | ORROIR | M | 390 | 26.15% | 26.28% | 26.42% | 26.55% | 26.68% | 26.81%
Kluisbergen | TS Ruien | ESCANAFFLES | M | 510 | 31.37% | 31.53% | 31.69% | 31.85% | 32% | 32.16%
Kluisbergen | TS Ruien | AVELGEM 2 | M | 390 | 46.92% | 47.16% | 47.39% | 47.63% | 47.87% | 48.11%
Kluisbergen | TS Ruien | SCALDIS | M | 390 | 51.54% | 51.8% | 52.06% | 52.32% | 52.58% | 52.84%
Kluisbergen | TS Ruien | BIOPROCES | I | 390 | 38.46% | 38.46% | 38.46% | 38.46% | 38.46% | 38.46%
Kluisbergen | TS Ruien | ANZEGEM 1 | M | 510 | 26.08% | 26.21% | 26.34% | 26.47% | 26.6% | 26.74%
Kluisbergen | TS Ruien | BERCHEM 2 | M | 390 | 40.77% | 40.97% | 41.18% | 41.38% | 41.59% | 41.8%
Kluisbergen | TS Ruien | UTEXBEL 1 | I | 290 | 25.38% | 25.38% | 25.38% | 25.38% | 25.38% | 25.38%
Kluisbergen | TS Ruien | ANZEGEM 2 | M | 510 | 26.27% | 26.41% | 26.54% | 26.67% | 26.8% | 26.94%
Kluisbergen | TS Ruien | BALTA 1 | I | 510 | 62.39% | 62.39% | 62.39% | 62.39% | 62.39% | 62.39%
Kluisbergen | TS Ruien | BERCHEM 1 | M | 290 | 67.59% | 67.92% | 68.26% | 68.61% | 68.95% | 69.29%
Kluisbergen | TS Ruien | UTEXBEL 2 | I | 390 | 19.72% | 19.72% | 19.72% | 19.72% | 19.72% | 19.72%
Kluisbergen | TS Ruien | BALTA 2 | I | 510 | 57.61% | 57.61% | 57.61% | 57.61% | 57.61% | 57.61%
Kortrijk | TS KORTRIJK-OOST | EVOLIS 1 | M | 390 | 29.23% | 29.38% | 29.52% | 29.67% | 29.82% | 29.97%
Kortrijk | TS KORTRIJK-OOST | VISSERSKAAI 1 | M | 390 | 44.36% | 44.58% | 44.8% | 45.03% | 45.25% | 45.48%
Kortrijk | TS KORTRIJK-OOST | HOOG KORTRIJK 1 | M | 510 | 59.8% | 60.1% | 60.4% | 60.71% | 61.01% | 61.31%
Kortrijk | TS KORTRIJK-OOST | WIT KASTEEL 1 | M | 390 | 32.31% | 32.47% | 32.63% | 32.79% | 32.96% | 33.12%
Kortrijk | TS KORTRIJK-OOST | EVOLIS 2 | M | 390 | 28.46% | 28.6% | 28.75% | 28.89% | 29.04% | 29.18%
Kortrijk | TS KORTRIJK-OOST | VISSERSKAAI 2 | M | 390 | 43.33% | 43.55% | 43.77% | 43.99% | 44.21% | 44.43%
Kortrijk | TS KORTRIJK-OOST | HOOG KORTRIJK 2 | M | 510 | 57.84% | 58.13% | 58.42% | 58.72% | 59.01% | 59.3%
Kortrijk | TS KORTRIJK-OOST | WIT KASTEEL 2 | M | 390 | 32.56% | 32.73% | 32.89% | 33.06% | 33.22% | 33.39%
Kortrijk | TS KORTRIJK-OOST | EVOLIS 3 | M | 390 | 29.49% | 29.63% | 29.78% | 29.93% | 30.08% | 30.23%
Kortrijk | TS KORTRIJK-OOST | VISSERSKAAI 3 | M | 390 | 43.85% | 44.07% | 44.29% | 44.51% | 44.73% | 44.95%
Kortrijk | TS KORTRIJK-OOST | TER BEDE | M | 390 | 5.641% | 5.669% | 5.698% | 5.726% | 5.755% | 5.783%
Kortrijk | TS KORTRIJK-OOST | VEEMARKT | M | 300 | 41.33% | 41.54% | 41.75% | 41.96% | 42.17% | 42.38%
Kortrijk | TS KORTRIJK-OOST | ELECTRAWINDS | I | 390 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Kluisbergen | TS RUIEN | IVC 1 | I | 510 | 41.74% | 41.74% | 41.74% | 41.74% | 41.74% | 41.74%
Kluisbergen | TS RUIEN | GARE | M | 510 | 15.69% | 15.76% | 15.84% | 15.92% | 16% | 16.08%
Kluisbergen | TS RUIEN | IVC 2 | I | 510 | 41.09% | 41.09% | 41.09% | 41.09% | 41.09% | 41.09%
Menen | TS MENEN-WEST | Baan Ieper 2 | R | 510 | 26.27% | 26.54% | 26.8% | 27.07% | 27.34% | 27.61%
Waregem | TS SCHOONDALE | SP OLV TER NOOD 1 | M | 390 | 35.13% | 35.3% | 35.48% | 35.66% | 35.84% | 36.02%
Waregem | TS SCHOONDALE | ISOGLAS URSA 1 | I | 510 | 74.57% | 74.57% | 74.57% | 74.57% | 74.57% | 74.57%
Waregem | TS SCHOONDALE | PRIMEUR VANELO 1 | I | 390 | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67%
Waregem | TS SCHOONDALE | IDEAL FIBERS 1 | I | 510 | 28.26% | 28.26% | 28.26% | 28.26% | 28.26% | 28.26%
Waregem | TS SCHOONDALE | SP OLV TER NOOD 2 | M | 390 | 35.13% | 35.3% | 35.48% | 35.66% | 35.84% | 36.02%
Waregem | TS SCHOONDALE | ISOGLAS URSA 2 | I | 510 | 75.22% | 75.22% | 75.22% | 75.22% | 75.22% | 75.22%
Waregem | TS SCHOONDALE | PRIMEUR VANELO 2 | I | 390 | 41.39% | 41.39% | 41.39% | 41.39% | 41.39% | 41.39%
Waregem | TS SCHOONDALE | IDEAL FIBERS 2 | I | 510 | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48%
Waregem | TS SCHOONDALE | SP OLV TER NOOD 3 | M | 390 | 35.64% | 35.82% | 36% | 36.18% | 36.36% | 36.54%
Roeselare | TS BEVEREN KAB 2 | KLEINE BASSIN2 | R | 350 | 30% | 30.3% | 30.6% | 30.91% | 31.22% | 31.53%
Roeselare | TS BEVEREN KAB 2 | WIJNENDAELE | R | 350 | 12.86% | 12.99% | 13.12% | 13.25% | 13.38% | 13.51%
Roeselare | TS BEVEREN KAB 2 | V.MAERLANTWIJK | R | 350 | 16% | 16.16% | 16.32% | 16.48% | 16.65% | 16.82%
Staden | TS WEST-ROZEBEKE | Westfro 3 | I | 350 | 45.52% | 45.52% | 45.52% | 45.52% | 45.52% | 45.52%

## verschakelingen TS
Verschakelingen TS - Gaselwest
TS | JAAR | WIJZIGING
BAS WARNETON TFO 2 GASELWEST (+PMEG) | 2020 | Verandering van 5 MW (IZ QUATRE ROI)
BAS WARNETON TFO 2 GASELWEST (+PMEG) | 2023 | Overheveling van -7,9 MW van WIJTSCHATE - GASELWEST (OVERH. NAAR BAS WARNETON KAB.2)
BAS WARNETON TFO 2 GASELWEST (+PMEG) | 2023 | Overheveling van 100 % van WIJTSCHATE - GASELWEST (OVERH. NAAR BAS WARNETON KAB.2)
BLANKENBERGE TFO 2 GASELWEST (+EG) | 2019 | Verandering van 2 MW (Uitbreiding stationsomgeving)
DEINZE GASELWEST (+PMEG) | 2018 | Verandering van 2,5MW (Agristo - rechtstreekse klant )
DEINZE GASELWEST (+PMEG) | 2018 | Verandering van 2 MW (Nieuw IZ van 2 MW)
DESSELGEM CAB. 1 (+MEG) | 2018 | Overheveling van 100 % naar DESSELGEM CAB. 2
DESSELGEM CAB. 1 (+MEG) | 2018 | Verandering van 1 MW (Business Park te Waregem)
DESSELGEM CAB. 2 (+MEG) | 2018 | Overheveling van 100 % van DESSELGEM CAB. 1
HEULE - GASELWEST (+PMEG) | 2018 | Verandering van 1 MW (LIJNWAAD INDUSTRIE te Kortrijk - in studie fase )
IEPER GASELWEST (+PMEG) | 2018 | verandering +1MW bellewaarde
LICHTERVELDE BOLLESTRAAT CAB. 1 GASELWEST (+MEG) | 2018 | Verandering van 0,5 MW (Stockplastics te Wingene-Zwevezele )
MOUSCRON CAB. 2 SOLE GASELWEST (+PMEG) | 2018 | verandering +1MW Lesage
MOUSCRON CAB. 2 SOLE GASELWEST (+PMEG) | 2018 | verandering +1MW Solid te Spiere-Kelkijn (in studiefase)
NOORDSCHOTE - GASELWEST (+PMEG) | 2018 | verandering +3MW bart Potatos (ORI)
OOSTROZEBEKE CAB. 1 - GASELWEST (+MEG) | 2018 | verandering + 1,8MVA (DE VLAAMSE WATERWEG te Ooigem)
OOSTROZEBEKE CAB. 1 - GASELWEST (+MEG) | 2019 | Overheveling van 100 % van OOSTROZEBEKE CAB. 2 UNILIN (AGRISTO)
OOSTROZEBEKE CAB. 1 - GASELWEST (+MEG) | 2019 | Overheveling van 100 % van OOSTROZEBEKE CAB. 2 A&S (A&S)
OOSTROZEBEKE CAB. 1 - GASELWEST (+MEG) | 2019 | Overheveling van 100 % van OOSTROZEBEKE CAB. 2 REST (GASELWEST)
OOSTROZEBEKE CAB. 2 A&S (+MEG) | 2019 | Overheveling van 100 % naar OOSTROZEBEKE CAB. 1 - GASELWEST (A&S)
OOSTROZEBEKE CAB. 2 REST | 2019 | Overheveling van 100 % naar OOSTROZEBEKE CAB. 1 - GASELWEST (GASELWEST)
OOSTROZEBEKE CAB. 2 UNILIN | 2019 | Overheveling van 100 % naar OOSTROZEBEKE CAB. 1 - GASELWEST (AGRISTO)
OUDENAARDE CAB. 1 REST (+PMEG) | 2018 | Verandering van 6 MW (Nieuwe aansluiting INFRABEL)
PITTEM CAB. 1 GASELWEST (+MEG) | 2018 | Verandering van 1,4MW (Svia Frites te Meulebeke)
PITTEM CAB. 1 GASELWEST (+MEG) | 2018 | verandering van 2,7MW(TWE te Meulebeke)
POPERINGE SAPPENLEEN | 2018 | Verandering van 8 MW (Stijging van IEPER GASELWEST (AVIKO-eurofreez))
POPERINGE SAPPENLEEN | 2019 | Verandering van 8 MW (Stijging van IEPER GASELWEST (AVIKO-eurofreez))
RUMBEKE GASELWEST TFO 2 (+PMEG) | 2018 | Verandering van 3 MW (Poco Loco)
RUMBEKE GASELWEST TFO 2 (+PMEG) | 2018 | Verandering van 1,5 MW (AZ DELTA)
RUMBEKE GASELWEST TFO 2 (+PMEG) | 2018 | Verandering 0,6MW +1,2 MW Ostyn en Mulders
RUMBEKE GASELWEST TFO 2 (+PMEG) | 2019 | Verandering van 3 MW (Poco Loco)
WESTROZEBEKE CAB. 2 PASTFROST | 2018 | Verandering van 5 MW (Pasfrost 4e kabel)
WIJTSCHATE - GASELWEST (+PMEG) | 2023 | Overheveling van -7,9 MW naar BAS WARNETON TFO 2 GASELWEST (OVERH. NAAR BAS WARNETON KAB.2)
WIJTSCHATE - GASELWEST (+PMEG) | 2023 | Overheveling van 100 % naar BAS WARNETON TFO 2 GASELWEST (OVERH. NAAR BAS WARNETON KAB.2)
WORTEGEM CAB. 1 - GASELWEST (+MEG) | 2018 | veranderring van 4 MW (Mc Three Carpets te Waregem - in studiefase)

## verwezenlijkte ruggengraat 2017
Verwezenlijkte ruggengraatinvesteringen |  |  | 2017 | GASELWEST
Gemeente | Hoofdproje | Hoofdproj. omschrijving | Aanvrager | Asset | Deelproject | Deelproj. omschrijving | Uitgevoerd
GAVERE | RE.001518 | Vervangen SP 10227 Industriezone Eke doo | Ruggengraat | Kabel | RE.001518/006 | Kabelaanleg 2017 | 2017
| RE.003346 | 45168609 PROMENS te Eke | Klant | Kabel | RE.003346/001 | kabelwerken | 2017
KORTRIJK | RE.003088 | ¦DCTBVS¦ DC Bellegem Center 69 | Telebeheerde DC | DP | RE.003088/001 | Uitrusting telebeheerde DC | 2017
| RE.003314 | 44800622 ALV Metal Powders Kortrijk | Klant | KP | RE.003314/001 | Inlussen nieuwe KC met PA240 | 2017
| RE.003329 | 45074858 Bessa Benelux Kortrijk | Klant | Kabel | RE.003329/001 | Inlussen nieuwe KC met PA150 | 2017
KUURNE | RE.003352 | 45220767 Verhelst Kuurne | Klant | Kabel | RE.003352/001 | kabelwerken | 2017
LICHTERVELDE | RE.003349 | 45189931 Joris Ide Zwevezele | Klant | Kabel | RE.003349/001 | kabelwerken | 2017
LO-RENINGE | RE.003163 | Herstellen ABB Unigear sproei in TS Noor | Ruggengraat | SP | RE.003163/001 | TRANFORMATOR STATION | 2017
OOSTROZEBEKE | RE.000120 | Vervangen SP 4861 Centraal Oostrozebeke | Ruggengraat | DP | RE.000120/007 | Uitrusting voor SP | 2017
|  |  |  | Kabel | RE.000120/004 | Kabelaanleg 2017 | 2017
| RE.002954 | Versterken voeding voor nieuwe Ambachtel | Ruggengraat | SP | RE.002954/003 | Uitrusting voor SP | 2017
PITTEM | RE.002690 | Plaatsen CAB installatie cabine2 TS Pitt | Ruggengraat | Kabel | RE.002690/003 | kabelaanleg | 2017
POPERINGE | RE.001069 | Oprichten nieuw TS Poperinge POPSA | Ruggengraat | TS | RE.001069/001 | CAB | 2017
[5 empty] | RE.001069/002 | TRANSFORMATORSTATION | 2017
[5 empty] | RE.001069/008 | TRANSFORMATORSTATION | 2017
ROESELARE | RE.000010 | ¦DCTB¦ Meiboom 3016 Roeselare | Telebeheerde DC | DP | RE.000010/001 | telebeheerde cabine Meiboom 3016 | 2017
| RE.000013 | ¦DCTB¦ Regenbeekstraat 7512 Rumbeke | Telebeheerde DC | DP | RE.000013/001 | ¦DCTB¦ Regenbeekstraat 7512 Rumbeke | 2017
| RE.000160 | KLAK AGROCOM OOSTNIEUWKERKE HIPEX 44858 | Klant | Telecom | RE.000160/001 | TELECONTROLEKAST V3 | 2017
| RE.000175 | ¦DCTB¦ Regenbeek3 10564 Rumbeke | Telebeheerde DC | DP | RE.000175/001 | ¦DCTB¦ Regenbeek3 10546 Rumbeke | 2017
STADEN | RE.000256 | 45339475 Pasfrost VZW 2 kabels, | Klant | Telecom | RE.000256/004 | Telecom | 2017
| RE.001712 | Sp Oude Passendalestraat tvv SP rijkswac | Ruggengraat | SP | RE.001712/002 | SCHAKELPOST | 2017
|  |  |  | TS | RE.001712/004 | TRANFORMATOR STATION | 2017
WAREGEM | RE.000118 | Nieuwe standaard SP Geeststraat | Ruggengraat | SP | RE.000118/002 | gebouw | 2017
|  |  |  | TS | RE.000118/006 | plaatsen nieuwe IDiff + TI 800A project | 2017
| RE.003311 | 44832370 Flanders Weavers | Klant | KP | RE.003311/001 | telecontrolekast + sineax | 2017
WEVELGEM | RE.000012 | ¦DCTB¦ Administratief Centrum 10070 Mene | Telebeheerde DC | DP | RE.000012/001 | ¦DCTB¦ Administratief Centrum 10070 Mene | 2017
WIELSBEKE | RE.000151 | ¦DCTBVS¦ Center 40 Dentergem | Telebeheerde DC | DP | RE.000151/001 | Uitrusting telebeheerde DC | 2017
WINGENE | RE.002758 | ¦DCTBVS¦ DC 10874 Hekke - Telebeheer | Telebeheerde DC | DP | RE.002758/001 | Uitrusting telebeheerde DC | 2017
WORTEGEM-PETEGEM | RE.002573 | Oprichten nieuwe SP Leenstraat ter verva | Ruggengraat | Kabel | RE.002573/003 | kabelaanleg | 2017
|  |  |  | SP | RE.002573/001 | gebouw | 2017
[5 empty] | RE.002573/004 | Uitrusting voor SP | 2017
|  |  |  | Telecom | RE.002573/006 | Telecom | 2017
ZWEVEGEM | RE.002984 | Renovatie SP 59 Steverlinck te Anzegem | Ruggengraat | SP | RE.002984/001 | Renovatie SP 59 Steverlinck te Anzegem | 2017
[5 empty] | RE.002984/002 | Slopen SP MS-uitrusting | 2017

## geplande ruggengraat 2018-2022
Geplande ruggengraatinvesteringen | 2018-2022 | GASELWEST
Gemeente | Hoofdproje | Hoofdproj. omschrijving | Aanvrager | Asset | Deelproject | Deelproj. omschrijving | Planningsj | Reden (gestructureerd)
DEINZE | RE.000137 | Renovatie SP Kongoplein 12736 | Ruggengraat | Kabel | RE.000137/002 | kabelwerken 2018 | 2019 | Externe partij: klant niet klaar
|  |  |  | SP | RE.000137/001 | Uitrusting SP | 2019 | Externe partij: klant niet klaar
[5 empty] | RE.000137/003 | slopen | 2020 | Externe partij: klant niet klaar
|  |  |  | Telecom | RE.000137/004 | Telecom | 2019 | Externe partij: klant niet klaar
| RE.003192 | Feeder Deinze Centraal4 vrijmaken | Ruggengraat | Kabel | RE.003192/001 | kabelaanleg | 2018
| RE.003354 | ¦DCTB¦ DC 328 Beekstraat - Telebeheer | Telebeheerde DC | DP | RE.003354/001 | ¦DCTB¦ DC 328 Beekstraat - Telebeheer | 2019
| RE.003398 | ¦DCTB¦ DC 67 Ramstraat - Telebeheer | Telebeheerde DC | DP | RE.003398/001 | ¦DCTB¦ DC 67 Ramstraat - Telebeheer | 2018
| RE.003451 | Renovatie SP 519 Deinze Centraal | Ruggengraat | Grond | RE.003451/001 | grond | 2020
|  |  |  | Kabel | RE.003451/005 | kabelaanleg | 2022
|  |  |  | SP | RE.003451/002 | gebouw | 2022
[5 empty] | RE.003451/003 | UITRUSTEN SP | 2022
[5 empty] | RE.003451/007 | Slopen MS-uitrusting | 2022
|  |  |  | Telecom | RE.003451/006 | Telecom | 2022
|  |  |  | TS | RE.003451/004 | Aanpassen uitrusting TS Deinze cab. 1 | 2022
GAVERE | RE.000497 | 45596463 SAN/PV D'Hondt Deuren | Klant | Kabel | RE.000497/001 | KABEL | 2018
| RE.003087 | Renovatie SP 20 Zingem Center | Ruggengraat | Grond | RE.003087/002 | grond | 2019
|  |  |  | Kabel | RE.003087/006 | kabelaanleg | 2021
|  |  |  | SP | RE.003087/003 | gebouw | 2021
[5 empty] | RE.003087/004 | UITRUSTEN SP | 2021
[5 empty] | RE.003087/008 | Slopen MS-uitrusting | 2021
|  |  |  | Telecom | RE.003087/007 | Telecom | 2021
|  |  |  | TS | RE.003087/005 | Aanpassen uitrusting TS Gavere | 2021
HEUVELLAND | RE.000281 | DCTB Neuve Eglise 11260 | Telebeheerde DC | DP | RE.000281/001 | dctb 5LSS zonder VS Neuve Eglise 11260 | 2018
| RE.002106 | Oprichten SP Wijtschate + ontmantelen TS | Ruggengraat | Grond | RE.002106/001 | grond | 2022
|  |  |  | Kabel | RE.002106/005 | kabelwerken | 2019
|  |  |  | SP | RE.002106/002 | gebouw | 2022
IEPER | RE.000016 | ¦DCTBVS¦ WAYENBRUG 3405 ALVERINGEM | Telebeheerde DC | DP | RE.000016/001 | Renovatie cabine Wayenbrug 3405 Alvering | 2018 | Wijzigingen planning synergie
| RE.000348 | 44833264 Husagro Langemark | Klant | Kabel | RE.000348/002 | kabelwerken | 2018
|  |  |  | KP | RE.000348/001 | plaatsen telecontrolekast + 2 syneaxen | 2018
| RE.000404 | Renovatie SP Maanstraat 2664 Ieper | Ruggengraat | Grond | RE.000404/004 | grond | 2020
|  |  |  | Kabel | RE.000404/002 | kabelaanleg | 2022
|  |  |  | SP | RE.000404/001 | gebouw | 2021
[5 empty] | RE.000404/003 | SCHAKELPOST | 2022
| RE.000446 | ¦DCTBVS¦Moenaerdestraat 4969 Proven | Telebeheerde DC | DP | RE.000446/002 | uitrusten DCTBVS | 2019
|  |  |  | Kabel | RE.000446/001 | kabelwerken | 2019
| RE.002567 | CAB parrallel injectie Ieper Vlamertinge | Ruggengraat | TS | RE.002567/001 | gebouw | 2022
IZEGEM | RE.001142 | Renovatie cabinegebouw TS Izegem cab. 2 | Ruggengraat | Kabel | RE.001142/002 | Kabelaanleg terrein ELIA | 2019
|  |  |  | SP | RE.001142/004 | Aanpassen Idiff beveiliging SP 3614 'Ing | 2019
|  |  |  | Telecom | RE.001142/003 | Inblazen glasvezel/seinkabel | 2019
|  |  |  | TS | RE.001142/001 | Uitrusting TS Izegem cab.2 | 2019
[5 empty] | RE.001142/005 | Slopen bestaande uitrusting | 2019
KLUISBERGEN | RE.002845 | Scheiding Gaselwest - Gaselwest zuid (RU | Ruggengraat | Kabel | RE.002845/001 | kabelwerken | 2018
| RE.002868 | ¦DCTB¦ DC 18409 Baan Melden - telebeheer | Telebeheerde DC | DP | RE.002868/001 | ¦DCTB¦ DC 18409 Baan Melden - telebeheer | 2020
| RE.002869 | ¦DCTB¦ DC 6170 Brugzavel - telebeheer | Telebeheerde DC | DP | RE.002869/001 | ¦DCTB¦ DC 6170 Brugzavel - telebeheer | 2020
| RE.002990 | ¦DCTB¦ RENOVATIE BAAN WAARMAARDE | Telebeheerde DC | SP | RE.002990/001 | ¦DCTB¦ RENOVATIE BAAN WAARMAARDE | 2019
| RE.003461 | Versterken SP 8653 Avelgem Centraal (2de | Ruggengraat | Kabel | RE.003461/001 | kabelwerken 2018 | 2018
KOKSIJDE | RE.000214 | DCTBVS BAD OOSTDUINKERKE TVV SP BAD | Telebeheerde DC | DP | RE.000214/002 | gebouw | 2018
[5 empty] | RE.000214/003 | uitrusting DCTBVS | 2018
|  |  |  | Kabel | RE.000214/004 | kabelaanleg | 2018
| RE.000254 | 45183872 IWVA Veurne SAN | Klant | Kabel | RE.000254/001 | Inlussen met pA150 | 2018
| RE.000337 | ¦DCTB¦Witte Berg 10419 De Panne | Telebeheerde DC | DP | RE.000337/001 | ¦DCTB¦ Witte Berg 10419 De Panne | 2018
| RE.000374 | 45176233 Plopsaland De Panne | Klant | Kabel | RE.000374/001 | kabelwerken | 2018
| RE.000391 | vervangen feeders Nipo 1&4 SP Watertoren | Ruggengraat | Kabel | RE.000391/001 | kabelaanleg | 2018
| RE.001113 | Oprichten SP Pastoor Dequidt (Veurnestr) | Ruggengraat | Kabel | RE.001113/003 | kabelaanleg | 2018
|  |  |  | SP | RE.001113/002 | SCHAKELPOST | 2018
|  |  |  | Telecom | RE.001113/005 | Telecom | 2018
|  |  |  | TS | RE.001113/004 | TRANFORMATOR STATION | 2018
| RE.002701 | CAB parrallel injectie TS koksijde | Ruggengraat | Kabel | RE.002701/003 | kabelaanleg | 2019 | Geen vergunning verkregen
|  |  |  | TS | RE.002701/002 | gebouw | 2018 | Geen vergunning verkregen
[5 empty] | RE.002701/004 | TRANFORMATOR STATION | 2019 | Geen vergunning verkregen
KORTRIJK | RE.002988 | ¦DCTB¦ RENOVATIE SP SCHOUWBURGPLEIN | Telebeheerde DC | SP | RE.002988/001 | ¦DCTB¦ RENOVATIE SP SCHOUWBURGPLEIN | 2019
| RE.002991 | ¦DCTB¦ RENOVATIE SP LANGHEMEERE KORTRIJK | Telebeheerde DC | SP | RE.002991/001 | ¦DCTB¦ RENOVATIE SP LANGHEMEERE KORTRIJK | 2019
| RE.003128 | Renovatie SP 9183 Watermolen te Heule | Ruggengraat | SP | RE.003128/001 | Uitrusting voor SP | 2020
[5 empty] | RE.003128/002 | Aanpassen bestaand gebouw | 2020
[5 empty] | RE.003128/004 | slopen | 2020
|  |  |  | TS | RE.003128/005 | aanpassen 3 diff beveiliging TS Heule | 2020
| RE.003370 | ¦DCTBVS¦ DC 11178 Toyeplein - Telebeheer | Telebeheerde DC | DP | RE.003370/001 | ¦DCTBVS¦ DC 11178 Toyeplein - Telebeheer | 2018
| RE.003381 | 45284466 Tesla Kortrijk | Klant | Kabel | RE.003381/001 | kabelwerken | 2018 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte
| RE.003395 | 45259655 Lijnwaadindustries Kortrijk | Klant | Kabel | RE.003395/001 | kabelwerken | 2018
KUURNE | RE.000494 | 45475883 SAN NOVY KUURNE | Klant | Kabel | RE.000494/001 | KABEL | 2018
LICHTERVELDE | RE.000523 | 45619940 Stockplastics te Zwevezele | Klant | Kabel | RE.000523/001 | Kabelwerken (Inlussen nieuwe KC) | 2018
| RE.000581 | 45670605 Aspiravi Zwevezele | Klant | DP | RE.000581/002 | Cel bijplaatsen in DC Zeswegen | 2018
|  |  |  | Kabel | RE.000581/001 | KABEL | 2018
LO-RENINGE | RE.000007 | ¦DCTB¦ 6133 Kapelhoek Averingem | Telebeheerde DC | DP | RE.000007/001 | ¦DCTB¦ 6133 distributiecabine telebeheer | 2018
|  |  |  | Kabel | RE.000007/002 | kabelaanleg | 2018
| RE.000481 | Kortekeer 5520 afbouw laesedline Proximu | Ruggengraat | DP | RE.000481/001 | vervangen T-Box | 2018
| RE.000562 | ¦DCTB¦ 8382 ST.MAARTEN RENINGE | Telebeheerde DC | DP | RE.000562/001 | Uitrusting telebeheerde DC | 2018
| RE.002063 | Renoveren SP Dorp Klerken 3368 | Ruggengraat | SP | RE.002063/001 | SCHAKELPOST | 2020
MENEN | RE.000405 | vervangen SP Hogeweg 3797+net herschik | Ruggengraat | Grond | RE.000405/001 | grond | 2021
|  |  |  | SP | RE.000405/002 | gebouw | 2022
| RE.002069 | Oprichten nieuwe SP Zonnebeke (Beselare) | Ruggengraat | Grond | RE.002069/001 | grond | 2020
|  |  |  | Kabel | RE.002069/004 | kabelwerken | 2022
|  |  |  | SP | RE.002069/002 | gebouw | 2021
[5 empty] | RE.002069/003 | SCHAKELPOST | 2022
|  |  |  | Telecom | RE.002069/005 | Telecom | 2022
MIDDELKERKE | RE.000250 | 45183777 IWVA Nieuwpoort SAN | Klant | Kabel | RE.000250/001 | inlussen met PA95 | 2018
| RE.001225 | Rest kabelaanleg nav SP Casino 12558 | Ruggengraat | Kabel | RE.001225/001 | netversterking met PA240 tussen Sp Louis | 2018
MOUSCRON | RE.003445 | 45501325 Lesage Industries Rekkem | Klant | Kabel | RE.003445/001 | kabelwerken | 2018
| RE.003455 | 45536641 Lesage Industries Rekkem | Klant | Kabel | RE.003455/001 | kabelwerken | 2018
OOSTROZEBEKE | RE.000120 | Vervangen SP 4861 Centraal Oostrozebeke | Ruggengraat | Kabel | RE.000120/005 | Kabelaanleg 2020 | 2020
|  |  |  | SP | RE.000120/001 | Slopen MS-uitrusting SP 4861 Centraal Oo | 2018
| RE.000132 | Vervangen SP Pauwhoek door SP GOUDEN APP | Ruggengraat | Kabel | RE.000132/001 | Kabelaanleg 2020 | 2020
| RE.002954 | Versterken voeding voor nieuwe Ambachtel | Ruggengraat | Kabel | RE.002954/002 | Kabelaanleg 2017-2018 | 2018
| RE.003410 | 45375347 Min Vlaamse Gem Wielsbeke | Klant | Kabel | RE.003410/002 | kabelwerken | 2018
OUDENAARDE | RE.000409 | Renovatie uitrusting CAB TS Oudenaarde ( | Ruggengraat | Kabel | RE.000409/001 | kabelaanleg | 2021
|  |  |  | TS | RE.000409/002 | Uitrusting TS | 2021
| RE.002580 | Klantakkoord AFN Infrabel SAP 43316010 | Klant | Kabel | RE.002580/001 | kabelaanleg | 2018 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte
|  |  |  | KP | RE.002580/004 | Uitrusting KC Infrabel- op glasvezel 22/ | 2018 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte
|  |  |  | Telecom | RE.002580/003 | HDPE buis glasvezel ipv seinkabel | 2018 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte
|  |  |  | TS | RE.002580/002 | Aanpassen beveiligingen TS 90036 Oudenaa | 2018
| RE.002624 | ¦DCTB¦ DC 177 Petegem Center - telebehee | Telebeheerde DC | DP | RE.002624/001 | ¦DCTB¦ DC 177 Petegem Center - telebehee | 2018
| RE.002625 | ¦DCTB¦ DC 176 Beekstraat - telebeheer | Telebeheerde DC | DP | RE.002625/001 | ¦DCTB¦ DC 176 Beekstraat - telebeheer | 2018
| RE.002907 | ¦DCTB¦ DC 301 Kruisstraat - Telebeheer | Telebeheerde DC | DP | RE.002907/001 | ¦DCTB¦ DC 301 Kruisstraat - Telebeheer | 2020
| RE.003086 | Renovatie TS Oudenaarde cabine1 | Ruggengraat | KP | RE.003086/003 | aanpassen diff beveiliging Alkor Draka | 2022
[5 empty] | RE.003086/004 | aanpassen diff beveiliging Mietec | 2022
[5 empty] | RE.003086/005 | aanpassen diff beveiliging Tetrapak | 2022
[5 empty] | RE.003086/006 | aanpassen diff beveiliging Infrabel | 2022
|  |  |  | SP | RE.003086/007 | aanpassen diff beveiliging SP Bruwaen | 2022
|  |  |  | TS | RE.003086/001 | Renovatie van de cabine 1 TS Oudenaarde | 2022
[5 empty] | RE.003086/002 | slopen | 2022
| RE.003338 | 45106876 Renolit Oudenaarde | Klant | KP | RE.003338/002 | UITRUSTING KC | 2018
| RE.003471 | Hergebruik feeders 'Alkor Draka' te Oude | Ruggengraat | Kabel | RE.003471/001 | kabelwerken | 2018
|  |  |  | TS | RE.003471/002 | Aanpassingen TS-niveau | 2018
| RE.003489 | ¦DCTB¦ DC 14105 Onderbossenaarstraat te | Telebeheerde DC | DP | RE.003489/001 | ¦DCTB¦ DC 14105 Onderbossenaarstraat te | 2019
| RE.003490 | ¦DCTB¦ DC 285 Rusthuis te Maarkedaal | Telebeheerde DC | DP | RE.003490/001 | ¦DCTB¦ DC 285 Rusthuis te Maarkedal | 2019
PITTEM | RE.000342 | CAB parrallel injectie TS Pittem cab1 | Ruggengraat | Kabel | RE.000342/002 | kabelaanleg | 2018
|  |  |  | TS | RE.000342/001 | uitrusten CAB parrallel injectie | 2018
| RE.002307 | Neuwe Sp Spoorweg (bedrijf Metafox) | Ruggengraat | Kabel | RE.002307/003 | kabelaanleg | 2018
|  |  |  | SP | RE.002307/001 | gebouw | 2018
[5 empty] | RE.002307/002 | SCHAKELPOST | 2018
|  |  |  | Telecom | RE.002307/004 | Telecom | 2018
| RE.002989 | Renovatie SP 542 Stedemolen te Tielt | Ruggengraat | Grond | RE.002989/003 | grond | 2019
|  |  |  | SP | RE.002989/001 | Uitrusting voor SP | 2019
[5 empty] | RE.002989/002 | Gebouw voor SP | 2019
[5 empty] | RE.002989/004 | slopen | 2019
| RE.003342 | 45142871 Latexco Tielt | Klant | Kabel | RE.003342/001 | kabelwerken | 2018 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte
| RE.003371 | ¦DCTBVS¦ DC 2262 Centraal - Telebeheer | Telebeheerde DC | DP | RE.003371/001 | ¦DCTBVS¦ DC 2262 Centraal - Telebeheer | 2018
| RE.003391 | ¦DCTBVS¦ DC 6304 Sporthalle - Telebeheer | Telebeheerde DC | DP | RE.003391/001 | ¦DCTBVS¦ DC 6304 Sporthalle - Telebeheer | 2018
POPERINGE | RE.001069 | Oprichten nieuw TS Poperinge POPSA | Ruggengraat | Kabel | RE.001069/005 | kabelwerken | 2018
|  |  |  | SP | RE.001069/003 | SCHAKELPOST | 2018
[5 empty] | RE.001069/004 | SCHAKELPOST | 2018
ROESELARE | RE.000190 | 45103114 SOLIVER DIR SAN | Klant | Kabel | RE.000190/001 | Kabel sanering 200m | 2018
|  |  |  | KP | RE.000190/002 | verplaatsen beveiligingskast klantcabine | 2018
|  |  |  | Telecom | RE.000190/003 | Telecom | 2018
| RE.000199 | SP Spoorweg | Ruggengraat | Kabel | RE.000199/001 | KABELWERKEN rest aanleg Wijnedaelestraat | 2018
| RE.000296 | 45307214 VPL CARPENTER Roeselare | Klant | Kabel | RE.000296/001 | Inlussing en uitlussing | 2018
| RE.000474 | 45542757 VELDBOSSTRAAT 4 ROESELARE TOMC | Klant | Kabel | RE.000474/002 | kabelwerken | 2018
|  |  |  | KP | RE.000474/001 | Plaatsen telecontrolekast en 2 syneaxen | 2018
| RE.002336 | Versterken voeding richting SP De God te | Ruggengraat | Kabel | RE.002336/001 | kabelwerken | 2018
| RE.003164 | Herstellen ABB cellen sproei TS | Ruggengraat | Kabel | RE.003164/001 | kabelaanleg | 2018 | Project lopende, in afwerking
|  |  |  | TS | RE.003164/002 | TRANFORMATOR STATION | 2018 | Project lopende, in afwerking
RONSE | RE.000370 | Renovatie cabinegebouw TS Ronse | Ruggengraat | Kabel | RE.000370/002 | kabelaanleg | 2019
|  |  |  | KP | RE.000370/004 | aanpassen Idiff beveiliging klant | 2019
|  |  |  | SP | RE.000370/005 | aanpassen Idiff beveiliging SP 8381 Vier | 2019
[5 empty] | RE.000370/006 | aanpassen Idiff beveiliging SP 612 GAS | 2019
[5 empty] | RE.000370/007 | Aanpassen Idiff beveiliging SP 16077 Oud | 2019
[5 empty] | RE.000370/008 | Aanpassen Idiff beveiliging SP 16970 Oud | 2019
|  |  |  | Telecom | RE.000370/003 | Inblazen glasvezel/seinkabel | 2019
|  |  |  | TS | RE.000370/001 | Uitrusting TS Ronse | 2019
[5 empty] | RE.000370/009 | slopen | 2019
| RE.002931 | Scheiding Gaselwest - Gaselwest zuid (RO | Ruggengraat | Kabel | RE.002931/001 | kabelwerken | 2018
|  |  |  | SP | RE.002931/002 | Aanpassen uitrusting SP 8381 Vierwegen | 2018
[5 empty] | RE.002931/003 | slopen MS-uitrstng SP 6800 Maagdenstraat | 2018
| RE.002985 | renovatie SP 612 Gas te Ronse | Ruggengraat | Grond | RE.002985/003 | grond | 2018 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte
|  |  |  | SP | RE.002985/001 | Uitrusting voor SP | 2020 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte
[5 empty] | RE.002985/002 | Gebouw voor SP | 2019 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte
[5 empty] | RE.002985/004 | slopen | 2020
|  |  |  | TS | RE.002985/005 | TRANFORMATOR STATION | 2020 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte
| RE.002987 | Renovatie SP Maagdenstraat 6800 Ronse | Ruggengraat | SP | RE.002987/001 | Renovatie SP Maagdenstraat 6800 Ronse | 2019 | Geen vergunning verkregen
| RE.003082 | Renovatie SP 8381 Vierwegen te Ronse | Ruggengraat | Grond | RE.003082/003 | grond | 2018 | Wijziging/nieuw concept
|  |  |  | SP | RE.003082/001 | Uitrusting voor SP | 2020
[5 empty] | RE.003082/002 | Gebouw voor SP | 2020
[5 empty] | RE.003082/004 | slopen | 2020
| RE.003414 | ¦DCTB¦ DC 18294 Wolfsgat - Telebeheer | Telebeheerde DC | DP | RE.003414/001 | ¦DCTB¦ DC 18294 Wolfsgat - Telebeheer | 2018
S-HERTOGENBOSCH (NEDERLAND) | RE.002982 | Overgang 2 cabines -> 1 cabine Desselgem | Ruggengraat | TS | RE.002982/001 | Overgang 2 cabines -> 1 cabine Desselgem | 2020 | Wijziging planning Elia
STADEN | RE.000256 | 45339475 Pasfrost VZW 2 kabels, | Klant | Kabel | RE.000256/001 | kabelaanleg | 2018
|  |  |  | KP | RE.000256/003 | diff kast | 2018
|  |  |  | TS | RE.000256/002 | TRANSFOSTATION | 2018
| RE.001712 | Sp Oude Passendalestraat tvv SP rijkswac | Ruggengraat | Kabel | RE.001712/003 | kabelwerken | 2018 | Project lopende, in afwerking
|  |  |  | Telecom | RE.001712/005 | Telecom | 2018 | Project lopende, in afwerking
TIELT | RE.003234 | ¦DCTB¦ ONDANK 10728 TIELT | Telebeheerde DC | DP | RE.003234/001 | Renovatie cab Ondank 10728 Tielt DCTB ZO | 2018
| RE.003235 | ¦DCTBVS¦ DC 438 Kanegem Center - Telebeh | Telebeheerde DC | DP | RE.003235/001 | ¦DCTBVS¦ DC 438 Kanegem Center - Telebeh | 2018 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte
| RE.003438 | 45454987 TWE Meulebeke | Klant | Kabel | RE.003438/001 | kabelwerken | 2018
| RE.003457 | 45499834 VIA FRITES Meulebeke | Klant | Kabel | RE.003457/001 | kabelwerken | 2018
WAREGEM | RE.003425 | 45408814 Waregem Business Park | Klant | Kabel | RE.003425/001 | kabelwerken | 2018
WIELSBEKE | RE.001162 | Renovatie SP 11248 Center Wielsbeke | Ruggengraat | Kabel | RE.001162/004 | kabelaanleg | 2019
|  |  |  | SP | RE.001162/001 | Gebouw voor SP | 2019 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte
[5 empty] | RE.001162/002 | Uitrusting voor SP | 2019 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte
|  |  |  | TS | RE.001162/003 | Aanpassingen TS | 2019 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte
| RE.002026 | Renovatie cabinegebouw TS Sint Baafs Vij | Ruggengraat | Kabel | RE.002026/002 | kabelaanleg | 2021 | Wijziging planning Elia
|  |  |  | TS | RE.002026/001 | Uitrustsen TS + // CAB installatie | 2021 | Wijziging planning Elia
| RE.003427 | 45340955 Bospan Wielsbeke | Klant | Kabel | RE.003427/001 | kabelwerken | 2018
|  |  |  | KP | RE.003427/002 | Telecontrolekast | 2018
| RE.003479 | ¦DCTB¦ DC 77 Stormstraat - Telebeheer | Telebeheerde DC | DP | RE.003479/001 | ¦DCTB¦ DC 77 Stormstraat - Telebeheer | 2018
WINGENE | RE.002759 | ¦DCTBVS¦ DC 10939 Tieltstraat 1 | Telebeheerde DC | DP | RE.002759/001 | Uitrusting telebeheerde DC | 2018
| RE.003496 | 45156869 KC 10842 De Coster te Ruiselede | Klant | KP | RE.003496/001 | Kabelwerken (Inlussen nieuwe KC) | 2018
WORTEGEM-PETEGEM | RE.003345 | ¦DCTB¦ 1052 Warande - Telebeheer | Telebeheerde DC | DP | RE.003345/001 | ¦DCTB¦ 1052 Warande - Telebeheer | 2018
| RE.003360 | ¦DCTB¦ DC 1082 Baan Anzegem - Telebeheer | Telebeheerde DC | DP | RE.003360/001 | ¦DCTB¦ DC 1082 Baan Anzegem - Telebeheer | 2018 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte
| RE.003368 | ¦DCTB¦ DC 13411 Stokstraat - Telebeheer | Telebeheerde DC | DP | RE.003368/001 | ¦DCTB¦ DC 13411 Stokstraat - Telebeheer | 2018
| RE.003480 | PQ kast TS 91031 Wortegem | Ruggengraat | TS | RE.003480/001 | PQ kast TS 91031 Wortegem | 2018
ZEDELGEM | RE.000403 | Saneren SP Mitswege | Ruggengraat | Grond | RE.000403/002 | grond | 2019
|  |  |  | Kabel | RE.000403/004 | kabelwerken | 2019
|  |  |  | SP | RE.000403/001 | Uitrusting SP | 2020
[5 empty] | RE.000403/003 | gebouw | 2020
| RE.002814 | TS Zedelgem 11kV vernieuwen | Ruggengraat | Kabel | RE.002814/002 | KABELWERKEN YM | 2020 | Wijziging planning Elia
ZWEVEGEM | RE.003358 | ¦DCTB¦ 2203 Grens Zwevegem - Telebeheer | Telebeheerde DC | DP | RE.003358/001 | ¦DCTB¦ 2203 Grens Zwevegem - Telebeheer | 2018
| RE.003359 | ¦DCTB¦ 149 Statie - Telebeheer | Telebeheerde DC | DP | RE.003359/001 | ¦DCTB¦ 149 Statie - Telebeheer | 2018
| RE.003361 | ¦DCTB¦ DC 240 Spincemaille - Telebeheer | Telebeheerde DC | DP | RE.003361/001 | ¦DCTB¦ DC 240 Spincemaille - Telebeheer | 2018 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte
| RE.003397 | ¦DCTB¦ DC 11117 Cloetstraat - Telebeheer | Telebeheerde DC | DP | RE.003397/001 | ¦DCTB¦ DC 11117 Cloetstraat - Telebeheer | 2018
| RE.003470 | 45557486 KC 1761 Proefcentrum te Deerlij | Klant | KP | RE.003470/001 | KABEL | 2018

## gegevenstabel
DNB : Gaselwest |  |  |  |  | y = Jaar
| 2017 | 2017 | 2017 |  |  | 2018 | 2018 | 2018 |  | 2019 | 2019 | 2019 |  | 2020 | 2020 | 2020 |  | 2021 | 2021 | 2021 |  | 2022 | 2022 | 2022
DNB | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | Vorig plan Verwachte 1/1/2018 | 2018-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2019-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2020-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2021-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2022-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2023-01-01
Middenspanningsnetten
Niet-geïsoleerde bov.gronds lijn |  |  |  | 979 | 240 |  |  |  | 240 |  |  |  | 240 |  |  |  | 240 |  |  |  | 240 |  |  |  | 240
Geïsoleerde bov.grondse lijn
Ondergrondse kabel | 67595 | 67595 | 67974 | 8021990 | 8018228 | 38459 | 38459 | 70891 | 8089119 | 63940 | 63940 | 57804 | 8146923 | 53241 | 53241 | 52238 | 8199161 | 54753 | 54753 | 49902 | 8249063 | 54003 | 54003 | 5502 | 8254565
Totaal lijnen en kabels MS | 67595 | 67595 | 67974 | 8022969 | 8018468 | 38459 | 38459 | 70891 | 8089359 | 63940 | 63940 | 57804 | 8147163 | 53241 | 53241 | 52238 | 8199401 | 54753 | 54753 | 49902 | 8249303 | 54003 | 54003 | 5502 | 8254805
Laagspanningsnetten
Niet-geïsoleerde bov.gronds lijn |  | 10191 |  | 19111 | 7649 |  |  |  | 7649 |  | 0 |  | 7649 |  | 0 |  | 7649 |  | 0 |  | 7649 |  | 0 |  | 7649
Geïsoleerde bov.grondse lijn | 12557 | 28376 | 3236 | 5090777 | 5062465 | 2110 | 12610 | 2110 | 5054075 | 4530 | 28170 | 3250 | 5033685 | 5030 | 29520 | 3250 | 5012445 | 5030 | 29520 | 3250 | 4991205 | 5530 | 29420 | 3250 | 4970565
Ondergrondse kabel | 55177 | 29167 | 98303 | 8363948 | 8411786 | 32795 | 22295 | 90265 | 8512551 | 45835 | 22195 | 108990 | 8645181 | 47585 | 23095 | 109490 | 8779161 | 47585 | 23095 | 109490 | 8913141 | 47585 | 23695 | 109490 | 9046521
Totaal lijnen en kabels LS | 67734 | 67734 | 101539 | 13473836 | 13481900 | 34905 | 34905 | 92375 | 13574275 | 50365 | 50365 | 112240 | 13686515 | 52615 | 52615 | 112740 | 13799255 | 52615 | 52615 | 112740 | 13911995 | 53115 | 53115 | 112740 | 14024735
Posten (middenspanning)
Transformatorenstations | 1 | 0 | 1 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 2 | 0 | 33 | 1 | 1 | 0 | 33
Schakelposten | 2 | 2 | 3 | 181 | 176 | 1 | 3 | 1 | 175 | 3 | 2 | 0 | 176 | 5 | 6 | 0 | 175 | 1 | 1 | 0 | 175 | 2 | 2 | 1 | 176
Cabines (middenspanning/laagspanning)
Klantcabines | NVT | NVT | 171 | 3818 | 3792 | NVT | NVT | 163 | 3955 | NVT | NVT | 173 | 4128 | NVT | NVT | 173 | 4301 | NVT | NVT | 173 | 4474 | NVT | NVT | 173 | 4647
Distributiecabines | 217 | 217 | 65 | 7520 | 7520 | 208 | 208 | 50 | 7570 | 216.3333 | 216.3333 | 55.6667 | 7625.6667 | 217.6667 | 217.6667 | 54.3333 | 7680 | 215.6667 | 215.6667 | 53 | 7733 | 218 | 218 | 53 | 7786
Aansluitingen
Aansluitingen middenspanning | 125 |  | 171 | 3939 | 3857 | 53 |  | 163 | 4073 | 111 |  | 176 | 4360 | 91 |  | 176 | 4627 | 357 |  | 176 | 5160 | 357 |  | 176 | 5693
Aansluitingen laagspanning | 2471 | 4304 | 3565 | 444147 | 447550 | 2390 | 4158 | 3551 | 449333 | 4423 | 6406 | 4074 | 451424 | 4507 | 6493 | 4071 | 453509 | 3372 | 5355 | 4005 | 455531 | 3386 | 5369 | 4005 | 457553
Aansluitingen productie-installaties - injectie >1000kva | NVT | NVT | 8 | 1193 | 1224 | NVT | NVT | 8 | 1232 | NVT | NVT | 8 | 1240 | NVT | NVT | 8 | 1248 | NVT | NVT | 8 | 1256 | NVT | NVT | 8 | 1264
Meetapparatuur
Facturatie meters middenspanning | 125 |  | 171 | 3940 | 3852 | 53 |  | 163 | 4068 | 111 |  | 173 | 4352 | 91 |  | 173 | 4616 | 357 |  | 173 | 5146 | 357 |  | 173 | 5676
Facturatie meters laagspanning | 9759 | 10276 | 6773 | 481984 | 480436 | 6001 | 6205 | 6242 | 486474 | 20295 | 20552 | 7269 | 493486 | 40537 | 40794 | 7266 | 500495 | 29655 | 29912 | 7200 | 507438 | 29740 | 29997 | 7200 | 514381
Budgetmeters | 88 |  | 869 | 15166 | 15835 |  |  | 1118 | 16953 |  |  | 821 | 17774 |  |  | 805 | 18579 |  |  | 808 | 19387 |  |  | 810 | 20197

## overzicht > 1MW injectie
Overzicht > 1 MW injectie - periode 1/3/2017 - 28/2/2018
DNB | Plaats | Postcode | Straat | Codetekst | Status | Injectie Vermogen in kva | Meldingsdatum | Meldingsnr | Nieuw/verzwaring | Type productie
GASELWEST | EERNEGEM | 8480 | MEERSENSTRAAT 3 | Elek HV Aansl. Verzwaren met lokale prod | In aanvraag | 1000 | 2018-01-25 | 45577466 | Verzwaring | WKK Aardgas
GASELWEST | BELLEGEM | 8510 | KWABRUGSTRAAT 1, TL | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | In aanvraag | 14600 | 2017-11-16 | 45494511 | Nieuw | Windenergie
GASELWEST | WIELSBEKE | 8710 | BREESTRAAT 4 | Elek HV Meter Decentrale productie | In offerte | 19000 | 2017-07-17 | 45340955 | Nieuw | WKK Bio
GASELWEST | ROESELARE | 8800 | VELDBOSSTRAAT 4 | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | Besteld | 8000 | 2017-12-27 | 45542757 | Nieuw | WKK Aardgas
GASELWEST | KOOLSKAMP | 8851 | KAPELLESTRAAT 31 | Elek HV Aansl. Verzwaren met lokale prod | In offerte | 1095 | 2018-01-29 | 45583014 | Verzwaring | WKK Aardgas
GASELWEST | MENEN | 8930 | BOERENDREEF 80, TN01 | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | In offerte | 2300 | 2017-12-21 | 45539247 | Nieuw | Windenergie
GASELWEST | MENEN | 8930 | MOORSELESTRAAT 242, TN01 | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | In offerte | 2300 | 2017-12-21 | 45539259 | Nieuw | Windenergie

## overzicht >1MW projecten afname
Overzicht > 1 MW projecten afname - periode 1/3/2017 - 28/2/2018
DNB | Plaats | Postcode | Straat | Codetekst | Status | Toename afname Vermogen in kva | Meldingsdatum | Meldingsnr | Nieuw/verzwaring
GASELWEST | MEULEBEKE | 8760 | MARIALOOPSTEENWEG 51 | Elek HV Aansl. Verzwaren | Besteld | 1000 | 2017-10-18 | 45454987 | Verzwaring
GASELWEST | MEULEBEKE | 8760 | AMBACHTENLAAN 42 | Elek HV Aansl. Plaatsen | Besteld | 1400 | 2017-11-20 | 45499834 | Nieuw
GASELWEST | OOSTROZEBEKE | 8780 | DENTERGEMSTRAAT 164 | Elek HV Aansl. Verzwaren | In offerte | 1550 | 2018-02-16 | 45619768 | Verzwaring
GASELWEST | WAREGEM | 8790 | VREDESTRAAT 53 | Elek HV Aansl. Plaatsen | Besteld | 2625 | 2017-09-21 | 45408814 | Nieuw
GASELWEST | WAREGEM | 8790 | BRABANTSTRAAT 15 | Elek HV Aansl. Verzwaren | In aanvraag | 2000 | 2017-11-20 | 45499043 | Verzwaring
GASELWEST | ROESELARE | 8800 | VELDBOSSTRAAT 4 | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | Besteld | 8000 | 2017-12-27 | 45542757 | Nieuw
GASELWEST | ROESELARE | 8800 | TER BIEST 1 | Elek HV Aansl. Plaatsen | Besteld | 1200 | 2017-07-17 | 45341115 | Nieuw
GASELWEST | REKKEM | 8930 | TRILOYSTRAAT 89, TN01 | Elek HV Aansl. Plaatsen | Besteld | 3250 | 2017-03-25 | 45203629 | Nieuw
GASELWEST | PASSENDALE | 8980 | PASSENDALESTRAAT 80 | Elek HV Aansl. Verzwaren | Besteld | 5000 | 2017-07-14 | 45339475 | Verzwaring
GASELWEST | ZONNEBEKE | 8980 | KASTEELDREEF 1 | Elek HV Aansl. Verzwaren | In offerte | 1000 | 2018-02-20 | 45626789 | Verzwaring

## niet-aansluitbare projecten
Niet aansluitbare projecten - periode 1/3/2017 - 28/2/2018
Gaselwest - geen dossiers