## feederpieken
Imewo | Feederpieken |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Gemeente TS | Naam TS Framme | Naam Vertrekcel TS Framme | Code | I norm Cyclisch | coefficient Y | coefficient Y+1 | coefficient Y+2 | coefficient Y+3 | coefficient Y+4 | coefficient Y+5 | Project
Merelbeke | TS MERELBEKE BOTTELAR | Bottelare | R | 300 | 30% | 30.3% | 30.6% | 30.91% | 31.22% | 31.53%
Merelbeke | TS MERELBEKE BOTTELAR | Gontrode | R | 390 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Merelbeke | TS MERELBEKE BOTTELAR | Holbeek II | R | 390 | 53.85% | 49.21% | 49.7% | 50.19% | 50.7% | 51.2%
Merelbeke | TS MERELBEKE BOTTELAR | Kwenenbos | R | 390 | 25.13% | 25.38% | 25.63% | 25.89% | 26.15% | 26.41%
Merelbeke | TS MERELBEKE BOTTELAR | Munte | R | 300 | 35.67% | 36.02% | 36.38% | 36.75% | 37.11% | 37.49%
Merelbeke | TS MERELBEKE BOTTELAR | SCHELDEWINDEKE F1 | R | 390 | 35.13% | 35.48% | 35.83% | 36.19% | 36.55% | 36.92%
Melle | TS 10 KWATRECHT-OV3 | DE VLIER 1 | M | 510 | 17.84% | 17.93% | 18.02% | 18.11% | 18.2% | 18.29%
Melle | TS 10 KWATRECHT-OV3 | DE VLIER 2 | M | 510 | 17.06% | 17.14% | 17.23% | 17.32% | 17.4% | 17.49%
Wetteren | TS Wetteren | Wetteren Aard | R | 210 | 32.86% | 33.19% | 33.52% | 33.85% | 34.19% | 34.53%
Maldegem | TS20 Adegem-OV7 Eeklo | WINDMOLENS BROEKELKEN | I | 510 | 62.55% | 62.55% | 62.55% | 62.55% | 62.55% | 62.55%
Maldegem | TS20 Adegem-OV7 Eeklo | WINDMOLENS WARMESTRAAT | I | 510 | 65.88% | 65.88% | 65.88% | 65.88% | 65.88% | 65.88%
Sint-Lievens-Houtem | TS St Lievens-Houtem Bavegem | bergstraat | R | 350 | 29.14% | 29.43% | 29.73% | 30.03% | 30.33% | 30.63%
Gent | TS23 ST.KR.Winkel-OV4 | WINDSTORM | I | 510 | 48.24% | 48.24% | 48.24% | 48.24% | 48.24% | 48.24%
Gent | TS GENT ST-AMANDSBERG | TERTZWEILLAAN 1 | M | 510 | 30.78% | 30.94% | 31.09% | 31.25% | 31.4% | 31.56%
Gent | TS GENT ST-AMANDSBERG | TERTZWEILLAAN 2 | M | 700 | 37% | 37.18% | 37.37% | 37.56% | 37.75% | 37.93%
Merelbeke | TS MERELBEKE 36/12 KV | ARTEVELDE 2 | M | 510 | 24.51% | 54.19% | 54.46% | 54.73% | 55.01% | 55.28%
Merelbeke | TS MERELBEKE 36/12 KV | MELLE | M | 510 | 37.84% | 38.03% | 38.22% | 38.41% | 38.61% | 38.8%
Beernem | TS Beernem | Aanwijs | M | 350 | 21.43% | 21.54% | 21.64% | 21.75% | 21.86% | 21.97%
Beernem | TS Beernem | Hazelaarstraat | I | 390 | 26.15% | 26.15% | 26.15% | 26.15% | 26.15% | 26.15%
Beernem | TS Beernem | Hertsberge dorp 1 | R | 350 | 34.29% | 34.63% | 34.97% | 35.32% | 35.68% | 36.03%
Beernem | TS Beernem | Hertsberge dorp 2 | M | 390 | 34.1% | 34.27% | 34.44% | 34.62% | 34.79% | 34.96%
Beernem | TS Beernem | Hulpdiensten 1 | M | 390 | 41.03% | 41.23% | 41.44% | 41.64% | 41.85% | 42.06%
Beernem | TS Beernem | Hulpdiensten 2 | M | 390 | 1.538% | 1.546% | 1.554% | 1.562% | 1.569% | 1.577%
Gent | TS GENT BLAARMEERSEN | F102 | I | 260 | 12.69% | 12.69% | 12.69% | 12.69% | 12.69% | 12.69%
Gent | TS GENT BLAARMEERSEN | F103 | M | 260 | 24.23% | 24.35% | 24.47% | 24.6% | 24.72% | 24.84%
Gent | TS GENT BLAARMEERSEN | F104 | M | 260 | 54.23% | 54.5% | 74.2% | 74.57% | 74.94% | 75.32%
Gent | TS GENT BLAARMEERSEN | F105 | M | 260 | 34.62% | 34.79% | 34.96% | 35.14% | 35.31% | 35.49%
Gent | TS GENT BLAARMEERSEN | F106 | M | 260 | 29.62% | 29.76% | 29.91% | 30.06% | 30.21% | 30.36%
Gent | TS GENT BLAARMEERSEN | F107 | I | 260 | 5.385% | 5.385% | 5.385% | 5.385% | 5.385% | 5.385%
Gent | TS GENT BLAARMEERSEN | F113 | I | 260 | 2.692% | 2.692% | 2.692% | 2.692% | 2.692% | 2.692%
Gent | TS GENT BLAARMEERSEN | F114 | M | 260 | 40.77% | 60.3% | 60.6% | 60.9% | 61.21% | 61.52%
Gent | TS GENT BLAARMEERSEN | F115 | M | 260 | 31.54% | 31.7% | 31.85% | 32.01% | 32.17% | 32.33%
Gent | TS GENT BLAARMEERSEN | F116 | M | 260 | 33.08% | 33.24% | 33.41% | 33.58% | 33.74% | 33.91%
Gent | TS GENT BLAARMEERSEN | F117 | M | 260 | 10% | 10.05% | 10.1% | 10.15% | 10.2% | 10.25%
Blankenbege | TS Blankenberge | Costa Brava-Anka | M | 300 | 45% | 45.23% | 45.45% | 45.68% | 45.91% | 46.14%
Blankenbege | TS Blankenberge | Costa Brava-Nost. | M | 260 | 27.69% | 27.83% | 27.97% | 28.11% | 28.25% | 28.39%
Blankenbege | TS Blankenberge | Gashouders | M | 390 | 17.44% | 17.52% | 17.61% | 17.7% | 17.79% | 17.88%
Blankenberge | TS Blankenberge | Oost | R | 390 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Blankenbege | TS Blankenberge | Pompenpark | I | 390 | 35.9% | 35.9% | 35.9% | 35.9% | 35.9% | 35.9%
Blankenbege | TS Blankenberge | Res.Colombus | M | 270 | 7.778% | 7.817% | 7.856% | 7.895% | 7.935% | 7.974%
Blankenbege | TS Blankenberge | Scarphout | R | 390 | 52.82% | 53.35% | 53.88% | 54.42% | 54.97% | 55.51%
Blankenbege | TS Blankenberge | Seagarden Villa2 (ex-Fabriek) | M | 510 | 30.39% | 30.54% | 30.7% | 30.85% | 31% | 31.16%
Blankenbege | TS Blankenberge | Weststraat | M | 260 | 58.46% | 58.75% | 59.05% | 59.34% | 59.64% | 59.94%
Brugge | TS Brugge Noord | Brandweer 1 | M | 260 | 27.69% | 27.83% | 27.97% | 28.11% | 28.25% | 28.39%
Brugge | TS Brugge Noord | Nacospan | I | 270 | 26.67% | 26.67% | 26.67% | 26.67% | 26.67% | 26.67%
Brugge | TS Brugge Noord | Dyserinckstraat | M | 260 | 8.846% | 8.89% | 8.935% | 8.98% | 9.024% | 9.07%
Brugge | TS Brugge Noord | Garage Canada | M | 210 | 13.81% | 13.88% | 13.95% | 14.02% | 14.09% | 14.16%
Brugge | TS Brugge Noord | koer F2 | M | 350 | 32.57% | 32.73% | 32.9% | 33.06% | 33.23% | 33.39%
Brugge | TS Brugge Noord | koer F1 | M | 510 | 20.98% | 21.09% | 21.19% | 21.3% | 21.4% | 21.51%
Brugge | TS Brugge Noord | Haven | I | 270 | 36.25% | 36.25% | 36.25% | 36.25% | 36.25% | 36.25%
Brugge | TS Brugge Noord | Hoge Weg 13 | M | 350 | 15.71% | 15.79% | 15.87% | 15.95% | 16.03% | 16.11%
Brugge | TS Brugge Noord | St.Claradreef | M | 270 | 6.296% | 6.328% | 6.359% | 6.391% | 6.423% | 6.455%
Brugge | TS Brugge Noord | St.Jozef 1 | M | 270 | 42.59% | 42.81% | 43.02% | 43.23% | 43.45% | 43.67%
Brugge | TS Brugge Noord | St.Jozef 2 | M | 510 | 35.49% | 35.67% | 35.85% | 36.03% | 36.21% | 36.39%
Brugge | TS Brugge Noord | Brandweer 2 | M | 260 | 26.15% | 26.28% | 26.42% | 26.55% | 26.68% | 26.81%
Brugge | TS Brugge Zuid | ten briele noord | M | 270 | 27.78% | 27.92% | 28.06% | 28.2% | 28.34% | 28.48%
Brugge | TS Brugge Zuid | Brugeoise 2 | I | 350 | 29.14% | 29.14% | 29.14% | 29.14% | 29.14% | 29.14%
Brugge | TS Brugge Zuid | Brugoise 1 | I | 440 | 1.591% | 1.591% | 1.591% | 1.591% | 1.591% | 1.591%
Brugge | TS Brugge Zuid | Clark | I | 260 | 49.62% | 49.62% | 49.62% | 49.62% | 49.62% | 49.62%
Brugge | TS Brugge Zuid | Clark Test | I | 510 | 10.59% | 10.59% | 10.59% | 10.59% | 10.59% | 10.59%
Brugge | TS Brugge Zuid | Groen Brugge 1 | M | 510 | 22.55% | 22.66% | 22.78% | 22.89% | 23% | 23.12%
Brugge | TS Brugge Zuid | Groen Brugge 2 | M | 510 | 22.75% | 22.86% | 22.97% | 23.09% | 23.2% | 23.32%
Brugge | TS Brugge Zuid | vrijheidsstraat 1 | M | 260 | 40.38% | 40.59% | 40.79% | 40.99% | 41.2% | 41.4%
Brugge | TS Brugge Zuid | vrijheidsstraat 2 | M | 260 | 40.38% | 40.59% | 40.79% | 40.99% | 41.2% | 41.4%
Brugge | TS Brugge Zuid | Parklaan 1 | M | 260 | 45.77% | 46% | 46.23% | 46.46% | 46.69% | 46.92%
Brugge | TS Brugge Zuid | Parklaan 2 | M | 350 | 37.14% | 37.33% | 37.52% | 37.7% | 37.89% | 38.08%
Brugge | TS Brugge Zuid | Parklaan 3 | M | 260 | 44.23% | 44.45% | 44.67% | 44.9% | 45.12% | 45.35%
Brugge | TS Brugge Zuid | vrijheidsstraat 3 | M | 270 | 26.3% | 26.43% | 26.56% | 26.69% | 26.83% | 26.96%
Brugge | TS Brugge Zuid | denoyel | M | 270 | 15.56% | 15.63% | 15.71% | 15.79% | 15.87% | 15.95%
Brugge | TS Brugge Zuid | Steenbrugge | M | 510 | 32.75% | 48.67% | 48.92% | 49.16% | 49.41% | 49.65%
Brugge | TS Brugge Zuid | 'T Zand | M | 440 | 2.5% | 2.512% | 2.525% | 2.538% | 2.55% | 2.563%
De Haan | TS DE HAAN 36/11KV | Danckaertstraat | R | 350 | 42.57% | 43% | 43.43% | 43.86% | 44.3% | 44.74%
De Haan | TS DE HAAN 36/11KV | Res.Astrid | M | 340 | 29.71% | 29.85% | 30% | 30.15% | 30.3% | 30.46%
Evergem | TS Ertvelde-OV5 LB-RO | Fina Kanaal | R | 270 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Evergem | TS Ertvelde-OV5 LB-RO | Hoogstraten | M | 510 | 0.7843% | 0.7882% | 0.7922% | 0.7961% | 0.8001% | 0.8041%
Evergem | TS Ertvelde-OV5 LB-RO | Hulpdiensten | M | 390 | 0.5128% | 0.5154% | 0.518% | 0.5206% | 0.5232% | 0.5258%
Evergem | TS Ertvelde-OV5 LB-RO | Meulenhoek | R | 270 | 40.37% | 40.77% | 41.18% | 41.59% | 42.01% | 42.43%
Evergem | TS Ertvelde-OV5 LB-RO | Oosteeklo | R | 390 | 28.46% | 28.75% | 29.03% | 29.32% | 29.62% | 29.91%
Gent | TS GENT HAM | F31 | M | 260 | 13.08% | 13.14% | 13.21% | 13.27% | 13.34% | 13.41%
Gent | TS GENT HAM | F33 | I | 260 | 58.85% | 58.85% | 58.85% | 58.85% | 58.85% | 58.85%
Gent | TS GENT HAM | F35 | I | 260 | 8.846% | 8.846% | 8.846% | 8.846% | 8.846% | 8.846%
Gent | TS GENT HAM | F36 | M | 510 | 21.57% | 21.68% | 21.78% | 21.89% | 22% | 22.11%
Gent | TS GENT HAM | F37 | I | 210 | 25.71% | 25.71% | 25.71% | 25.71% | 25.71% | 25.71%
Gent | TS GENT HAM | F38 | I | 260 | 5.385% | 5.385% | 5.385% | 5.385% | 5.385% | 5.385%
Gent | TS GENT HAM | F39 | M | 210 | 22.38% | 41.64% | 41.84% | 42.05% | 42.26% | 42.47%
Gent | TS GENT HAM | F40 | M | 260 | 22.31% | 22.42% | 22.53% | 22.64% | 22.76% | 22.87%
Gent | TS GENT HAM | F41 | M | 220 | 46.36% | 46.6% | 46.83% | 47.06% | 47.3% | 47.53%
Gent | TS GENT HAM | F42 | M | 260 | 12.69% | 12.76% | 12.82% | 12.88% | 12.95% | 13.01%
Gent | TS GENT HAM | F43 | M | 210 | 46.67% | 46.9% | 47.13% | 47.37% | 47.61% | 47.85%
Gent | TS GENT HAM | F44 | M | 260 | 38.08% | 38.27% | 38.46% | 38.65% | 38.84% | 39.04%
Gent | TS GENT HAM | F47 | M | 260 | 15.77% | 15.85% | 15.93% | 16.01% | 16.09% | 16.17%
Gent | TS GENT HAM | F48 | M | 260 | 56.54% | 56.82% | 57.11% | 57.39% | 57.68% | 57.97%
Gent | TS GENT HAM | BARRESTRAAT 2 | M | 430 | 34.65% | 34.82% | 35% | 35.17% | 35.35% | 35.53%
Gent | TS GENT HAM | F57 | M | 260 | 37.69% | 37.88% | 38.07% | 38.26% | 38.45% | 38.64%
Gent | TS GENT HAM | BARRESTRAAT 1 | I | 260 | 36.15% | 36.15% | 36.15% | 36.15% | 36.15% | 36.15%
Gent | TS GENT HAM | BARRESTRAAT 4 | M | 260 | 36.54% | 36.72% | 36.9% | 37.09% | 37.27% | 37.46%
Gent | TS GENT HAM | BARRESTRAAT 3 | M | 390 | 18.97% | 19.07% | 19.16% | 19.26% | 19.36% | 19.45%
Gent | TS GENT HAM | F49 | M | 220 | 65% | 65.33% | 65.65% | 65.98% | 66.31% | 66.64%
Gent | TS GENT HAM | F53 | I | 260 | 44.23% | 44.23% | 44.23% | 44.23% | 44.23% | 44.23%
Gent | TS GENT HAM | F60 | M | 390 | 42.05% | 42.26% | 42.47% | 42.69% | 42.9% | 43.11%
Gent | TS GENT HAM | F61 | I | 260 | 31.15% | 38.85% | 38.85% | 38.85% | 38.85% | 38.85%
Gent | TS GENT HAM | F62 | I | 510 | 8.235% | 8.235% | 8.235% | 8.235% | 8.235% | 8.235%
Gent | TS Kattenberg | DENIJSLAAN 1 | M | 510 | 30.39% | 40.4% | 40.6% | 40.8% | 41.01% | 41.21%
Gent | TS Kattenberg | F65 | M | 220 | 54.09% | 54.36% | 54.63% | 54.91% | 55.18% | 55.46%
Gent | TS Kattenberg | F66 | M | 260 | 22.69% | 22.81% | 22.92% | 23.03% | 23.15% | 23.27%
Gent | TS Kattenberg | F67 | R | 260 | 45.38% | 45.84% | 46.3% | 46.76% | 47.23% | 47.7%
Gent | TS Kattenberg | F68 | R | 510 | 29.8% | 30.1% | 30.4% | 30.71% | 31.01% | 31.32%
Gent | TS Kattenberg | F69 | M | 260 | 52.69% | 52.96% | 53.22% | 53.49% | 53.75% | 54.02%
Gent | TS Kattenberg | F70 | M | 260 | 57.31% | 57.59% | 57.88% | 58.17% | 58.46% | 58.75%
Gent | TS Kattenberg | F71 | M | 260 | 64.62% | 64.94% | 65.26% | 65.59% | 65.92% | 66.25%
Gent | TS Kattenberg | F72 | M | 260 | 0.7692% | 0.7731% | 0.7769% | 0.7808% | 0.7847% | 0.7887%
Gent | TS Kattenberg | F73 | M | 300 | 33% | 33.16% | 33.33% | 33.5% | 33.66% | 33.83%
Gent | TS Kattenberg | F74 | M | 260 | 46.15% | 46.38% | 46.62% | 46.85% | 47.08% | 47.32%
Gent | TS Kattenberg | F75 | M | 260 | 36.15% | 36.33% | 36.52% | 36.7% | 36.88% | 37.07%
Gent | TS Kattenberg | F76 | M | 260 | 41.15% | 41.36% | 41.57% | 41.77% | 41.98% | 42.19%
Gent | TS Kattenberg | F77 | M | 260 | 27.69% | 27.83% | 27.97% | 28.11% | 28.25% | 28.39%
Gent | TS Kattenberg | F78 | M | 260 | 46.92% | 47.16% | 47.39% | 47.63% | 47.87% | 48.11%
Gent | TS Kattenberg | F79 | M | 260 | 38.85% | 39.04% | 39.24% | 39.43% | 39.63% | 39.83%
Gent | TS Kattenberg | F80 | M | 260 | 7.692% | 7.731% | 7.769% | 7.808% | 7.847% | 7.887%
Gent | TS Kattenberg | F81 | M | 260 | 8.846% | 8.89% | 8.935% | 8.98% | 9.024% | 9.07%
Gent | TS Kattenberg | F82 | M | 260 | 48.46% | 48.7% | 48.95% | 49.19% | 49.44% | 49.69%
Gent | TS Kattenberg | DENIJSLAAN 2 | M | 510 | 41.37% | 51.43% | 51.69% | 51.95% | 52.21% | 52.47%
Knesselare | TS Knessel | Aalter + HD | M | 300 | 15.67% | 15.75% | 15.82% | 15.9% | 15.98% | 16.06%
Knesselare | TS Knessel | Knesselare Dorp | R | 350 | 26.29% | 26.55% | 26.81% | 27.08% | 27.35% | 27.63%
Knesselare | TS Knessel | Maldegem Karreweg | I | 300 | 19.33% | 19.33% | 19.33% | 19.33% | 19.33% | 19.33%
Knesselare | TS Knessel | Maldegem Kleit 2 | R | 390 | 23.08% | 23.31% | 23.54% | 23.78% | 24.01% | 24.25%
Knesselare | TS Knessel | Ursel-Dorp | M | 390 | 45.13% | 45.35% | 55.94% | 56.22% | 56.5% | 56.78%
Knesselare | TS Knessel | Urselweg | R | 350 | 40.57% | 40.98% | 41.39% | 41.8% | 42.22% | 42.64%
Knokke-Heist | TS Knokke | Grand Hotel 1 | M | 390 | 23.08% | 23.19% | 23.31% | 23.42% | 23.54% | 23.66%
Knokke-Heist | TS Knokke | Kemmelbergstr. | R | 260 | 44.23% | 44.67% | 45.12% | 45.57% | 46.03% | 46.49%
Knokke-Heist | TS Knokke | Piers 1 | M | 350 | 35.71% | 35.89% | 36.07% | 36.25% | 36.43% | 36.62%
Knokke-Heist | TS Knokke | Piers 2 | M | 510 | 0.5882% | 0.5912% | 0.5941% | 0.5971% | 0.6001% | 0.6031%
Knokke-Heist | TS Knokke | Soc. Generale | M | 260 | 47.31% | 47.54% | 47.78% | 48.02% | 48.26% | 48.5%
Brugge | TS BRUGGE NOORD | 'T ZAND | M | 520 | 0.5769% | 0.5798% | 0.5827% | 0.5856% | 0.5885% | 0.5915%
Gent | TS GENT HAM | F54 | M | 390 | 0.7692% | 0.7731% | 0.7769% | 0.7808% | 0.7847% | 0.7887%
Melle | TS 10 KWATRECHT-OV3 | De Rocker | I | 270 | 38.89% | 38.89% | 38.89% | 38.89% | 38.89% | 38.89%
Melle | TS 10 KWATRECHT-OV3 | Flora | M | 210 | 36.19% | 36.37% | 36.55% | 36.74% | 36.92% | 37.1%
Melle | TS 10 KWATRECHT-OV3 | Gontrode | I | 390 | 44.87% | 44.87% | 44.87% | 44.87% | 44.87% | 44.87%
Melle | TS 10 KWATRECHT-OV3 | Heusden Dorp | R | 390 | 36.15% | 36.52% | 36.88% | 37.25% | 37.62% | 38%
Melle | TS 10 KWATRECHT-OV3 | Industriepark | M | 510 | 20.2% | 20.3% | 20.4% | 20.5% | 20.6% | 20.71%
Melle | TS 10 KWATRECHT-OV3 | Laarne Eekhoek | R | 390 | 49.23% | 49.72% | 50.22% | 50.72% | 51.23% | 51.74%
Melle | TS 10 KWATRECHT-OV3 | Landskouter | M | 270 | 77.41% | 77.79% | 78.18% | 78.57% | 78.97% | 79.36%
Melle | TS 10 KWATRECHT-OV3 | Oordegem | R | 260 | 13.46% | 13.6% | 13.73% | 13.87% | 14.01% | 14.15%
Melle | TS 10 KWATRECHT-OV3 | Wetteren | M | 210 | 32.86% | 33.02% | 33.19% | 33.35% | 33.52% | 33.69%
Evergem | TS Langerbrugge-OV6 | Bruggeman 1 | I | 390 | 45.28% | 45.28% | 45.28% | 45.28% | 45.28% | 45.28%
Evergem | TS Langerbrugge-OV6 | Bruggeman 2 | I | 390 | 44.72% | 44.72% | 44.72% | 44.72% | 44.72% | 44.72%
Evergem | TS Langerbrugge-OV6 | Bruggeman 3 | I | 390 | 43.33% | 43.33% | 43.33% | 43.33% | 43.33% | 43.33%
Evergem | TS Langerbrugge-OV6 | Durmakker | M | 390 | 24.87% | 25% | 25.12% | 25.25% | 25.37% | 25.5%
Evergem | TS Langerbrugge-OV6 | G21 | I | 510 | 20.98% | 20.98% | 20.98% | 30.78% | 30.78% | 30.78%
Evergem | TS Langerbrugge-OV6 | Hof Ter Loo | R | 350 | 20.57% | 20.78% | 20.98% | 21.19% | 21.41% | 21.62%
Evergem | TS Langerbrugge-OV6 | Kluizendok | I | 510 | 69.41% | 69.41% | 69.41% | 69.41% | 69.41% | 69.41%
Evergem | TS Langerbrugge-OV6 | Linkeroever | I | 260 | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538% | 1.538%
Evergem | TS Langerbrugge-OV6 | Montagne Werf | I | 210 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Gent | TS Langerbrugge-OV6 | Papier | I | 780 | 0.5128% | 0.5128% | 0.5128% | 0.5128% | 0.5128% | 0.5128%
Evergem | TS Langerbrugge-OV6 | Shell | M | 390 | 45.38% | 45.61% | 45.84% | 46.07% | 46.3% | 46.53%
Evergem | TS Langerbrugge-OV6 | Sleidinge | R | 350 | 43.14% | 49.35% | 49.84% | 50.34% | 50.84% | 51.35%
Evergem | TS Langerbrugge-OV6 | Terdonk | I | 210 | 53.81% | 53.81% | 53.81% | 53.81% | 53.81% | 53.81%
Evergem | TS Langerbrugge-OV6 | Vurstjen | M | 510 | 26.67% | 26.8% | 26.93% | 27.07% | 27.2% | 27.34%
Evergem | TS Langerbrugge-OV6 | Waarschoot | M | 350 | 24% | 24.12% | 24.24% | 24.36% | 24.48% | 24.61%
Evergem | TS Langerbrugge-OV6 | Walgracht | M | 510 | 17.65% | 17.74% | 17.82% | 27.86% | 28% | 28.14%
Evergem | TS Langerbrugge-OV6 | Wondelgem 1 | M | 350 | 5.714% | 5.743% | 5.772% | 5.8% | 5.829% | 5.859%
Evergem | TS Langerbrugge-OV6 | Wondelgem 2 | M | 210 | 8.095% | 8.136% | 8.176% | 8.217% | 8.258% | 8.3%
Lichtervelde | TS Lichtervelde | Kruiskalseide | M | 510 | 29.61% | 37.64% | 37.83% | 38.02% | 38.21% | 38.4%
Lichtervelde | TS Lichtervelde | N.M.B.S. | I | 210 | 21.9% | 21.9% | 21.9% | 21.9% | 21.9% | 21.9%
Lichtervelde | TS Lichtervelde | Sijs | M | 390 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Lichtervelde | TS Lichtervelde | Station | M | 510 | 41.37% | 41.58% | 41.79% | 42% | 42.21% | 42.42%
Lokeren | TS LOKEREN HEIRBRUGST | Eksaarde Dorp | R | 350 | 24% | 24.24% | 24.48% | 24.73% | 24.97% | 25.22%
Lokeren | TS LOKEREN HEIRBRUGST | PUTTENEN 2 | M | 510 | 21.37% | 21.48% | 21.59% | 21.69% | 21.8% | 21.91%
Lokeren | TS LOKEREN HEIRBRUGST | PUTTENEN 1 | R | 510 | 10.59% | 10.69% | 10.8% | 10.91% | 11.02% | 11.13%
Lokeren | TS LOKEREN HEIRBRUGST | Zelestraat | I | 510 | 24.9% | 24.9% | 24.9% | 24.9% | 24.9% | 24.9%
Lokeren | TS LOKEREN HEIRBRUGST | Zeveneken Dorp | M | 510 | 2.157% | 2.168% | 2.178% | 2.189% | 2.2% | 2.211%
Lokeren | TS Lok.Waasm-OV1/2 | Cobelplast 1 | I | 510 | 12.17% | 12.17% | 12.17% | 12.17% | 12.17% | 12.17%
Lokeren | TS Lok.Waasm-OV1/2 | Cobelplast 2 | I | 510 | 12.17% | 12.17% | 12.17% | 12.17% | 12.17% | 12.17%
Lokeren | TS Lok.Waasm-OV1/2 | Industriepark | I | 270 | 15.93% | 15.93% | 15.93% | 15.93% | 15.93% | 15.93%
Lokeren | TS Lok.Waasm-OV1/2 | Klippenstraat 2 | I | 510 | 30.39% | 30.39% | 30.39% | 30.39% | 30.39% | 30.39%
Lokeren | TS Lok.Waasm-OV1/2 | Klipsenstraat 1 | I | 350 | 50.29% | 50.29% | 50.29% | 50.29% | 50.29% | 50.29%
Lokeren | TS Lok.Waasm-OV1/2 | Kopkapel | R | 260 | 19.23% | 19.42% | 19.62% | 19.81% | 20.01% | 20.21%
Lokeren | TS Lok.Waasm-OV1/2 | Slachthuis | I | 270 | 24.81% | 24.81% | 24.81% | 24.81% | 24.81% | 24.81%
Lokeren | TS Lok.Waasm-OV1/2 | Uco | I | 270 | 75.19% | 75.19% | 75.19% | 75.19% | 75.19% | 75.19%
Lokeren | TS Lok.Waasm-OV1/2 | Zelestraat | I | 510 | 48.63% | 48.63% | 48.63% | 48.63% | 48.63% | 48.63%
Gent | TS GENT HAM | FARMANSTRAAT | M | 510 | 31.37% | 31.53% | 31.69% | 31.85% | 32% | 32.16%
Gent | TS GENT HAM | SPE 1 | I | 510 | 57.61% | 57.61% | 57.61% | 57.61% | 57.61% | 57.61%
Gent | TS GENT HAM | SPE 2 | I | 510 | 59.57% | 59.57% | 59.57% | 59.57% | 59.57% | 59.57%
Gent | TS GENT HAM | SPE 3 | I | 510 | 58.91% | 58.91% | 58.91% | 58.91% | 58.91% | 58.91%
Oostende | TS Mercatorlaan | Aartshertog. 1 | M | 390 | 53.59% | 53.86% | 54.13% | 54.4% | 54.67% | 54.94%
Oostende | TS Mercatorlaan | reserve | M | 390 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Oostende | TS Mercatorlaan | De Cuyperstraat 3 | M | 350 | 2.286% | 2.297% | 2.309% | 2.32% | 2.332% | 2.343%
Oostende | TS Mercatorlaan | De Cuyperstraat 4 | M | 350 | 2% | 2.01% | 2.02% | 2.03% | 2.04% | 2.051%
Oostende | TS Mercatorlaan | Hazegras 1 | M | 350 | 23.43% | 23.55% | 23.66% | 23.78% | 23.9% | 24.02%
Oostende | TS Mercatorlaan | Hazegras 2 | M | 350 | 34.86% | 35.03% | 35.21% | 35.38% | 35.56% | 35.74%
Oostende | TS Mercatorlaan | Hazegras3 | M | 510 | 22.75% | 42.56% | 42.78% | 42.99% | 43.21% | 43.42%
Oostende | TS Mercatorlaan | Leeuwerikenstraat 1 | M | 350 | 26.29% | 26.42% | 26.55% | 26.68% | 26.82% | 26.95%
Oostende | TS Mercatorlaan | Leeuwerikenstraat 2 | M | 390 | 25.38% | 25.51% | 25.64% | 25.77% | 25.9% | 26.03%
Oostende | TS Mercatorlaan | Leeuwerikenstraat 3 | M | 350 | 32% | 32.16% | 32.32% | 32.48% | 32.64% | 32.81%
Oostende | TS Mercatorlaan | Prinsenln | R | 390 | 38.46% | 38.85% | 39.23% | 39.63% | 40.02% | 40.42%
Oostende | TS Mercatorlaan | Steense Dijk | M | 700 | 1.571% | 1.579% | 1.587% | 1.595% | 1.603% | 1.611%
Oostende | TS Mercatorlaan | Warchaustraat 1 | M | 350 | 34.29% | 34.46% | 34.63% | 34.8% | 34.98% | 35.15%
Oostende | TS Mercatorlaan | Warchaustraat 2 | M | 390 | 29.74% | 29.89% | 30.04% | 30.19% | 30.34% | 30.49%
Oostende | TS Mercatorlaan | Warschoustraat 3 | M | 350 | 35.14% | 35.32% | 35.5% | 35.67% | 35.85% | 36.03%
Brugge | TS Nijverheidstraat | sint andreasinstituut | I | 270 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
Brugge | TS Nijverheidstraat | Dyver 2 | I | 350 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Brugge | TS Nijverheidstraat | Dyver 3 | I | 300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Brugge | TS Nijverheidstraat | K1 'T ZAND | M | 350 | 29.43% | 29.58% | 29.72% | 29.87% | 30.02% | 30.17%
Brugge | TS Nijverheidstraat | K2 'T ZAND | M | 350 | 28.57% | 28.71% | 28.86% | 29% | 29.15% | 29.29%
Brugge | TS Nijverheidstraat | Vijvekapelle 1 | R | 510 | 34.71% | 35.05% | 35.4% | 35.76% | 36.12% | 36.48%
Brugge | TS Nijverheidstraat | Vijvekapelle 2 | R | 510 | 35.1% | 35.45% | 35.8% | 36.16% | 36.52% | 36.89%
Gent | TS OV9 Drongen | Drongen | R | 390 | 49.23% | 39.36% | 39.76% | 40.16% | 40.56% | 40.96%
Gent | TS OV9 Drongen | Industriepark | M | 390 | 50.51% | 50.77% | 51.02% | 51.27% | 51.53% | 51.79%
Gent | TS OV9 Drongen | Landegem 1 | M | 350 | 40.57% | 40.77% | 40.98% | 41.18% | 41.39% | 41.6%
Gent | TS OV9 Drongen | Landegem 2 | R | 510 | 34.31% | 34.66% | 35% | 35.35% | 35.71% | 36.06%
Gent | TS OV9 Drongen | Luchteren | R | 510 | 24.51% | 24.75% | 25% | 25.25% | 25.51% | 25.76%
Gent | TS OV9 Drongen | Moortelputstraat | R | 350 | 20.86% | 21.07% | 21.28% | 21.49% | 21.7% | 21.92%
Gent | TS Rieme-OV5 LGB-RO | Assenede | R | 300 | 30.67% | 30.97% | 31.28% | 31.6% | 31.91% | 32.23%
Gent | TS Rieme-OV5 LGB-RO | WMP Kluizendok | M | 510 | 71.57% | 71.93% | 72.29% | 72.65% | 73.01% | 73.38%
Knokke-Heist | TS KNOKKE | ELISABETHLAAN | M | 510 | 0.1961% | 0.1971% | 0.198% | 0.199% | 0.2% | 0.201%
Gent | TS Sifferdok R.O. | Hulpdiensten | I | 270 | 34.44% | 34.44% | 34.44% | 34.44% | 34.44% | 34.44%
Damme | TS Sijsele | oedelem kerk 1 | M | 390 | 24.1% | 24.22% | 24.34% | 24.47% | 24.59% | 24.71%
Damme | TS Sijsele | oedelem kerk 2 | M | 510 | 23.33% | 23.45% | 23.57% | 23.69% | 23.8% | 23.92%
Damme | TS Sijsele | de vrede | I | 170 | 22.35% | 22.35% | 22.35% | 22.35% | 22.35% | 22.35%
Damme | TS Sijsele | Zomerweg | R | 270 | 21.11% | 21.32% | 21.54% | 21.75% | 21.97% | 22.19%
Damme | TS Sijsele | Zwaanstraat | I | 120 | 15.83% | 15.83% | 15.83% | 15.83% | 15.83% | 15.83%
Bredene | TS Slijkens | Staat F5 | M | 210 | 15.71% | 15.79% | 15.87% | 15.95% | 16.03% | 16.11%
Bredene | TS Slijkens | Bollenberghe | M | 390 | 9.231% | 9.277% | 9.323% | 9.37% | 9.417% | 9.464%
Bredene | TS Slijkens | Breugellaan | M | 510 | 9.804% | 9.853% | 9.902% | 9.952% | 10% | 10.05%
Bredene | TS Slijkens | Diensten gebouw F30 | M | 210 | 22.86% | 22.97% | 23.09% | 23.2% | 23.32% | 23.43%
Bredene | TS Slijkens | Esperanto 1 | M | 510 | 32.75% | 32.91% | 33.07% | 33.24% | 33.4% | 33.57%
Bredene | TS Slijkens | Esperanto 2 | M | 510 | 32.35% | 32.51% | 32.68% | 32.84% | 33% | 33.17%
Bredene | TS Slijkens | hulpdiensten | M | 390 | 1.026% | 1.031% | 1.036% | 1.041% | 1.046% | 1.052%
Bredene | TS Slijkens | Rioolgemaal Noord Ede | M | 350 | 67.14% | 67.48% | 67.82% | 68.16% | 68.5% | 68.84%
Bredene | TS Slijkens | TS Stene F11/F13 | M | 340 | 0.2941% | 0.2956% | 0.2971% | 0.2986% | 0.3% | 0.3015%
Bredene | TS Slijkens | TS Stene F20/F26 | M | 340 | 0.2941% | 0.2956% | 0.2971% | 0.2986% | 0.3% | 0.3015%
Bredene | TS Slijkens | Vaartblekers F16 | M | 260 | 35% | 35.17% | 35.35% | 35.53% | 35.71% | 35.88%
Bredene | TS Slijkens | Vaartblekers F19 | M | 260 | 35.38% | 35.56% | 35.74% | 35.92% | 36.1% | 36.28%
Bredene | TS Slijkens | Victorialaan 1(ex-F24) | M | 510 | 29.61% | 29.76% | 29.9% | 30.05% | 30.2% | 30.36%
Bredene | TS Slijkens | Victorialaan2 (ex F23) | M | 510 | 28.82% | 28.97% | 29.11% | 29.26% | 29.4% | 29.55%
Bredene | TS Slijkens | Victotialaan3 (ex-Bredenesteenweg F4) | M | 510 | 26.86% | 27% | 27.13% | 27.27% | 27.4% | 27.54%
Sint Lievens Houtem | TS St Lievens-Houtem Bavegem | Inex 2 | I | 510 | 19.78% | 19.78% | 19.78% | 19.78% | 19.78% | 19.78%
Sint Lievens Houtem | TS St Lievens-Houtem Bavegem | Letterhoutem | R | 270 | 16.67% | 16.83% | 17% | 17.17% | 17.34% | 17.52%
Sint Lievens Houtem | TS St Lievens-Houtem Bavegem | Oordegem | R | 390 | 54.87% | 55.42% | 55.97% | 56.53% | 57.1% | 57.67%
Sint Lievens Houtem | TS St Lievens-Houtem Bavegem | Scheldewindeke | R | 350 | 13.14% | 13.27% | 13.41% | 13.54% | 13.68% | 13.81%
Sint Lievens Houtem | TS St Lievens-Houtem Bavegem | St.Lievens houtem | R | 390 | 37.95% | 38.33% | 38.71% | 39.1% | 39.49% | 39.88%
Sint Lievens Houtem | TS St Lievens-Houtem Bavegem | Westrem | M | 270 | 21.48% | 21.59% | 21.7% | 21.81% | 21.91% | 22.02%
Sint-Martens-Latem | TS ST.Mart.-latem-OV9 | Brakel | R | 390 | 1.795% | 14.76% | 14.91% | 15.06% | 15.21% | 15.36%
Sint-Martens-Latem | TS ST.Mart.-latem-OV9 | Brandstraat | R | 260 | 33.85% | 34.18% | 34.53% | 34.87% | 35.22% | 35.57%
Sint-Martens-Latem | TS ST.Mart.-latem-OV9 | Burgemeester | M | 260 | 28.85% | 28.99% | 29.14% | 29.28% | 29.43% | 29.57%
Sint-Martens-Latem | TS ST.Mart.-latem-OV9 | De Pinte Dorp | R | 390 | 35.13% | 35.48% | 35.83% | 36.19% | 36.55% | 36.92%
Sint-Martens-Latem | TS ST.Mart.-latem-OV9 | Deurle Dorp | R | 350 | 19.43% | 19.62% | 19.82% | 20.02% | 20.22% | 20.42%
Sint-Martens-Latem | TS ST.Mart.-latem-OV9 | Grote Baan | M | 260 | 24.23% | 24.35% | 24.47% | 24.6% | 24.72% | 24.84%
Sint-Martens-Latem | TS ST.Mart.-latem-OV9 | Latem | R | 390 | 27.95% | 28.23% | 28.51% | 28.8% | 29.08% | 29.37%
Sint-Martens-Latem | TS ST.Mart.-latem-OV9 | St.Denijswestrem | M | 260 | 31.92% | 32.08% | 32.24% | 32.4% | 32.57% | 32.73%
Sint-Martens-Latem | TS ST.Mart.-latem-OV9 | Twee Dreven | R | 390 | 31.28% | 31.59% | 31.91% | 32.23% | 32.55% | 32.88%
Oostende | TS Steense dijk | De Cuyperstraat 1 | M | 390 | 34.36% | 34.53% | 34.7% | 34.88% | 35.05% | 35.23%
Oostende | TS Steense dijk | De Cuyperstraat 2 | M | 390 | 52.31% | 52.57% | 52.83% | 53.1% | 53.36% | 53.63%
Oostende | TS Steense dijk | Koninginnedal | M | 300 | 39.67% | 39.86% | 40.06% | 40.26% | 40.47% | 40.67%
Oostende | TS Steense dijk | Mediamarkt | M | 390 | 23.85% | 23.97% | 24.09% | 24.21% | 24.33% | 24.45%
Oostende | TS Steense dijk | Mercatorlaan kabel 1 en 2 | I | 700 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Oostende | TS Steense dijk | Middelkerke 1 | R | 350 | 40.29% | 40.69% | 41.1% | 41.51% | 41.92% | 42.34%
Oostende | TS Steense dijk | Nieuwprtsestwg 1 | M | 510 | 25.88% | 26.01% | 26.14% | 26.27% | 26.4% | 26.54%
Oostende | TS Steense dijk | Nieuwprtsestwg 2 | M | 510 | 25.1% | 25.22% | 25.35% | 25.48% | 25.6% | 25.73%
Oostende | TS Stene | Burelen VMZ | M | 170 | 31.76% | 31.92% | 32.08% | 32.24% | 32.4% | 32.57%
Oostende | TS Stene | Conterdam | M | 390 | 34.36% | 34.53% | 34.7% | 34.88% | 35.05% | 35.23%
Oostende | TS Stene | Daikin | I | 390 | 49.23% | 49.23% | 49.23% | 49.23% | 49.23% | 49.23%
Oostende | TS Stene | Karperstraat | M | 390 | 46.67% | 46.9% | 47.13% | 47.37% | 47.61% | 47.85%
Oostende | TS Stene | Plassendale | R | 510 | 41.18% | 41.59% | 42% | 42.42% | 42.85% | 43.28%
Oostende | TS Stene | Reynders | R | 230 | 33.04% | 33.37% | 33.71% | 34.04% | 34.39% | 34.73%
Oostende | TS Stene | TS Slijkens F11/F13 | M | 340 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Oostende | TS Stene | TS Slijkens F20/F26 | M | 340 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Oostende | TS Stene | Verkempinck | M | 170 | 40.59% | 40.79% | 41% | 41.2% | 41.41% | 41.61%
Oostende | TS Stene | Verstraete | M | 170 | 27.65% | 27.79% | 27.92% | 28.06% | 28.2% | 28.35%
Oostende | TS Stene | Zandvoorde 1&2 | I | 540 | 40.74% | 40.74% | 40.74% | 40.74% | 40.74% | 40.74%
Brugge | TS BRUGGE WAGGELWATER | sint baafs 1 | I | 390 | 45.13% | 45.13% | 45.13% | 45.13% | 45.13% | 45.13%
Brugge | TS BRUGGE WAGGELWATER | HULPDIENSTEN WW | M | 390 | 42.56% | 42.78% | 42.99% | 43.21% | 43.42% | 43.64%
Brugge | TS BRUGGE WAGGELWATER | POMPST.ZEVENEKEN K1 | I | 510 | 34.35% | 34.35% | 34.35% | 34.35% | 34.35% | 34.35%
Brugge | TS BRUGGE WAGGELWATER | POMPSTATION ZEVENEKEN K2 | I | 390 | 64.72% | 64.72% | 64.72% | 64.72% | 64.72% | 64.72%
Brugge | TS BRUGGE WAGGELWATER | POMPST.ZEVENEKEN K4 | I | 700 | 46.38% | 46.38% | 46.38% | 46.38% | 46.38% | 46.38%
Brugge | TS BRUGGE WAGGELWATER | POMPST.ZEVENEKEN K3 | I | 510 | 53.04% | 53.04% | 53.04% | 53.04% | 53.04% | 53.04%
Brugge | TS BRUGGE WAGGELWATER | 4243 PSYCHO RUSTENBURG | I | 210 | 1.905% | 1.905% | 1.905% | 1.905% | 1.905% | 1.905%
Brugge | TS BRUGGE WAGGELWATER | ST PIETERS GROENESTRAAT | I | 510 | 38.24% | 38.24% | 38.24% | 38.24% | 38.24% | 38.24%
Brugge | TS BRUGGE WAGGELWATER | SINT-BAAFS 2 | M | 390 | 41.79% | 42% | 42.21% | 42.42% | 42.64% | 42.85%
Brugge | TS BRUGGE WAGGELWATER | AZ SINT JAN 1 | M | 390 | 42.56% | 42.78% | 42.99% | 43.21% | 43.42% | 43.64%
Wetteren | TS Wetteren | Aard 1 | M | 510 | 35.88% | 36.06% | 36.24% | 36.42% | 36.61% | 36.79%
Wetteren | TS Wetteren | Aard 2 | M | 510 | 35.49% | 35.67% | 35.85% | 36.03% | 36.21% | 36.39%
Wetteren | TS Wetteren | Kalken | M | 270 | 28.52% | 28.66% | 28.8% | 28.95% | 29.09% | 29.24%
Wetteren | TS Wetteren | Laarne 1 | R | 350 | 4.286% | 4.329% | 4.372% | 4.416% | 4.46% | 4.504%
Wetteren | TS Wetteren | Laarne 2 | M | 210 | 33.33% | 33.5% | 33.67% | 33.84% | 34.01% | 34.18%
Wetteren | TS Wetteren | Olmenlaan 1 | M | 390 | 52.82% | 53.08% | 53.35% | 53.62% | 53.88% | 54.15%
Wetteren | TS Wetteren | Olmenlaan 2 | M | 350 | 48% | 48.24% | 48.48% | 48.72% | 48.97% | 49.21%
Wetteren | TS Wetteren | Omnichem | I | 510 | 44.13% | 44.13% | 44.13% | 44.13% | 44.13% | 44.13%
Wetteren | TS Wetteren | Oordegem | M | 270 | 2.222% | 2.233% | 2.244% | 2.256% | 2.267% | 2.278%
Wetteren | TS Wetteren | Recticel | I | 350 | 33.45% | 33.45% | 33.45% | 33.45% | 33.45% | 33.45%
Wetteren | TS Wetteren | Resilux | I | 510 | 66.3% | 66.3% | 66.3% | 66.3% | 66.3% | 66.3%
Wetteren | TS Wetteren | Schellebelle 2 | R | 350 | 3.429% | 3.463% | 3.497% | 3.532% | 3.568% | 3.603%
Wingene | TS Wingene | Maria Aalter | R | 390 | 13.85% | 13.98% | 14.12% | 14.27% | 14.41% | 14.55%
Zedelgem | TS Zedelgem | Baeckelandt | M | 350 | 53.71% | 53.98% | 54.25% | 54.52% | 54.8% | 55.07%
Zedelgem | TS Zedelgem | Caelenberge | M | 420 | 19.05% | 19.14% | 19.24% | 19.33% | 19.43% | 19.53%
Zedelgem | TS Zedelgem | Claeys-Superia | I | 510 | 48.04% | 48.04% | 48.04% | 48.04% | 48.04% | 48.04%
Zedelgem | TS Zedelgem | Den Arend 2 | I | 510 | 17.84% | 17.84% | 17.84% | 17.84% | 17.84% | 17.84%
Zedelgem | TS Zedelgem | Hessels | M | 510 | 41.76% | 41.97% | 42.18% | 42.39% | 42.61% | 42.82%
Zedelgem | TS Zedelgem | Hondsweg | M | 350 | 52.86% | 53.12% | 53.39% | 53.65% | 53.92% | 54.19%
Zedelgem | TS Zedelgem | Hulpd.Zuidwege | M | 350 | 20% | 20.1% | 20.2% | 20.3% | 20.4% | 20.51%
Zedelgem | TS Zedelgem | Kuipen | M | 510 | 44.71% | 44.93% | 45.15% | 45.38% | 45.61% | 45.83%
Zedelgem | TS Zedelgem | Loppem Dorp | R | 350 | 14.57% | 14.72% | 14.86% | 15.01% | 15.16% | 15.31%
Zedelgem | TS Zedelgem | Marsbiebuikstraat | M | 170 | 26.47% | 26.6% | 26.74% | 26.87% | 27% | 27.14%
Zedelgem | TS Zedelgem | Tres Jolie | M | 270 | 18.89% | 18.98% | 19.08% | 19.17% | 19.27% | 19.37%
Zeebrugge | TS Zeebrugge Lanceloot Blondeellaan | Canadezenstraat | I | 390 | 31.54% | 52.05% | 52.05% | 52.05% | 52.05% | 52.05%
Zeebrugge | TS Zeebrugge Lanceloot Blondeellaan | CDMC | M | 210 | 6.19% | 6.221% | 6.253% | 6.284% | 6.315% | 6.347%
Zeebrugge | TS Zeebrugge Lanceloot Blondeellaan | Centrum 1 | M | 420 | 30.95% | 31.11% | 31.26% | 31.42% | 31.58% | 31.73%
Zeebrugge | TS Zeebrugge Lanceloot Blondeellaan | Centrum 2 | I | 510 | 28.24% | 28.24% | 28.24% | 28.24% | 28.24% | 28.24%
Zeebrugge | TS Zeebrugge Lanceloot Blondeellaan | CTO2 | I | 350 | 2.571% | 2.571% | 2.571% | 2.571% | 2.571% | 2.571%
Zeebrugge | TS Zeebrugge Lanceloot Blondeellaan | Gasinterconn. | M | 510 | 42.35% | 42.56% | 42.78% | 42.99% | 43.21% | 43.42%
Zeebrugge | TS Zeebrugge Lanceloot Blondeellaan | Glaverbel 1 | I | 390 | 27.95% | 27.95% | 27.95% | 27.95% | 27.95% | 27.95%
Zeebrugge | TS Zeebrugge Lanceloot Blondeellaan | Glaverbel 2 | I | 390 | 9.744% | 9.744% | 9.744% | 9.744% | 9.744% | 9.744%
Zeebrugge | TS Zeebrugge Lanceloot Blondeellaan | Sect. Glasfabriek | M | 390 | 8.205% | 8.246% | 8.287% | 8.329% | 8.37% | 8.412%
Zeebrugge | TS Zeebrugge Lanceloot Blondeellaan | Shipbunkering | I | 350 | 42.57% | 42.57% | 42.57% | 42.57% | 42.57% | 42.57%
Zeebrugge | TS Zeebrugge Lanceloot Blondeellaan | Tropicana | I | 510 | 51.96% | 51.96% | 51.96% | 51.96% | 51.96% | 51.96%
Zeebrugge | TS Zeebrugge Lanceloot Blondeellaan | Tunnel de Mole 1 | M | 510 | 16.67% | 16.75% | 16.83% | 16.92% | 17% | 17.09%
Zeebrugge | TS Zeebrugge Lanceloot Blondeellaan | Verschaeveweg 1 | M | 210 | 43.33% | 43.55% | 43.77% | 43.99% | 44.21% | 44.43%
Zeebrugge | TS Zeebrugge Lanceloot Blondeellaan | Verschaeveweg 2 | M | 210 | 40.95% | 41.16% | 41.36% | 41.57% | 41.78% | 41.99%
Zeebrugge | TS Zeebrugge Lanceloot Blondeellaan | Zam | I | 390 | 28.21% | 28.21% | 28.21% | 28.21% | 28.21% | 28.21%
Lochristi | TS Zeveneken | Ambachtzone | M | 210 | 32.38% | 32.54% | 32.71% | 32.87% | 33.03% | 33.2%
Lochristi | TS Zeveneken | Lochristidorp west | M | 510 | 70.59% | 70.94% | 71.3% | 71.65% | 72.01% | 72.37%
Lochristi | TS Zeveneken | Lozen Boer | R | 210 | 34.76% | 35.11% | 35.46% | 35.82% | 36.17% | 36.54%
Lochristi | TS Zeveneken | Zeveneken 1 | M | 510 | 47.06% | 47.29% | 47.53% | 47.77% | 48.01% | 48.25%
Lochristi | TS Zeveneken | Zeveneken 2 | R | 510 | 45.1% | 45.55% | 46% | 46.46% | 46.93% | 47.4%
Zomergem | TS Bleekerij | Kort Eindeken | M | 390 | 36.41% | 36.59% | 36.78% | 36.96% | 37.14% | 37.33%
Zomergem | TS Bleekerij | Kruisstraat | M | 510 | 21.57% | 21.68% | 21.78% | 21.89% | 22% | 22.11%
Zomergem | TS Bleekerij | Waarschoot | M | 510 | 18.24% | 18.33% | 18.42% | 18.51% | 18.6% | 18.7%
Zomergem | TS Bleekerij | Warandestraat | M | 210 | 65.24% | 65.56% | 65.89% | 66.22% | 66.55% | 66.89%
Zomergem | TS Bleekerij | Zomergem Dorp | M | 300 | 11.33% | 11.39% | 24.91% | 25.04% | 25.16% | 25.29%
Wichelen | TS12 Wichelen-OV2 | Berlare | R | 510 | 34.12% | 34.46% | 34.8% | 35.15% | 35.5% | 35.86%
Wichelen | TS12 Wichelen-OV2 | Bohemen Industrie | M | 210 | 20.95% | 21.06% | 21.16% | 21.27% | 21.37% | 21.48%
Wichelen | TS12 Wichelen-OV2 | Markizaat 1 | M | 430 | 48.14% | 48.38% | 48.62% | 48.87% | 49.11% | 49.36%
Wichelen | TS12 Wichelen-OV2 | Markizaat 2 | M | 350 | 52% | 52.26% | 52.52% | 52.78% | 53.05% | 53.31%
Wichelen | TS12 Wichelen-OV2 | Meerbos 1 | M | 510 | 53.14% | 53.4% | 53.67% | 53.94% | 54.21% | 54.48%
Wichelen | TS12 Wichelen-OV2 | Meerbos 2 | M | 390 | 52.56% | 52.83% | 53.09% | 53.36% | 53.62% | 53.89%
Wichelen | TS12 Wichelen-OV2 | Zele | R | 350 | 21.71% | 21.93% | 22.15% | 22.37% | 22.6% | 22.82%
Zele | TS15 Zele Raakstr-OV2 | Kouterbos 1 | R | 390 | 52.82% | 53.35% | 53.88% | 54.42% | 54.97% | 55.51%
Zele | TS15 Zele Raakstr-OV2 | Centrum | M | 210 | 15.71% | 15.79% | 15.87% | 15.95% | 16.03% | 16.11%
Zele | TS15 Zele Raakstr-OV2 | Elsstraat | M | 210 | 19.05% | 19.14% | 19.24% | 19.33% | 19.43% | 19.53%
Zele | TS15 Zele Raakstr-OV2 | Industriepark | I | 510 | 17.65% | 17.65% | 17.65% | 17.65% | 17.65% | 17.65%
Zele | TS15 Zele Raakstr-OV2 | Lokeren | R | 390 | 13.33% | 13.47% | 13.6% | 13.74% | 13.87% | 14.01%
Zele | TS15 Zele Raakstr-OV2 | Phorium | I | 260 | 68.08% | 68.08% | 68.08% | 68.08% | 68.08% | 68.08%
Zele | TS15 Zele Raakstr-OV2 | Van Der Eecken | I | 350 | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16%
Eeklo | TS EEKLO ZUIDMOERSTR | Adegem | R | 170 | 47.06% | 47.53% | 48% | 48.48% | 48.97% | 49.46%
Eeklo | TS EEKLO ZUIDMOERSTR | LEMBEKE DORP 2 | M | 510 | 36.86% | 22.27% | 22.38% | 22.49% | 22.6% | 22.72%
Eeklo | TS EEKLO ZUIDMOERSTR | Lembeke | M | 260 | 41.92% | 42.13% | 42.34% | 42.56% | 42.77% | 42.98%
Eeklo | TS EEKLO ZUIDMOERSTR | Lembeke Dorp 1 | M | 510 | 43.33% | 27.39% | 27.53% | 27.67% | 27.8% | 27.94%
Eeklo | TS EEKLO ZUIDMOERSTR | Markt | R | 210 | 10% | 10.1% | 10.2% | 10.3% | 10.41% | 10.51%
Eeklo | TS EEKLO ZUIDMOERSTR | Oostveldstraat | R | 390 | 15.13% | 15.28% | 15.43% | 15.59% | 15.74% | 15.9%
Eeklo | TS EEKLO ZUIDMOERSTR | Spoorwegstraat | R | 300 | 18% | 18.18% | 18.36% | 18.55% | 18.73% | 18.92%
Eeklo | TS EEKLO ZUIDMOERSTR | Van Damme | I | 260 | 5.385% | 5.385% | 5.385% | 5.385% | 5.385% | 5.385%
Eeklo | TS EEKLO ZUIDMOERSTR | VROMBOUTSTRAAT | M | 350 | 23.14% | 23.26% | 23.37% | 23.49% | 23.61% | 23.73%
Eeklo | TS EEKLO ZUIDMOERSTR | Waarschoot | M | 210 | 40% | 40.2% | 40.4% | 40.6% | 40.81% | 41.01%
Eeklo | TS EEKLO ZUIDMOERSTR | ZANDSTRAAT VIA HULPD | I | 210 | 22.38% | 22.38% | 22.38% | 22.38% | 22.38% | 22.38%
Eeklo | TS18 Nijverh.kaai-OV7 | Adegem | I | 350 | 52.57% | 52.57% | 52.57% | 52.57% | 52.57% | 52.57%
Eeklo | TS18 Nijverh.kaai-OV7 | Bentille | R | 510 | 10.39% | -13.27% | -13.4% | -13.54% | -13.67% | -13.81%
Eeklo | TS18 Nijverh.kaai-OV7 | Industrielaan 2 | I | 510 | 42.94% | 35.1% | 35.1% | 35.1% | 35.1% | 35.1%
Eeklo | TS18 Nijverh.kaai-OV7 | Burggravenstraat | R | 260 | 0.7692% | 0.7769% | 0.7847% | 0.7925% | 0.8005% | 0.8085%
Eeklo | TS18 Nijverh.kaai-OV7 | Industrielaan 1 | M | 350 | 13.71% | 2.297% | 2.309% | 2.32% | 2.332% | 2.343%
Eeklo | TS18 Nijverh.kaai-OV7 | Industrielaan 3 | M | 390 | 33.08% | 20.36% | 20.46% | 20.56% | 20.66% | 20.77%
Eeklo | TS18 Nijverh.kaai-OV7 | Laroy | I | 350 | 14.57% | 14.57% | 14.57% | 14.57% | 14.57% | 14.57%
Eeklo | TS18 Nijverh.kaai-OV7 | Laroy 2 | M | 260 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Eeklo | TS18 Nijverh.kaai-OV7 | Markt | M | 210 | 49.52% | 49.77% | 50.02% | 50.27% | 50.52% | 50.77%
Eeklo | TS18 Nijverh.kaai-OV7 | Ontex 1 | I | 510 | 29.13% | 29.13% | 29.13% | 29.13% | 29.13% | 29.13%
Eeklo | TS18 Nijverh.kaai-OV7 | Ontex 2 | I | 510 | 33.7% | 33.7% | 33.7% | 33.7% | 33.7% | 33.7%
Eeklo | TS18 Nijverh.kaai-OV7 | Rustoord | M | 260 | 9.231% | 9.277% | 9.323% | 9.37% | 9.417% | 9.464%
Eeklo | TS18 Nijverh.kaai-OV7 | Vromboutsraat | M | 390 | 40.51% | 40.72% | 40.92% | 41.12% | 41.33% | 41.54%
Eeklo | TS18 Nijverh.kaai-OV7 | Zandstraat | M | 210 | 19.52% | 19.62% | 19.72% | 19.82% | 19.92% | 20.02%
Eeklo | TS18 Nijverh.kaai-OV7 | Zomergem | M | 210 | 37.62% | 37.81% | 38% | 38.19% | 38.38% | 38.57%
Waarschoot | TS19-Waarschoot-OV5 | Kerk | R | 270 | 40% | 40.4% | 40.8% | 41.21% | 41.62% | 42.04%
Waarschoot | TS19-Waarschoot-OV5 | Langendam 1 | R | 510 | 34.51% | 34.85% | 35.2% | 35.56% | 35.91% | 36.27%
Waarschoot | TS19-Waarschoot-OV5 | Lembeke | M | 270 | 9.63% | 9.678% | 9.726% | 9.775% | 9.824% | 9.873%
Waarschoot | TS19-Waarschoot-OV5 | Lovendegem | R | 390 | 17.44% | 17.61% | 17.79% | 17.96% | 18.14% | 18.33%
Waarschoot | TS19-Waarschoot-OV5 | Pompgemaal | R | 350 | 16% | 16.16% | 16.32% | 16.48% | 16.65% | 16.82%
Waarschoot | TS19-Waarschoot-OV5 | Sleidinge | I | 300 | 25.67% | 25.67% | 25.67% | 25.67% | 25.67% | 25.67%
Waarschoot | TS19-Waarschoot-OV5 | Zomergem Beke | I | 270 | 42.59% | 42.59% | 42.59% | 42.59% | 42.59% | 42.59%
Waarschoot | TS19-Waarschoot-OV5 | Zomergem Kruisstraat | M | 510 | 0.5882% | 0.5912% | 0.5941% | 0.5971% | 0.6001% | 0.6031%
Adegem | TS20 Adegem-OV7 Eeklo | Grenadiersplein 1 | M | 390 | 33.85% | 27.57% | 27.71% | 27.85% | 27.99% | 28.13%
Adegem | TS20 Adegem-OV7 Eeklo | Grenadiersplein 2 | M | 510 | 34.71% | 29.95% | 30.1% | 30.25% | 30.4% | 30.56%
Adegem | TS20 Adegem-OV7 Eeklo | Industriepark | I | 510 | 38.82% | 38.82% | 38.82% | 38.82% | 38.82% | 38.82%
Adegem | TS20 Adegem-OV7 Eeklo | Krommewege | R | 390 | 30.77% | 31.08% | 31.39% | 31.7% | 32.02% | 32.34%
Adegem | TS20 Adegem-OV7 Eeklo | Maldegem centrum | M | 510 | 52.16% | 52.42% | 62.58% | 62.89% | 63.21% | 63.53%
Adegem | TS20 Adegem-OV7 Eeklo | Rookalseide | R | 350 | 37.43% | 37.8% | 38.18% | 38.56% | 38.95% | 39.34%
Aalter | TS21 Aalter-OV8 | Aalter | R | 260 | 50.38% | 50.89% | 51.4% | 51.91% | 52.43% | 52.95%
Aalter | TS21 Aalter-OV8 | Buysse | M | 260 | 50.77% | 51.02% | 51.28% | 51.53% | 51.79% | 52.05%
Aalter | TS21 Aalter-OV8 | Campina 1 | I | 510 | 44.71% | 44.71% | 44.71% | 44.71% | 44.71% | 44.71%
Aalter | TS21 Aalter-OV8 | Campina 2 | I | 510 | 48.24% | 48.24% | 48.24% | 48.24% | 48.24% | 48.24%
Aalter | TS21 Aalter-OV8 | Gasketels | R | 270 | 41.48% | 41.9% | 42.32% | 42.74% | 43.17% | 43.6%
Aalter | TS21 Aalter-OV8 | Hulpdiensten | M | 390 | 20% | 20.1% | 22.79% | 22.9% | 23.02% | 23.13%
Aalter | TS21 Aalter-OV8 | Knesselare | I | 260 | 34.23% | 34.23% | 65% | 65% | 65% | 65%
Aalter | TS21 Aalter-OV8 | Kouter | R | 510 | 54.51% | 55.05% | 55.61% | 56.16% | 56.72% | 57.29%
Aalter | TS21 Aalter-OV8 | Lotenhulle | R | 270 | 43.33% | 43.77% | 44.2% | 44.65% | 45.09% | 45.54%
Aalter | TS21 Aalter-OV8 | Seghers | I | 260 | 53.08% | 53.08% | 53.08% | 53.08% | 53.08% | 53.08%
Gent | TS23 ST.KR.Winkel-OV4 | Moervaartbrug 1 | M | 510 | 26.86% | 27% | 27.13% | 27.27% | 27.4% | 27.54%
Gent | TS23 ST.KR.Winkel-OV4 | Moervaartbrug 2 | I | 350 | 46.86% | 46.86% | 46.86% | 46.86% | 46.86% | 46.86%
Gent | TS23 ST.KR.Winkel-OV4 | Nonnenstraat | R | 510 | 9.02% | 9.11% | 9.201% | 9.293% | 9.386% | 9.48%
Gent | TS23 ST.KR.Winkel-OV4 | Wachtebeke Dorp 1 | R | 510 | 37.06% | 37.43% | 37.8% | 38.18% | 38.56% | 38.95%
Gent | TS23 ST.KR.Winkel-OV4 | Wachtebke Dorp 2 | M | 510 | 37.84% | 38.03% | 38.22% | 38.41% | 38.61% | 38.8%
Gent | TS23 ST.KR.Winkel-OV4 | Wachtebke Warande | R | 350 | 18.57% | 18.76% | 18.94% | 19.13% | 19.33% | 19.52%
Gent | TS GENT DESTELDONK | Gulfoil | I | 270 | 8.148% | 8.148% | 8.148% | 8.148% | 8.148% | 8.148%
Gent | TS GENT DESTELDONK | Ind. Verkavel. 1 | I | 390 | 1.026% | 1.026% | 1.026% | 1.026% | 1.026% | 1.026%
Gent | TS GENT DESTELDONK | Ind. Verkavel. 2 | I | 390 | 36.92% | 36.92% | 36.92% | 36.92% | 36.92% | 36.92%
Gent | TS GENT DESTELDONK | Krijte | M | 510 | 60% | 60.3% | 50.7% | 50.95% | 51.21% | 51.46%
Gent | TS GENT DESTELDONK | Lochristi | I | 510 | 35.29% | 35.29% | 35.29% | 35.29% | 35.29% | 35.29%
Gent | TS GENT DESTELDONK | Moervaartbrug 1 | I | 350 | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44%
Gent | TS GENT DESTELDONK | Moervaartbrug 2 | I | 350 | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
Gent | TS GENT DESTELDONK | Moervaartbrug 3 | I | 510 | 42.55% | 42.55% | 42.55% | 42.55% | 42.55% | 42.55%
Gent | TS GENT DESTELDONK | Rechter oever | M | 390 | 1.026% | 1.031% | 1.036% | 1.041% | 1.046% | 1.052%
Gent | TS GENT DESTELDONK | Rostijnestraat | M | 510 | 51.18% | 51.43% | 51.69% | 51.95% | 52.21% | 52.47%
Gent | TS GENT DESTELDONK | Texaco Chem. HFDP | I | 350 | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56%
Gent | TS GENT DESTELDONK | Tower Automative | M | 390 | 30.77% | 30.92% | 31.08% | 31.23% | 31.39% | 31.55%
Destelbergen | TS29 Destelb.OV3 | Destelbergen 1 | M | 510 | 41.57% | 41.78% | 41.99% | 42.2% | 42.41% | 42.62%
Destelbergen | TS29 Destelb.OV3 | Heusden | R | 510 | 31.57% | 31.88% | 32.2% | 32.53% | 32.85% | 33.18%
Destelbergen | TS29 Destelb.OV3 | Hulpdiensten | M | 510 | 12.94% | 13.01% | 13.07% | 13.14% | 13.2% | 13.27%
Destelbergen | TS29 Destelb.OV3 | Laarne | R | 510 | 50.98% | 51.49% | 52.01% | 52.53% | 53.05% | 53.58%
Destelbergen | TS29 Destelb.OV3 | Lochristie | M | 510 | 39.61% | 39.81% | 40% | 40.2% | 40.41% | 40.61%
Gent | TS GENT ST-AMANDSBERG | Destelbergen 1 | M | 510 | 13.14% | 13.2% | 13.27% | 13.34% | 13.4% | 13.47%
Gent | TS GENT ST-AMANDSBERG | Destelbergen 2 | I | 350 | 20.29% | 20.29% | 20.29% | 20.29% | 20.29% | 20.29%
Gent | TS GENT ST-AMANDSBERG | Elisabethstraat | M | 260 | 58.08% | 58.37% | 58.66% | 58.95% | 59.25% | 59.54%
Gent | TS GENT ST-AMANDSBERG | Gentbrugge Park | R | 350 | 46% | 46.46% | 46.92% | 47.39% | 47.87% | 48.35%
Gent | TS GENT ST-AMANDSBERG | Heirnisplein 1 | M | 260 | 23.46% | 23.58% | 23.7% | 23.82% | 23.93% | 24.05%
Gent | TS GENT ST-AMANDSBERG | Heirnisplein 2 | R | 390 | 18.97% | 19.16% | 19.36% | 19.55% | 19.74% | 19.94%
Gent | TS GENT ST-AMANDSBERG | Sidaplax | I | 300 | 10.33% | 10.33% | 10.33% | 10.33% | 10.33% | 10.33%
Gent | TS GENT ST-AMANDSBERG | V.BRAECKMANLAAN | M | 210 | 27.62% | 27.76% | 27.9% | 28.04% | 28.18% | 28.32%
Gent | TS MERELBEKE 36/12 KV | AZ 2 | I | 510 | 30.43% | 30.43% | 30.43% | 30.43% | 30.43% | 30.43%
Gent | TS MERELBEKE 36/12 KV | Drongen | R | 210 | 30% | 30.3% | 30.6% | 30.91% | 31.22% | 31.53%
Gent | TS MERELBEKE 36/12 KV | Gentbrugge 1 | M | 210 | 50.95% | 51.21% | 51.46% | 51.72% | 51.98% | 52.24%
Gent | TS MERELBEKE 36/12 KV | Gentbrugge 2 | M | 350 | 32.57% | 32.73% | 32.9% | 33.06% | 33.23% | 33.39%
Gent | TS MERELBEKE 36/12 KV | Ledeberg | M | 220 | 22.27% | 22.38% | 22.5% | 22.61% | 22.72% | 22.84%
Gent | TS MERELBEKE 36/12 KV | ARTVELDE 1 | M | 510 | 24.31% | 53.99% | 54.26% | 54.54% | 54.81% | 55.08%
Gent | TS MERELBEKE 36/12 KV | Merelbeke Viaduct | M | 510 | 9.608% | 9.656% | 9.704% | 9.753% | 9.801% | 9.85%
Gent | TS MERELBEKE 36/12 KV | Molen | M | 260 | 39.23% | 39.43% | 39.62% | 39.82% | 40.02% | 40.22%
Gent | TS MERELBEKE 36/12 KV | N M B S | M | 270 | 6.296% | 6.328% | 6.359% | 6.391% | 6.423% | 6.455%
Gent | TS MERELBEKE 36/12 KV | Propafilm | I | 350 | 58.71% | 58.71% | 58.71% | 58.71% | 58.71% | 58.71%
Gent | TS MERELBEKE 36/12 KV | Sidac 1 | M | 300 | 48% | 48.24% | 48.48% | 48.72% | 48.97% | 49.21%
Gent | TS MERELBEKE 36/12 KV | Hovenierstraat1 | M | 390 | 21.28% | 21.39% | 21.5% | 21.6% | 21.71% | 21.82%
Gent | TS GENT WONDELGEM | Kouterken | M | 350 | 38.29% | 38.48% | 38.67% | 38.86% | 39.06% | 39.25%
Gent | TS GENT WONDELGEM | Langerbrugge I | M | 350 | 13.14% | 13.21% | 13.27% | 13.34% | 13.41% | 13.47%
Gent | TS GENT WONDELGEM | Langerbrugge II | M | 210 | 33.81% | 33.98% | 34.15% | 34.32% | 34.49% | 34.66%
Gent | TS GENT WONDELGEM | Lovendegem | M | 510 | 47.25% | 47.49% | 47.73% | 47.97% | 48.21% | 48.45%
Gent | TS GENT WONDELGEM | Mariakerke | M | 210 | 53.81% | 54.08% | 54.35% | 54.62% | 54.89% | 55.17%
Gent | TS GENT WONDELGEM | Parkstad | M | 510 | 41.96% | 42.17% | 42.38% | 42.59% | 42.81% | 43.02%
Gent | TS GENT WONDELGEM | Rechteroever | M | 510 | 58.04% | 58.33% | 58.62% | 58.91% | 59.21% | 59.5%
Gent | TS GENT WONDELGEM | Ringvaart | M | 350 | 57.14% | 57.43% | 57.72% | 58% | 58.29% | 58.59%
Gent | TS GENT WONDELGEM | Staaksken | M | 350 | 34.29% | 34.46% | 34.63% | 34.8% | 34.98% | 35.15%
Gent | TS GENT WONDELGEM | Wondelgemdorp | M | 350 | 40.86% | 41.06% | 41.27% | 41.47% | 41.68% | 41.89%
Gent | TS8 ST.D.Westrem-OV9 | De Lijn | I | 510 | 22.75% | 52.16% | 52.16% | 52.16% | 52.16% | 52.16%
Gent | TS8 ST.D.Westrem-OV9 | De Pinte | M | 270 | 67.41% | 67.74% | 68.08% | 68.42% | 68.77% | 69.11%
Gent | TS8 ST.D.Westrem-OV9 | Drongen | R | 350 | 19.14% | 19.33% | 19.53% | 19.72% | 19.92% | 20.12%
Gent | TS8 ST.D.Westrem-OV9 | Flanders Expo 1 | I | 300 | 35.67% | 35.67% | 35.67% | 35.67% | 35.67% | 35.67%
Gent | TS8 ST.D.Westrem-OV9 | Flanders Expo 2 | I | 300 | 52.33% | 52.33% | 52.33% | 52.33% | 52.33% | 52.33%
Gent | TS8 ST.D.Westrem-OV9 | Hutsepot | I | 350 | 59.43% | 59.43% | 59.43% | 59.43% | 59.43% | 59.43%
Gent | TS8 ST.D.Westrem-OV9 | Maaltebrug | M | 390 | 46.15% | 51.54% | 51.8% | 52.06% | 52.32% | 52.58%
Gent | TS8 ST.D.Westrem-OV9 | STDW1 | M | 350 | 30.86% | 31.01% | 31.17% | 31.32% | 31.48% | 31.64%
Gent | TS8 ST.D.Westrem-OV9 | STDW 3 | M | 270 | 24.07% | 24.19% | 24.32% | 24.44% | 24.56% | 24.68%
Gent | TS8 ST.D.Westrem-OV9 | St-Martens Latem | I | 260 | 2.692% | 2.692% | 2.692% | 2.692% | 2.692% | 2.692%
Gent | TS8 ST.D.Westrem-OV9 | Tramstraat 1 | M | 510 | 49.22% | 49.46% | 49.71% | 49.96% | 50.21% | 50.46%
Gent | TS8 ST.D.Westrem-OV9 | STDW 2 | M | 510 | 14.51% | 14.58% | 14.66% | 14.73% | 14.8% | 14.88%
Gent | TS8 ST.D.Westrem-OV9 | Tramstraat 2 | M | 510 | 49.8% | 50.05% | 50.3% | 50.55% | 50.81% | 51.06%
Brugge | TS Brugge Noord | windmolens kleine pathoekeweg | M | 700 | 92.14% | 92.6% | 93.07% | 93.53% | 94% | 94.47% | //name studie - nieuwe uitbatingssituatie
Oostende | TS Stene | Verbrand Oven SPE | I | 350 | 94.57% | 94.57% | 94.57% | 94.57% | 94.57% | 94.57% | Betreft rechtstreekse voeding van netgebruiker
Zedelgem | TS Zedelgem | Claeys Alidoor 2 | I | 210 | 88.1% | 88.1% | 88.1% | 88.1% | 88.1% | 88.1% | Betreft rechtstreekse voeding van netgebruiker
Lokeren | TS LOKEREN VIJGENSTRAAT 30KV | E17 GENT | I | 510 | 95.49% | 95.49% | 95.49% | 95.49% | 95.49% | 95.49% | Wordt verder opgevolgd (nog geen project opgestart) injectie van windmolens
Gent | TS MERELBEKE 36/12 KV | AZ 3 | I | 510 | 30.22% | 30.22% | 30.22% | 30.22% | 30.22% | 30.22%
Gent | TS8 ST.D.Westrem-OV9 | Tramstraat 3 | M | 510 | 39.61% | 39.81% | 40% | 40.2% | 40.41% | 40.61%
Gent | TS8 ST.D.Westrem-OV9 | Pegoudlaan 1 | M | 510 | 0.3922% | 0.3941% | 0.3961% | 0.3981% | 0.4001% | 0.4021%
Gent | TS8 ST.D.Westrem-OV9 | Pegoudlaan 2 | M | 510 | 1.373% | 1.379% | 1.386% | 1.393% | 1.4% | 1.407%
Gent | TS8 ST.D.Westrem-OV9 | Pegoudlaan 3 | M | 510 | 0.9804% | 0.9853% | 0.9902% | 0.9952% | 1% | 1.005%
Gent | TS Langerbrugge-OV6 | KRONOS 1 | I | 510 | 46.52% | 46.52% | 46.52% | 46.52% | 46.52% | 46.52%
Gent | TS Langerbrugge-OV6 | KRONOS 2 | I | 510 | 46.3% | 46.3% | 46.3% | 46.3% | 46.3% | 46.3%
Gent | TS Langerbrugge-OV6 | ESPABEL | I | 510 | 62.61% | 62.61% | 62.61% | 62.61% | 62.61% | 62.61%
Lokeren | TS LOKEREN HEIRBRUGST | LOKEREN KERKPLEIN | R | 260 | 21.92% | 22.14% | 22.36% | 22.59% | 22.81% | 23.04%
Bredene | TS SLIJKENS | bredene steenweg 1 | M | 390 | 25.38% | 25.51% | 25.64% | 25.77% | 25.9% | 26.03%
Bredene | TS SLIJKENS | bredene steenweg 2 | M | 390 | 23.33% | 23.45% | 23.57% | 23.69% | 23.8% | 23.92%
Oostende | TS Steense dijk | PAPAVR.STR | M | 390 | 30.77% | 30.92% | 31.08% | 31.23% | 31.39% | 31.55%
Brugge | TS BRUGGE WAGGELWATER | 10011 HULPD BRUGGE NOORD F1 | M | 540 | 21.85% | 21.96% | 22.07% | 22.18% | 22.29% | 22.4%
Brugge | TS BRUGGE WAGGELWATER | HULPD. BRUGGE NOORD F3 | M | 510 | 39.02% | 39.21% | 39.41% | 39.61% | 39.81% | 40%
Brugge | TS BRUGGE WAGGELWATER | HULPD. BRUGGE NOORD F2 | M | 510 | 40.98% | 41.19% | 41.39% | 41.6% | 41.81% | 42.02%
Zele | TS ZELE INDUSTRIEPARK | PHORMIUM | I | 270 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Zele | TS ZELE INDUSTRIEPARK | DENDERMONDEBAAN 1 | M | 390 | 35.13% | 35.3% | 35.48% | 35.66% | 35.84% | 36.02%
Zele | TS ZELE INDUSTRIEPARK | SPINNERIJSTRAAT | I | 260 | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31%
Zele | TS ZELE INDUSTRIEPARK | VOERMANSTRAAT | I | 270 | 20.37% | 20.37% | 20.37% | 20.37% | 20.37% | 20.37%
Zele | TS ZELE INDUSTRIEPARK | DENDERMONDEBAAN 2 | M | 390 | 47.44% | 47.67% | 47.91% | 48.15% | 48.39% | 48.63%
Zele | TS ZELE INDUSTRIEPARK | DOMMEKENSSTRAAT | I | 260 | 35.77% | 35.77% | 35.77% | 35.77% | 35.77% | 35.77%
Zele | TS ZELE INDUSTRIEPARK | OEVER & DIJK 1 | I | 350 | 12.29% | 12.29% | 12.29% | 12.29% | 12.29% | 12.29%
Zele | TS ZELE INDUSTRIEPARK | BOMAR FIBRILO | I | 510 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
Zele | TS ZELE INDUSTRIEPARK | OEVER & DIJK 2 | I | 510 | 19.22% | 19.22% | 19.22% | 19.22% | 19.22% | 19.22%
Zele | TS ZELE INDUSTRIEPARK | SLACHTHUISSTRAAT | I | 270 | 57.04% | 57.04% | 57.04% | 57.04% | 57.04% | 57.04%
Gent | TS OV9 Drongen | Landegem 3 | M | 510 | 0.5882% | 0.5912% | 0.5941% | 0.5971% | 0.6001% | 0.6031%
Brugge | TS BRUGGE WAGGELWATER | AZ SINT JAN 2 | M | 390 | 17.18% | 17.27% | 17.35% | 17.44% | 17.53% | 17.61%
Lokeren | TS LOKEREN HEIRBRUGST | SPOELE 1 | I | 510 | 54.9% | 54.9% | 54.9% | 54.9% | 54.9% | 54.9%
Lokeren | TS LOKEREN HEIRBRUGST | SPOELE 2 | I | 510 | 56.47% | 56.47% | 56.47% | 56.47% | 56.47% | 56.47%
Merelbeke | TS MERELBEKE BOTTELAR | LEMBERGE | M | 390 | 3.077% | 3.092% | 3.108% | 3.123% | 3.139% | 3.155%
Zeebrugge | TS Zeebrugge Lanceloot Blondeellaan | tunnel de mole 2 | M | 510 | 17.25% | 17.34% | 17.43% | 17.52% | 17.6% | 17.69%
Brugge | TS Brugge Zuid | torhoutsesteenweg 2 | M | 510 | 25.69% | 25.81% | 25.94% | 26.07% | 26.2% | 26.33%
Brugge | TS Brugge Zuid | torhoutsesteenweg 1 | M | 510 | 26.47% | 26.6% | 26.74% | 26.87% | 27% | 27.14%
Zele | TS ZELE INDUSTRIEPARK | LINDESTRAAT | I | 270 | 58.52% | 58.52% | 58.52% | 58.52% | 58.52% | 58.52%
Zele | TS ZELE INDUSTRIEPARK | VAN DER EECKEN | I | 350 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Zele | TS ZELE INDUSTRIEPARK | WINDPARK NEEREINDESTRAAT | I | 510 | 62.75% | 62.75% | 62.75% | 62.75% | 62.75% | 62.75%
Lokeren | TS LOKEREN VIJGENSTRAAT 30KV | E17 ANTWERPEN | I | 510 | 74.12% | 74.12% | 74.12% | 74.12% | 74.12% | 74.12%
Brugge | TS ZEEBRUGGE 36/11kV | LISSEWEGE KAZERNE 3 | M | 510 | 11.37% | 11.43% | 11.49% | 11.54% | 11.6% | 11.66%
Zeebrugge | TS ZEEBRUGGE 36/11kV | LISSEWEGE KAZERNE 2 | M | 510 | 14.31% | 14.39% | 14.46% | 14.53% | 14.6% | 14.68%
Zeebrugge | TS ZEDELGEM 36/11-12 KV | ZEDELGEM DORP 1 | M | 510 | 23.73% | 23.84% | 23.96% | 24.08% | 24.2% | 24.32%
Zedelgem | TS ZEDELGEM 36/11-12 KV | ZEDELGEM DORP 2 | M | 510 | 23.14% | 23.25% | 23.37% | 23.49% | 23.6% | 23.72%
Lichtervelde | TS LICHTERV BOLLESTR | KRUISKALSEIDE 2 | M | 510 | 17.25% | 17.34% | 17.43% | 17.52% | 17.6% | 17.69%
Sint Lievens Houtem | TS St Lievens-Houtem Bavegem | INEX 1 | I | 510 | 18.7% | 18.7% | 18.7% | 18.7% | 18.7% | 18.7%
Eeklo | TS EEKLO ZUIDMOERSTR | Zuidmoerstraat | M | 80 | 47.5% | 47.74% | 47.98% | 48.22% | 48.46% | 48.7%
Gent | TS RIEME-OV5 LGB-RO | RIEMEKAAI F1 | M | 510 | 20.78% | 20.89% | 20.99% | 21.1% | 21.2% | 21.31%
Gent | TS RIEME-OV5 LGB-RO | RIEMEKAAI F2 | M | 510 | 25.29% | 25.42% | 25.55% | 25.68% | 25.8% | 25.93%
Gent | TS GENT BLAARMEERSEN | CH. ANDRIESLAAN | M | 260 | 29.62% | 29.76% | 29.91% | 30.06% | 30.21% | 30.36%
Gent | TS GENT BLAARMEERSEN | MILITAIR CENTRUM | M | 260 | 40% | 40.2% | 40.4% | 40.6% | 40.81% | 41.01%
Gent | TS GENT HAM | ST CLARASTRAAT 2 | M | 510 | 22.16% | 22.27% | 22.38% | 22.49% | 22.6% | 22.72%
Gent | TS RECHTEROEVER | DESTELDONCK C | M | 350 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Gent | TS RECHTEROEVER | PETROLEUMDOK | M | 300 | 28.67% | 28.81% | 28.95% | 29.1% | 29.24% | 29.39%
Gent | TS RECHTEROEVER | DESTELDONK A | I | 350 | 17.14% | 17.14% | 17.14% | 17.14% | 17.14% | 17.14%
Gent | TS RECHTEROEVER | SIFFERDOK C | I | 350 | 4.571% | 4.571% | 4.571% | 4.571% | 4.571% | 4.571%
Gent | TS RECHTEROEVER | STRIEMENBERG | R | 350 | 38.29% | 38.67% | 39.06% | 39.45% | 39.84% | 40.24%
Gent | TS RECHTEROEVER | SIFFERDOK A | I | 260 | 24.23% | 24.23% | 24.23% | 24.23% | 24.23% | 24.23%
Gent | TS RECHTEROEVER | DESTELDONK B | M | 350 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Gent | TS RECHTEROEVER | SIFFERDOK D | M | 390 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Gent | TS RECHTEROEVER | OOSTAKKER | M | 210 | 22.38% | 22.49% | 22.61% | 22.72% | 22.83% | 22.95%
Gent | TS RECHTEROEVER | SIFFERDOK B | R | 390 | 55.38% | 55.94% | 56.5% | 57.06% | 57.63% | 58.21%
Gent | TS RECHTEROEVER | BUSHALTE | R | 350 | 51.14% | 51.65% | 66.74% | 67.41% | 68.09% | 68.77%
Brugge | TS BRUGGE WAGGELWATER | GRAUWKERKESTRAAT K1 | M | 350 | 47.43% | 47.67% | 47.9% | 48.14% | 48.38% | 48.63%
Gent | TS RIEME-OV5 LGB-RO | FINA 1 | I | 390 | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67%
Gent | TS RIEME-OV5 LGB-RO | FINA 2 | I | 390 | 43.61% | 43.61% | 43.61% | 43.61% | 43.61% | 43.61%
Merelbeke | TS MERELBEKE BOTTELAR | SCHELDEWINDEKE F2 | R | 510 | 34.51% | 34.85% | 35.2% | 35.56% | 35.91% | 36.27%
Oostende | TS Mercatorlaan | Aartshertog. 2 | M | 390 | 52.05% | 52.31% | 52.57% | 52.84% | 53.1% | 53.37%
Brugge | TS BRUGGE WAGGELWATER | psycho rustenburg | M | 210 | 28.1% | 28.24% | 28.38% | 28.52% | 28.66% | 28.8%
Merelbeke | TS MERELBEKE 36/12 KV | AZ 1 | I | 210 | 81.5% | 81.5% | 81.5% | 81.5% | 81.5% | 81.5% | Betreft rechtstreekse voeding van netgebruiker AZ
Evergem | TS Ertvelde-OV5 LB-RO | Ertvelde-Dorp | R | 350 | 76.29% | 77.05% | 77.82% | 78.6% | 79.38% | 80.18% | versterking voeding + Project bouw/aanpassen SP RE000020
Gent | TS GENT NIEUWEVAART | F27 | R | 260 | 54.23% | 54.77% | 55.32% | 55.87% | 56.43% | 57%
Gent | TS GENT NIEUWEVAART | F20 | I | 260 | 44.23% | 44.23% | 44.23% | 44.23% | 44.23% | 44.23%
Gent | TS GENT NIEUWEVAART | KWAKKELSTRAAT F4 | M | 260 | 31.54% | 31.7% | 31.85% | 32.01% | 32.17% | 32.33%
Gent | TS Sifferdok R.O. | CBM Sifferdok | I | 350 | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56%
Gent | TS GENT NIEUWEVAART | F30 | M | 220 | 42.73% | 42.94% | 43.16% | 43.37% | 43.59% | 43.81%
Gent | TS GENT NIEUWEVAART | KWAKKELSTRAAT F3 | M | 260 | 29.23% | 29.38% | 29.52% | 29.67% | 29.82% | 29.97%
Gent | TS Sifferdok R.O. | Permalite | I | 350 | 48.57% | 48.57% | 48.57% | 48.57% | 48.57% | 48.57%
Aalter | TS21 Aalter-OV8 | Bekaert hulpdiensten | M | 260 | 70.77% | 71.12% | 75.36% | 75.74% | 76.12% | 76.5%
Gent | TS Sifferdok R.O. | VAN HEYGHEN RECYC | M | 390 | 39.49% | 39.68% | 39.88% | 40.08% | 40.28% | 40.48%
Knokke-Heist | TS DUINBERGEN 36 11KV | reserve | M | 510 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Knokke-Heist | TS DUINBERGEN 36 11KV | DUINENWATER 1 | M | 510 | 37.45% | 37.64% | 37.83% | 38.02% | 38.21% | 38.4%
Knokke-Heist | TS DUINBERGEN 36 11KV | HEIST CENTRUM 1 | M | 510 | 11.76% | 11.82% | 11.88% | 11.94% | 12% | 12.06%
Knokke-Heist | TS DUINBERGEN 36 11KV | DUINENWATER 2 | M | 390 | 57.95% | 58.24% | 58.53% | 58.82% | 59.12% | 59.41%
Knokke-Heist | TS DUINBERGEN 36 11KV | HEIST CENTRUM 2 | M | 350 | 16% | 16.08% | 16.16% | 16.24% | 16.32% | 16.4%
Knokke-Heist | TS DUINBERGEN 36 11KV | DUINENWATER 3 | M | 510 | 35.49% | 35.67% | 35.85% | 36.03% | 36.21% | 36.39%
Knokke-Heist | TS DUINBERGEN 36 11KV | M.V.OOSTENRIJKSTRAAT | M | 390 | 34.62% | 34.79% | 34.96% | 35.14% | 35.31% | 35.49%
Knokke-Heist | TS DUINBERGEN 36 11KV | PANNESTRAAT | M | 300 | 7.333% | 7.37% | 7.407% | 7.444% | 7.481% | 7.519%
Knokke-Heist | TS DUINBERGEN 36 11KV | SUN LODGE | M | 210 | 19.05% | 19.14% | 19.24% | 19.33% | 19.43% | 19.53%
Knokke-Heist | TS DUINBERGEN 36 11KV | PINKSTERBLOEM | M | 170 | 67.06% | 67.39% | 67.73% | 68.07% | 68.41% | 68.75%
Knokke-Heist | TS DUINBERGEN 36 11KV | MONTE CARLO | M | 230 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Knokke-Heist | TS DUINBERGEN 36 11KV | DUINBERGEN KERK | M | 140 | 41.43% | 41.64% | 41.84% | 42.05% | 42.26% | 42.47%
Knokke-Heist | TS DUINBERGEN 36 11KV | NOORDHINDER 1 | M | 260 | 63.46% | 63.78% | 64.1% | 64.42% | 64.74% | 65.06%
Knokke-Heist | TS DUINBERGEN 36 11KV | RESERVE IN STOP DUINBERGENKERK | M | 510 | 3.529% | 3.547% | 3.565% | 3.583% | 3.601% | 3.619%
Gent | TS GENT NIEUWEVAART | F4 | I | 520 | 2.885% | 2.885% | 2.885% | 2.885% | 2.885% | 2.885%
Gent | TS Rieme-OV5 LGB-RO | KP TERRA NOVA | I | 390 | 88.72% | 88.72% | 88.72% | 88.72% | 88.72% | 88.72% | Betreft rechtstreekse voeding van netgebruiker zonnepark
Gent | TS GENT NIEUWEVAART | F23 | R | 210 | 20% | 20.2% | 20.4% | 20.61% | 20.81% | 21.02%
Gent | TS GENT NIEUWEVAART | F22 | M | 210 | 42.86% | 43.07% | 43.29% | 43.5% | 43.72% | 43.94%
Gent | TS GENT NIEUWEVAART | F18 | M | 210 | 75.71% | 66.52% | 66.85% | 67.19% | 67.52% | 67.86%
Gent | TS GENT NIEUWEVAART | F12 | M | 210 | 77.62% | 78.01% | 78.4% | 78.79% | 79.18% | 79.58%
Gent | TS GENT NIEUWEVAART | F24 | M | 260 | 37.69% | 37.88% | 38.07% | 38.26% | 38.45% | 38.64%
Gent | TS GENT NIEUWEVAART | F19 | M | 260 | 46.54% | 46.77% | 47.01% | 47.24% | 47.48% | 47.71%
Gent | TS GENT NIEUWEVAART | F28 | M | 210 | 23.33% | 23.45% | 23.57% | 23.69% | 23.8% | 23.92%
Merelbeke | TS MERELBEKE 36/12 KV | Sidac 2 | I | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Merelbeke | TS MERELBEKE 36/12 KV | Hovenierstraat2 | M | 390 | 19.74% | 19.84% | 19.94% | 20.04% | 20.14% | 20.24%
Zedelgem | TS ZEDELGEM 36/11-12 | Kuipen 1 | M | 510 | 72.75% | 73.11% | 73.47% | 73.84% | 74.21% | 74.58%
Lochristi | TS ZEVENEKEN | Volderstraat 1 | R | 510 | 9.608% | 9.704% | 9.801% | 9.899% | 9.998% | 10.1%
Lochristi | TS ZEVENEKEN | Volderstraat 2 | R | 510 | 9.412% | 9.506% | 9.601% | 9.697% | 9.794% | 9.892%
Brugge | TS BRUGGE ZUID 36/11 | GROEN BRUGGE 3 | M | 510 | 19.41% | 19.51% | 19.61% | 19.7% | 19.8% | 19.9%
Gent | TS GENT NIEUWEVAART | F31 | I | 260 | 83.46% | 83.46% | 83.46% | 83.46% | 83.46% | 83.46% | Wordt verder opgevolgd (verschakeling is mogelijk)op feeder F25
Eeklo | TS EEKLO NOORD | SP Bruggesteenweg F1 | M | 510 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Eeklo | TS EEKLO NOORD | SP Bruggesteenweg F2 | M | 510 | 35.88% | 36.06% | 36.24% | 36.42% | 36.61% | 36.79%
Eeklo | TS EEKLO NOORD | Adegem | M | 510 | 66.86% | 67.2% | 67.53% | 67.87% | 68.21% | 68.55%
Beernem | TS BEERNEM 36/12 KV | STATION 1 | M | 510 | 28.24% | 28.38% | 28.52% | 28.66% | 28.8% | 28.95%
Beernem | TS BEERNEM 36/12 KV | STATION 2 | M | 510 | 30% | 30.15% | 30.3% | 30.45% | 30.6% | 30.76%
Gent | TS GENT NIEUWEVAART | F6 | M | 260 | 76.92% | 77.31% | 77.69% | 78.08% | 78.47% | 78.87%
Gent | TS GENT NIEUWEVAART | F7 | M | 210 | 24.29% | 24.41% | 24.53% | 24.65% | 24.78% | 24.9%

## verschakelingen TS
Verschakelingen TS - IMEWO
TS | JAAR | WIJZIGING
AALTER TERLAKENSTRAAT TFO1 (+PMEG) | 2019 | Verandering van1 MW (Industriele verkaveling VandeWoestijne)
AALTER TERLAKENSTRAAT TFO1 (+PMEG) | 2019 | Verandering van0,5 MW (DetST Infra "Infrabel" )
AALTER TERLAKENSTRAAT TFO1 (+PMEG) | 2020 | Verandering van1 MW (Industriele verkaveling VandeWoestijne)
AALTER TERLAKENSTRAAT TFO1 (+PMEG) | 2020 | Verandering van1 MW (CAMPINA rechtstreekse aansluiting)
ADEGEM TFO 1 (+PMEG) | 2019 | Verandering van 2 MW (Industriële verkaveling ter hoogte TS Adegem)
BLAARMEERSEN (STAD GENT) TFO 1 - IMEWO (+PMEG) | 2018 | Overheveling van +1,5 MW van TS Nieuwe Vaart (Project heropbouw TS Nieuwe Vaart)
BLAARMEERSEN (STAD GENT) TFO 2 _ IMEWO (+PMEG) | 2019 | Verandering van + 1 MW (FaseC St Pietersstation Verk Diamant 4 * 630 kVA)
BLEEKERIJ TFO 1 - IMEWO (+EG) | 2019 | Overheveling van +1 MW van KNESSELARE TFO 2 - IMEWO (Project SP Dorp Zomergem)
BOTTELARE TFO 1 - IMEWO (+EG) | 2018 | Overheveling van -0,5 MW naar MERELBEKE CAB. 2 IMEWO (Project Holbeek)
BRUGGE NIJVERHEIDSTRAAT CAB. 2 - IMEWO (+MEG) | 2018 | Overheveling van 2,5 MW van BRUGGE WAGGELWATER CAB. 2 (Brugge Waggelwater naar Brugge Nijverheidsstraat)
BRUGGE NOORD TFO 1 - IMEWO (+PMEG) | 2021 | overheveling van totale belasting van TS Brugge Noord naar TS Brugge WW 36/11 kV KAB 1
BRUGGE NOORD TFO 2 - IMEWO (+EG) | 2021 | overheveling van totale belasting van TS Brugge Noord naar TS Brugge WW 36/11 kV KAB 1
BRUGGE WAGGELWATER CAB. 1 (+PMEG) | 2021 | overheveling van - 1MW van TS Brugge WW 36/11 kV KAB 1 naar TS Br WW 150/11 kV KAB 2
BRUGGE WAGGELWATER CAB. 1 (+PMEG) | 2021 | overheveling van totale belasting TS Brugge Noord naar kab 1 WW
BRUGGE WAGGELWATER CAB. 2 (+PMEG) | 2018 | Overheveling van 2,5 MW naar BRUGGE NIJVERHEIDSTRAAT CAB. 2 - IMEWO (Brugge Waggelwater naar Brugge Nijverheidsstraat)
BRUGGE WAGGELWATER CAB. 2 (+PMEG) | 2019 | Verandering van 0 MW (Nieuw voetbalstadion (3MW))
BRUGGE WAGGELWATER CAB. 2 (+PMEG) | 2021 | overheveling van + 1MW van TS Brugge WW 36/11 kV KAB 1 naar TS Br WW 150/11 kV KAB 2
DESTELDONK CAB. 1 (+MEG) | 2019 | Overheveling van -1 MW naar R.O.OOSTAKKER(GENT) TFO 2 - IMEWO (Naar TS Rechteroever - project KRIJTEE)
DESTELDONK CAB. 2 (+MEG) | 2018 | Verandering van 1 MW (sneladvies Ghent Logistics)
DESTELDONK CAB. 2 (+MEG) | 2018 | Verandering van 1 MW (sneladvies Induss)
DRONGEN TFO 2 - IMEWO (+EG) | 2018 | Overheveling van -1 MW naar SINT MARTENS LATEM TFO 1 ( - project Baarlemoortstraat)
DRONGEN TFO 2 - IMEWO (+EG) | 2018 | Verandering van 1 MW (studie infra texaco)
DUINBERGEN TFO 3 (+MEG) | 2018 | Verandering van 2,5 MW (Nieuwe Kliniek)
EEKLO NIJVERHEIDSKAAI CAB. 1 - IMEWO (+MEG) | 2018 | Overheveling van -2 MW naar EEKLO NOORD 12KV - TFO 5 (feeder Bentile en Vrombout)
EEKLO NIJVERHEIDSKAAI CAB. 2 - IMEWO (+MEG) | 2018 | Overheveling van -2 MW naar EEKLO NOORD 12KV - TFO 5 (feeder Adegem via SP Brugs)
EEKLO NOORD 12KV - TFO 5 (+PMEG) | 2018 | Overheveling van 3 MW van EEKLO ZUIDMOERSTRAAT TFO 1 (feeder Vaartstraat)
EEKLO NOORD 12KV - TFO 5 (+PMEG) | 2018 | Overheveling van 2 MW van EEKLO NIJVERHEIDSKAAI CAB. 1 - IMEWO (feeder Bentile en Vrombout)
EEKLO NOORD 12KV - TFO 5 (+PMEG) | 2018 | Overheveling van 2 MW van EEKLO NIJVERHEIDSKAAI CAB. 2 (feeder Adegem via SP Brugs)
EEKLO NOORD 12KV - TFO 5 (+PMEG) | 2019 | Verandering van 2 MW (Nieuwe industriezone west van TS)
EEKLO ZUIDMOERSTRAAT TFO 1 - IMEWO (+PMEG) | 2018 | Overheveling van -3 MW naar EEKLO NOORD 12KV - TFO 5 (feeder Vaartstraat)
ERTVELDE TFO 1 - IMEWO (+PMEG) | 2018 | Verandering van 0 MW (Uitbreiding zone Kluizendok)
ERTVELDE TFO 1 - IMEWO (+PMEG) | 2018 | Verandering van 10 MW (CEM rechtstreeks - 45119608)
HAM TFO 3 - IMEWO (+MEG) | 2018 | Overheveling van +0,5 MW van TS Nieuwe Vaart (Project heropbouw TS Nieuwe Vaart)
HAM TFO 4 (+MEG) | 2018 | Verandering van 1 MW (Oude Dokken Fase 3)
KATTENBERG (STAD GENT) R3 - IMEWO (+PMEG) | 2019 | Verandering van 1,25 MW (Groei rond Station denijslaan)
KATTENBERG (STAD GENT) R3 - IMEWO (+PMEG) | 2020 | Verandering van 1,25 MW (Groei rond Station denijslaan)
KATTENBERG (STAD GENT) R3 - IMEWO (+PMEG) | 2021 | Verandering van 1,25 MW (Groei rond Station denijslaan)
KNESSELARE TFO 2 - IMEWO (+PMEG) | 2019 | Overheveling van -1 MW naar BLEEKERIJ TFO 1 - IMEWO (+EG) (Project SP Dorp Zomergem)
KNOKKE HEIST CAB. 2 - IMEWO (+MEG) | 2018 | Overheveling van 1,5 MW naar KNOKKE HEIST CAB. 1 - IMEWO (belasting kemmelbergstraat)
LANGERBRUGGE CAB. 1 IMEWO (+PMEG) | 2018 | Verandering van 1 MW (IZ DE NEST fase3 "Grote Nest")
LANGERBRUGGE CAB. 1 IMEWO (+PMEG) | 2018 | Verandering van 1 MW (DET studie CHEVRON )45605966
LANGERBRUGGE CAB. 1 IMEWO (+PMEG) | 2020 | Verandering van 1MW (Groei Kluizendok)
LANGERBRUGGE CAB. 1 IMEWO (+PMEG) | 2021 | Verandering van 1MW (Groei Kluizendok)
LANGERBRUGGE CAB. 1 IMEWO (+PMEG) | 2022 | Verandering van 1MW (Groei Kluizendok)
LANGERBRUGGE CAB. 2 IMEWO REST (+MEG) | 2018 | Verandering van 1 MW (IZ DE NEST fase3 "Grote Nest")
MERELBEKE CAB. 2 IMEWO (+MEG) | 2018 | Verandering van 0,8 MW (TOENAME BELASTING het eiland)
MERELBEKE CAB. 2 IMEWO (+MEG) | 2018 | Overheveling van +0,5 MW van BOTTELARE TFO 1 - IMEWO (Project Holbeek)
MERELBEKE CAB. 2 IMEWO (+MEG) | 2019 | Verandering van 0,8 MW (TOENAME BELASTING het eiland)
MERELBEKE CAB. 2 IMEWO (+MEG) | 2020 | Verandering van 0,8 MW (TOENAME BELASTING het eiland)
NIEUWE VAART (STAD GENT) (+PMEG) | 2018 | Overheveling -1,5 MW naar TS Blaarmeersen (Project heropbouw TS Nieuwe Vaart)
NIEUWE VAART (STAD GENT) (+PMEG) | 2018 | Overheveling -0,5 MW naar HAM TFO 3 - IMEWO (Project heropbouw TS Nieuwe Vaart)
NIEUWE VAART (STAD GENT) (+PMEG) | 2018 | Verandering van 0,5 MW (infra KC SEP)
OTTENBURG ORES (+EG) | 2020 | Overheveling van 100 % naar BASSE WAVRE ORES (FIN DU PP OTTENBURG)
R.O.OOSTAKKER(GENT) TFO 1 - IMEWO (+EG) | 2018 | Verandering van 1 MW (sneladvies Sea Invest)
R.O.OOSTAKKER(GENT) TFO 1 - IMEWO (+EG) | 2019 | Overheveling van +1 MW van DESTELDONK CAB. 1 ( project KRIJTEE)
RIEME CAB. 2 REST - IMEWO (+MEG) | 2018 | Verandering van 0 MW (Sprake ind. SPfina Kanaal 1MW)
RIEME CAB. 2 REST - IMEWO (+MEG) | 2018 | Verandering van 0 MW (Uitbreiding zone Kluizendok)
SINT DENIJS WESTREM CAB. 1 (+MEG) | 2018 | Verandering van 1,5 MW (Pegoudlaan)
SINT DENIJS WESTREM CAB. 1 (+MEG) | 2018 | Verandering van 1 MW (De Lijn 45349266 - studie)
SINT DENIJS WESTREM CAB. 1 (+MEG) | 2019 | Verandering van 1,5 MW (Pegoudlaan)
SINT KRUIS WINKEL SMISHOEK IMEWO TFO 2 - IVEG (+PMEG) | 2018 | Verandering van 0,5 MW (Induss 45553613)
SINT MARTENS LATEM TFO 1 - IMEWO (+PMEG) | 2018 | Overheveling van +1 MW van DRONGEN TFO 2 - IMEWO ( - project Baarlemoortstraat)
SLIJKENS / BREDENE (+PMEG) | 2018 | Verandering van 2 MW (Aansluiting Oudenburgsestwg)
SLIJKENS / BREDENE (+PMEG) | 2018 | verandering van + 1 MW VVM De Lijn
SLIJKENS / BREDENE (+PMEG) | 2018 | Verandering van + 1 MW (Vl overheid maritieme toegang wetenschapspark)
SLIJKENS / BREDENE (+PMEG) | 2019 | Verandering van 2 MW (Aansluiting Oudenburgsestwg)
STEENSE DIJK TFO 1 - IMEWO (+EG) | 2018 | Verandering van 1,5 MW (De Witte Maritieme Stad)
STEENSE DIJK TFO 1 - IMEWO (+EG) | 2019 | Verandering van 1,5 MW (De Witte Maritieme Stad)
WETTEREN TFO 2 - IMEWO (+EG) | 2018 | 45471460 Resilux VZW 1MW
ZEEBRUGGE TFO 3 - IMEWO (+EG) | 2018 | verandering van + 1 MW (tropicana)

## verwezelijkte ruggegnraat 2017
Verwezenlijkte ruggengraatinvesteringen |  | 2017 | Imewo
Gemeente | Hoofdproje | Hoofdproj. omschrijving | Aanvrager | Asset | Deelproject | Deelproj. omschrijving | Uitgevoerd | Reden (gestructureerd)
AALTER | RE.000005 | SP Leon Bekaertlaan (ex-Aalter Hulpdiens | Ruggengraat | Grond | RE.000005/002 | grond | 2017
|  |  |  | SP | RE.000005/001 | gebouw oprichten | 2017
| RE.000070 | versterken MS-net Aalter | Ruggengraat | Kabel | RE.000070/001 | kabelwerken 2017 | 2017
BREDENE | RE.000098 | nieuwe SP Sloepenstraat t.v.v. Vaartblek | Ruggengraat | SP | RE.000098/003 | SCHAKELPOST | 2017
[5 empty] | RE.000098/007 | gebouw | 2017
|  |  |  | Telecom | RE.000098/002 | Telecom | 2017
|  |  |  | TS | RE.000098/005 | TRANSFOSTATION | 2017
| RE.000186 | Lemahieu Oostende 45073670 VZW SAN | Klant | Kabel | RE.000186/001 | Inlussen met 2x PA95 | 2017
BRUGGE | RE.001947 | sanering SP Moerkerke Dorp | Ruggengraat | SP | RE.001947/004 | gebouw | 2017
| RE.002820 | sanering TS Brugge Nijverheidsstraat | Ruggengraat | Kabel | RE.002820/002 | kabelwerken | 2017
|  |  |  | Telecom | RE.002820/003 | Telecom | 2017
|  |  |  | TS | RE.002820/001 | TRANSFOSTATION | 2017
DE HAAN | RE.000097 | sanering SP Res. Astrid | Ruggengraat | SP | RE.000097/002 | SCHAKELPOST | 2017
|  |  |  | Telecom | RE.000097/005 | Telecom | 2017
|  |  |  | TS | RE.000097/003 | TRANSFOSTATION | 2017
EEKLO | RE.000006 | ¦DCTBVS¦ SP Vaartstraat Kaprijke | Telebeheerde DC | SP | RE.000006/001 | Uitrusting telegemeten DC | 2017
[5 empty] | RE.000006/003 | Technische ondersteuning NOE | 2017
| RE.000009 | SP LEOPOLDLAAN 6353 Eeklo (ex-TEUT) | Ruggengraat | SP | RE.000009/002 | Uitrusting SP | 2017
| RE.000075 | ¦DCTBVS¦ GOV 327 Dorp St Laureins | Telebeheerde DC | DP | RE.000075/001 | Uitrusting telebeheerde DC | 2017
[5 empty] | RE.000075/002 | Technische ondersteuning NOE | 2017
| RE.000077 | ¦DCTB¦ Boekhoute Dorp 246 | Telebeheerde DC | DP | RE.000077/001 | Uitrusting telebeheerde DC | 2017
| RE.000133 | 44999827 Van Gansewinkel AFN | Klant | Kabel | RE.000133/001 | Inlussing KC | 2017
| RE.000305 | 45306495 Lotus Kaprijke VPL | Klant | Kabel | RE.000305/001 | Inlussing met PA240 | 2017
EVERGEM | RE.000020 | Nieuwe SP Molenstraat (Ex- Ertvelde dorp | Ruggengraat | Grond | RE.000020/004 | grond | 2017
|  |  |  | Kabel | RE.000020/007 | kabelwerken 2017 | 2017
|  |  |  | SP | RE.000020/001 | gebouw oprichten | 2017 | Wijziging timing verkavelingsproject
| RE.000215 | 45119608 CEM Minerals Gent NEW DIR | Klant | Kabel | RE.000215/002 | kabelaanleg | 2017
|  |  |  | KP | RE.000215/003 | UITRUSTING KC | 2017
|  |  |  | Telecom | RE.000215/004 | INBLAZEN GLASVEZEL | 2017
[5 empty] | RE.000215/005 | werken telecom TS | 2017
|  |  |  | TS | RE.000215/001 | 2 cellen op TS Ertvelde bijplaatsen | 2017
| RE.000335 | 45421057 Eneco WT-EWB | Klant | KP | RE.000335/002 | TC-kast V3, geen sineax | 2017
|  |  |  | TS | RE.000335/003 | Cel in TS Ertvelde 36kV | 2017
| RE.000344 | 44690499 WT-S Evergem 36kV WIND STORM | Klant | KP | RE.000344/002 | TC-kast V3, geen sineax | 2017
GENT | RE.000030 | ¦DCTBVS¦ Linde en Beekstraat 3988 | Telebeheerde DC | DP | RE.000030/001 | Technische ondersteuning NOE | 2017
[5 empty] | RE.000030/002 | Uitrusting telebeheerde DC | 2017
| RE.000032 | ¦DCTBVS¦ VIKT Brackmanlaan 2513 | Telebeheerde DC | DP | RE.000032/001 | Uitrusting telebeheerde DC | 2017
[5 empty] | RE.000032/002 | Technische ondersteuning NOE | 2017
| RE.000033 | ¦DCTB¦ 219 Merendree Dorp GOV | Telebeheerde DC | DP | RE.000033/001 | Uitrusting telebeheerde DC | 2017
| RE.000034 | ¦DCTBVS¦ Bollewerkstraat 3471 Drongen | Telebeheerde DC | DP | RE.000034/001 | Uitrusting telebeheerde DC | 2017
[5 empty] | RE.000034/002 | Technische ondersteuning NOE | 2017
| RE.000035 | ¦DCTBVS¦ kapelledreef 2839 Kapellestraa | Telebeheerde DC | DP | RE.000035/001 | Uitrusting telebeheerde DC | 2017
[5 empty] | RE.000035/002 | Technische ondersteuning NOE | 2017
|  |  |  | Kabel | RE.000035/004 | kabelwerken 2017 | 2017
| RE.000049 | ¦DCTBVS¦2270 Beekstraat | Telebeheerde DC | DP | RE.000049/001 | Uitrusting telebeheerde DC | 2017
[5 empty] | RE.000049/002 | Technische ondersteuning NOE | 2017
| RE.000060 | ¦DCTBVS¦ Afsnee Dorp216 | Telebeheerde DC | DP | RE.000060/002 | Technische ondersteuning NOE | 2017
| RE.000084 | ¦DCTBVS¦ GULF OIL 2923 | Telebeheerde DC | DP | RE.000084/001 | Uitrusting telebeheerde DC | 2017
[5 empty] | RE.000084/002 | Technische ondersteuning NOE | 2017
| RE.000085 | ¦DCTBVS¦ Kluizensteenweg 7 Evergem | Telebeheerde DC | DP | RE.000085/001 | Uitrusting telebeheerde DC | 2017
[5 empty] | RE.000085/002 | Technische ondersteuning NOE | 2017
| RE.000086 | ¦DCTBVS¦ 1 12/3kV sleidinge GOV | Telebeheerde DC | DP | RE.000086/001 | Uitrusting telebeheerde DC | 2017
[5 empty] | RE.000086/002 | Technische ondersteuning NOE | 2017
| RE.000087 | ¦DCTBVS¦ VENHOUTE 1867 | Telebeheerde DC | DP | RE.000087/001 | Uitrusting telebeheerde DC | 2017
[5 empty] | RE.000087/002 | Technische ondersteuning NOE | 2017
| RE.000181 | 45064300 AC Materials Wondelgem SAN | Klant | Kabel | RE.000181/001 | Herinlussen KC | 2017 | Wijziging/nieuw concept
| RE.000195 | ¦DCTBVS¦ Bushalte 2080 oostakker | Telebeheerde DC | DP | RE.000195/001 | Uitrusting telebeheerde DC | 2017
[5 empty] | RE.000195/002 | Technische ondersteuning NOE | 2017
| RE.000217 | Klantstudie Oleon 44453495 | Klant | Kabel | RE.000217/001 | kabelwerken | 2017
|  |  |  | KP | RE.000217/002 | hulpkast herverbinden | 2017
| RE.000312 | 45289436 Vlaeminck VERN WKK | Klant | KP | RE.000312/001 | TC-kast V3 | 2017
| RE.000316 | 45301726 Gemapa Nevele VZW WKK | Klant | KP | RE.000316/001 | TC-kast V3 | 2017
KNESSELARE | RE.000038 | ¦DCTBVS¦ Urselweg 2885 | Telebeheerde DC | SP | RE.000038/002 | Technische ondersteuning NOE | 2017
| RE.000088 | ¦DCTBVS¦ cabine 68 Dorp Knesselare | Telebeheerde DC | DP | RE.000088/002 | Technische ondersteuning NOE | 2017
KNOKKE-HEIST | RE.000176 | KLAK VIA-A11 5-HSA 44864151 | Klant | Kabel | RE.000176/001 | kabelaanleg | 2017
LOCHRISTI | RE.002643 | DCTB 4535 Heyerstraat Lokeren | Telebeheerde DC | DP | RE.002643/001 | Uitrusting DCTB | 2017
[5 empty] | RE.002643/002 | Uitrusting DCTB | 2017
|  |  |  | Kabel | RE.002643/003 | kabelwerken | 2017
| RE.002847 | DCTM 4836 Nieuwe Molenstraat te Lokeren | Telebeheerde DC | DP | RE.002847/001 | UITRUSTING DCTM | 2017
|  |  |  | Kabel | RE.002847/003 | kabelwerken | 2017
| RE.003098 | 2de setting in SP Lochristi Dorp West | Ruggengraat | SP | RE.003098/001 | Uitrusting SP | 2017
LOKEREN | RE.001449 | Nieuw SP Zelestraat t.v.v. SP Zelestraat | Ruggengraat | Grond | RE.001449/001 | grond | 2017
|  |  |  | SP | RE.001449/002 | gebouw | 2017
[5 empty] | RE.001449/007 | Uitrusting SP | 2017
| RE.001924 | BIDI SP Puttenen Lokeren | Ruggengraat | SP | RE.001924/001 | Uitrusting SP | 2017
| RE.002831 | DCTB 2907 Caudenborm Moerbeke | Telebeheerde DC | DP | RE.002831/001 | Uitrusting DCTB | 2017
[5 empty] | RE.002831/002 | Uitrusting DCTB | 2017
|  |  |  | Kabel | RE.002831/003 | kabelwerken | 2017
|  |  |  | Telecom | RE.002831/004 | Telecom | 2017
| RE.003315 | 45010769 EDF Luminus Beervelde | Klant | Kabel | RE.003315/002 | kabelwerken | 2017
[5 empty] | RE.003315/003 | Kabelwerken Intrapark | 2017
|  |  |  | KP | RE.003315/001 | telecontrolekast vs3 | 2017
| RE.003334 | KCTB OCMW Zelestraat Lokeren | Telebeheerde DC | Kabel | RE.003334/003 | kabelwerken | 2017
|  |  |  | KP | RE.003334/001 | UITRUSTING KCTB | 2017
| RE.003355 | 44505524 Wind Fortech Vlietstr Zele | Klant | KP | RE.003355/002 | UITRUSTING KC | 2017
| RE.003356 | 44748719 Wind Elicio Wezepoelstr Zele | Klant | KP | RE.003356/002 | UITRUSTING KC | 2017
| RE.003412 | 45400693 Eandis DC Lokeren Battpack | Klant | KP | RE.003412/001 | UITRUSTING KP | 2017
MERELBEKE | RE.000039 | ¦DCTBVS¦ Gaversesteenweg Merelbeke | Telebeheerde DC | Kabel | RE.000039/003 | kabelwerken 2017 | 2017
| RE.000080 | ¦DCTB¦ 1179 Geraardsbergsest | Telebeheerde DC | DP | RE.000080/001 | Uitrusting telebeheerde DC | 2017
| RE.000083 | ¦DCTM¦ HEET1 294 Scheldewindeke | Telebeheerde DC | DP | RE.000083/001 | Uitrusting telebeheerde DC | 2017
| RE.000089 | ¦DCTBVS¦ 567 Molen merelbeke | Telebeheerde DC | SP | RE.000089/002 | Technische ondersteuning NOE | 2017
| RE.000090 | ¦DCTBVS¦ 1180 Hundelgemsestwg. | Telebeheerde DC | DP | RE.000090/002 | Technische ondersteuning NOE | 2017
| RE.003424 | 45441555 Tesla Melle | Klant | Kabel | RE.003424/001 | kabelwerken | 2017
OOSTENDE | RE.000486 | nieuwe SP Nieuwpoortsestwg OOST11863 t.v | Ruggengraat | SP | RE.000486/001 | gebouw | 2017
SINT-LIEVENS-HOUTEM | RE.000081 | ¦DCTB¦ 2808 Stationstraat oosterzele | Telebeheerde DC | DP | RE.000081/001 | Uitrusting telebeheerde DC | 2017
| RE.001124 | ¦DCTB¦ renovatie 1311 Kerk Letterhoutem | Telebeheerde DC | DP | RE.001124/001 | Uitrusting DCTB | 2017
[5 empty] | RE.001124/003 | Uitrusting DCTB | 2017
|  |  |  | Kabel | RE.001124/002 | kabelwerken | 2017
| RE.002678 | ¦DCTB¦ in centrum St.-Lievens-Houtem | Telebeheerde DC | Kabel | RE.002678/003 | kabelwerken | 2017
[5 empty] | RE.002678/004 | kabelwerken | 2017
SINT-MARTENS-LATEM | RE.000040 | ¦DCTBVS¦ SP Brandstraat2463 STML (GOV) | Telebeheerde DC | Kabel | RE.000040/003 | kabelwerken 2017 | 2017
|  |  |  | SP | RE.000040/001 | Uitrusting telebeheerde DC | 2017
[5 empty] | RE.000040/002 | Technische ondersteuning NOE | 2017
| RE.000091 | ¦DCTBVS¦ DC 2575 Brakel GOV | Telebeheerde DC | DP | RE.000091/001 | Uitrusting telebeheerde DC | 2017
[5 empty] | RE.000091/002 | Technische ondersteuning NOE | 2017
| RE.000092 | ¦DCTBVS¦ DC Van Wijnendaele 316 | Telebeheerde DC | DP | RE.000092/001 | Uitrusting telebeheerde DC | 2017
[5 empty] | RE.000092/002 | Technische ondersteuning NOE | 2017
| RE.000303 | DCTBVS Baarle Moortelputstraat Drongen | Telebeheerde DC | DP | RE.000303/001 | Uitrusting telebeheerde DC | 2017
| RE.000306 | 45323595 Tony De Smet SAN WKK | Klant | KP | RE.000306/001 | TC-kast V3 TE ANNULEREN | 2017
WAARSCHOOT | RE.000041 | ¦DCTB¦ 18 kluizen dorp | Telebeheerde DC | SP | RE.000041/001 | Uitrusting telebeheerde DC | 2017
WETTEREN | RE.001373 | Nieuwe SP Peperstraat Wetteren | Ruggengraat | Grond | RE.001373/001 | grond | 2017
|  |  |  | SP | RE.001373/002 | gebouw | 2017 | Wijziging timing verkavelingsproject
| RE.003237 | Wegenis Steentjesstraat - Lange Meire | Ruggengraat | Kabel | RE.003237/001 | kabelwerken | 2017
|  |  |  | SP | RE.003237/002 | Aanpassing SP | 2017
WICHELEN | RE.002590 | DCTB 4363 Anker te Serskamp Wichelen | Telebeheerde DC | DP | RE.002590/001 | Uitrusting DCTB | 2017
[5 empty] | RE.002590/002 | Uitrusting DCTB | 2017
ZELE | RE.002677 | DCTB 203 Klappel Berlare | Telebeheerde DC | DP | RE.002677/001 | Uitrusting DCTB | 2017
[5 empty] | RE.002677/002 | Uitrusting DCTB | 2017
|  |  |  | Kabel | RE.002677/003 | kabelwerken | 2017
ZOMERGEM | RE.000332 | ¦DCTB¦ DC Kuitenbergstraat1 2699 | Telebeheerde DC | DP | RE.000332/001 | uitrusting DC Kuitenbergstraat1 | 2017
|  |  |  | Telecom | RE.000332/002 | Telecom | 2017
| RE.000414 | oprichten SP DORP ZOMERGEM | Ruggengraat | Grond | RE.000414/001 | grond | 2017

## geplande ruggegngraat 2018-2022
Geplande ruggengraatinvesteringen |  | 2018-2022 | Imewo
Gemeente | Hoofdproje | Hoofdproj. omschrijving | Aanvrager | Asset | Deelproject | Deelproj. omschrijving | Planningsj | Reden (gestructureerd)
AALTER | RE.000005 | SP Leon Bekaertlaan (ex-Aalter Hulpdiens | Ruggengraat | Kabel | RE.000005/004 | kabelwerken | 2018
|  |  |  | SP | RE.000005/003 | Uitrusting SP | 2018
|  |  |  | Telecom | RE.000005/006 | Telecom | 2018
|  |  |  | TS | RE.000005/005 | Aanpassing TS beveiliging | 2018 | Wijziging/nieuw concept
| RE.000046 | bi telemeting TS Aalter OP 1938 | Ruggengraat | TS | RE.000046/001 | TS Aalter | 2018
| RE.000047 | TR42297 CAB 36kV TS Aalter BekaertOP2974 | Ruggengraat | Telecom | RE.000047/002 | Telecom | 2019
|  |  |  | TS | RE.000047/001 | Uitrusting CAB 36 kV | 2019 | Wijziging planning Elia
| RE.000196 | SP Woestijne nieuw Aalter | Ruggengraat | Kabel | RE.000196/002 | kabelwerken deel2 | 2019 | Wijziging/nieuw concept
[5 empty] | RE.000196/004 | kabelwerken deel1 | 2019 | Wijziging/nieuw concept
|  |  |  | SP | RE.000196/001 | Uitrusting SP | 2019 | Wijziging/nieuw concept
|  |  |  | Telecom | RE.000196/005 | Telecom | 2019
|  |  |  | TS | RE.000196/003 | Aanpassen TS Aalter | 2019 | Wijziging/nieuw concept
BEERNEM | RE.000168 | DCTBVS beernem aanwijs | Telebeheerde DC | Grond | RE.000168/001 | grond | 2018 | Geen grond bekomen
|  |  |  | SP | RE.000168/002 | uitrusten DCTBVS | 2018 | Wijzigingen planning synergie
| RE.000200 | netherschikking Hazelaarstraat | Ruggengraat | Kabel | RE.000200/002 | saneren 16 cu | 2018 | Wijzigingen planning synergie
| RE.000267 | IN/UIT kabine Hulpdienste Beernem 10702 | Ruggengraat | Kabel | RE.000267/001 | saneren 10 cu tussen 10572 en 11248 | 2018 | Wijzigingen planning synergie
|  |  |  | TS | RE.000267/002 | uitrusten cel in TS | 2018 | Wijzigingen planning synergie
| RE.000270 | in/uit maken kabine Beernem dorp | Ruggengraat | Kabel | RE.000270/001 | kabelwerken | 2018 | Wijzigingen planning synergie
| RE.001878 | nieuwe SP Hertsberge Dorp | Ruggengraat | Grond | RE.001878/001 | grond | 2018
|  |  |  | Kabel | RE.001878/004 | kabelaanleg | 2019
|  |  |  | SP | RE.001878/002 | gebouw | 2019
[5 empty] | RE.001878/003 | SCHAKELPOST | 2019
[5 empty] | RE.001878/007 | SCHAKELPOST | 2019
|  |  |  | Telecom | RE.001878/005 | Telecom | 2019
|  |  |  | TS | RE.001878/006 | TRANSFOSTATION | 2019
BLANKENBERGE | RE.000248 | DCTBVS Park | Telebeheerde DC | DP | RE.000248/001 | ombouwen tot DCTBVS | 2018
| RE.000319 | 45343018 AWV Uitkerke SAN | Klant | Kabel | RE.000319/001 | 2x 20m PA95 | 2018
| RE.000469 | nieuwe SP Costa Brava | Ruggengraat | Grond | RE.000469/001 | grond | 2022
| RE.000470 | nieuwe SP Born | Ruggengraat | Grond | RE.000470/001 | grond | 2021
|  |  |  | Kabel | RE.000470/005 | kabelwerken | 2022
|  |  |  | SP | RE.000470/002 | gebouw | 2022
BREDENE | RE.000098 | nieuwe SP Sloepenstraat t.v.v. Vaartblek | Ruggengraat | DP | RE.000098/008 | DISTRIBUTIECABINE HULPDIENSTEN | 2019
|  |  |  | Kabel | RE.000098/001 | kabelaanleg | 2018 | Project lopende, in afwerking
|  |  |  | SP | RE.000098/006 | SCHAKELPOST | 2018
|  |  |  | TS | RE.000098/004 | TRANSFOSTATION | 2018 | Project lopende, in afwerking
| RE.000283 | VVM Oostende 45192628 AFN | Klant | Kabel | RE.000283/001 | Inlussen met 2x 20m PA95 | 2018
| RE.000477 | 45553841 De Lijn Brandariskaai SAN | Klant | Kabel | RE.000477/001 | KABEL | 2018
| RE.000549 | Maritieme Toegang Oostende 45415632 | Klant | Kabel | RE.000549/001 | KABEL | 2018
| RE.002492 | VERSTERKEN RUGGENGRAAT BREDENE | Ruggengraat | DP | RE.002492/004 | aanpassen kabine Watertoren | 2020
|  |  |  | Kabel | RE.002492/002 | kabelaanleg | 2020
| RE.002684 | CAB TS Slijkens | Ruggengraat | TS | RE.002684/001 | CAB TS Slijkens | 2020 | Wijziging/nieuw concept
[5 empty] | RE.002684/002 | CAB TS Aalter | 2020
| RE.003402 | 45342772 VVM De Lijn Oostende | Klant | Kabel | RE.003402/001 | kabelwerken | 2018
BRUGGE | RE.000017 | 44974569 2XL Zeebrugge VZW | Klant | Kabel | RE.000017/002 | kabelaanleg | 2018 | Externe partij: klant niet klaar
| RE.000149 | 44926869 Hotel Dukes Palace VPL | Klant | Kabel | RE.000149/001 | Herinlussen KC | 2018
| RE.000178 | KLAK Spermalie Brugge 44931351 SAN | Klant | Kabel | RE.000178/001 | kabelaanleg | 2018 | Externe partij: klant niet klaar
| RE.000307 | 45337172 Windkracht Maerelaan WIND | Klant | KP | RE.000307/001 | TC-kast V3 | 2018
| RE.000320 | 45343060 AWV Zeebrugge SAN | Klant | Kabel | RE.000320/001 | 2x 20m PA150 | 2018
| RE.000324 | 211 verlaten TS Brugge Noord | Ruggengraat | Grond | RE.000324/005 | grond | 2019
|  |  |  | Kabel | RE.000324/002 | kabelwerken | 2020
|  |  |  | SP | RE.000324/001 | SCHAKELPOST | 2021
[5 empty] | RE.000324/006 | gebouw | 2020
[5 empty] | RE.000324/007 | SCHAKELPOST | 2021
|  |  |  | Telecom | RE.000324/004 | Telecom | 2020
|  |  |  | TS | RE.000324/003 | TRANSFOSTATION | 2020
[5 empty] | RE.000324/008 | TRANSFOSTATION | 2021
| RE.000325 | TS Brugge Noord : verzwaren TI's cel 12 | Ruggengraat | TS | RE.000325/001 | TS Brugge noord : verzwaren TI's cel 12 | 2018
| RE.000341 | saneren 10 cu Dudzele | Ruggengraat | Kabel | RE.000341/001 | saneren 10 cu naar 95 AP | 2020
| RE.000343 | Zeventorentjes omvormen tot 2KT | Telebeheerde DC | DP | RE.000343/002 | plaatsen 2KT | 2018
|  |  |  | Kabel | RE.000343/001 | saneren 10 cu | 2018
|  |  |  | SP | RE.000343/003 | plaatsen VS in SP Boudewijnlaan | 2018
| RE.000402 | overkoppelen 4123 gevangenis brugge | Ruggengraat | Kabel | RE.000402/001 | kabelwerken | 2018
| RE.000434 | nieuwe SP Gemeenschapshuis | Ruggengraat | Grond | RE.000434/006 | grond | 2018
|  |  |  | Kabel | RE.000434/004 | kabelwerken | 2020 | Wijziging/nieuw concept
|  |  |  | SP | RE.000434/002 | gebouw | 2019
[5 empty] | RE.000434/003 | SCHAKELPOST | 2020 | Wijziging/nieuw concept
|  |  |  | Telecom | RE.000434/005 | Telecom | 2020 | Wijziging/nieuw concept
|  |  |  | TS | RE.000434/001 | TRANSFORMATORENSTATION | 2020
| RE.000453 | nieuwe SP Brandweer | Ruggengraat | Kabel | RE.000453/003 | kabelwerken | 2022
|  |  |  | SP | RE.000453/001 | gebouw | 2021
[5 empty] | RE.000453/002 | SCHAKELPOST | 2022
|  |  |  | Telecom | RE.000453/004 | Telecom | 2022
|  |  |  | TS | RE.000453/005 | TRANSFOSTATION | 2022
| RE.000462 | nieuwe SP Bilkske | Ruggengraat | Grond | RE.000462/001 | grond | 2020
|  |  |  | Kabel | RE.000462/004 | kabelwerken | 2022
|  |  |  | SP | RE.000462/002 | gebouw | 2021
[5 empty] | RE.000462/003 | SCHAKELPOST | 2022
|  |  |  | Telecom | RE.000462/005 | Telecom | 2022
|  |  |  | TS | RE.000462/006 | TRANSFOSTATION | 2022
| RE.000465 | nieuwe SP Vossesteert | Ruggengraat | DP | RE.000465/002 | gebouw | 2022
|  |  |  | Grond | RE.000465/001 | grond | 2021
|  |  |  | Kabel | RE.000465/006 | kabelwerken | 2022
[5 empty] | RE.000465/007 | kabelwerken | 2022
| RE.000473 | 45471572 Quality Price Brugge SAN | Klant | Kabel | RE.000473/001 | KABEL | 2018
| RE.000515 | 45576770 Tropicana Zeebrugge DIR | Klant | Kabel | RE.000515/002 | Aanleg | 2019
|  |  |  | KP | RE.000515/003 | Beveiligingskast klant | 2019
|  |  |  | Telecom | RE.000515/004 | Telecom | 2019
|  |  |  | TS | RE.000515/001 | TS Zeebrugge | 2019
| RE.001611 | SP Zeebrugge centrum | Ruggengraat | Kabel | RE.001611/002 | kabelwerken | 2022
|  |  |  | SP | RE.001611/001 | gebouw | 2022 | Wijzigingen planning synergie
[5 empty] | RE.001611/003 | SCHAKELPOST | 2022 | Wijzigingen planning synergie
[5 empty] | RE.001611/004 | SCHAKELPOST | 2022
|  |  |  | Telecom | RE.001611/005 | Telecom | 2022
|  |  |  | TS | RE.001611/006 | TRANSFOSTATION | 2022
| RE.002369 | DERDE FEEDER NAAR SP 'T ZAND | Ruggengraat | Kabel | RE.002369/003 | kabelaanleg | 2018 | Project lopende, in afwerking
| RE.002939 | nieuwe SP 10015 STEENBRUGGE | Ruggengraat | Kabel | RE.002939/004 | kabelaanleg | 2020
|  |  |  | SP | RE.002939/002 | nieuw gebouw | 2020
[5 empty] | RE.002939/003 | SCHAKELPOST | 2020
|  |  |  | Telecom | RE.002939/006 | Telecom | 2020
|  |  |  | TS | RE.002939/005 | TRANSFORMATORENSTATION | 2020
| RE.002940 | nieuwe SP St Andries plaats | Ruggengraat | Grond | RE.002940/002 | GROND --> indien we onafhankelijk willen | 2021
|  |  |  | SP | RE.002940/003 | GEBOUW --> gemeentehuis wordt mogelijks | 2022
| RE.003130 | nieuwe SP Blankenbergse steenweg | Ruggengraat | Grond | RE.003130/001 | grond | 2018
|  |  |  | Kabel | RE.003130/003 | kabelaanleg | 2019 | Wijzigingen planning synergie
|  |  |  | SP | RE.003130/002 | gebouw | 2019
[5 empty] | RE.003130/004 | SCHAKELPOST | 2020
[5 empty] | RE.003130/007 | SCHAKELPOST | 2020
|  |  |  | Telecom | RE.003130/006 | Telecom | 2020
|  |  |  | TS | RE.003130/005 | TRANSFOSTATION | 2020
| RE.003408 | 45355455 Nemo Link Brugge | Klant | Kabel | RE.003408/001 | kabelwerken | 2018
| RE.003422 | 45407942 PH Boeverbos St Andries | Klant | Kabel | RE.003422/001 | kabelwerken | 2018
DAMME | RE.000464 | nieuwe SP Zuiddamme | Ruggengraat | Grond | RE.000464/001 | grond | 2018
|  |  |  | Kabel | RE.000464/004 | kabelwerken | 2020
|  |  |  | SP | RE.000464/002 | gebouw | 2019
[5 empty] | RE.000464/003 | SCHAKELPOST | 2020
DE HAAN | RE.000097 | sanering SP Res. Astrid | Ruggengraat | Kabel | RE.000097/004 | kabelaanleg | 2018 | Project lopende, in afwerking
EEKLO | RE.000009 | SP LEOPOLDLAAN 6353 Eeklo (ex-TEUT) | Ruggengraat | Kabel | RE.000009/003 | kabelwerken | 2018 | Project lopende, in afwerking
|  |  |  | Telecom | RE.000009/004 | Telecom | 2018 | Project lopende, in afwerking
| RE.000048 | CAB 36 kV Eeklo Pokmoer vervan 2*generat | Ruggengraat | TS | RE.000048/001 | Vervangen CAB generatoren 2x | 2019
| RE.000058 | Saneren beveiliging TS Eeklo Nijver | Ruggengraat | TS | RE.000058/001 | TS Eeklo Nijverheid | 2019 | Wijziging/nieuw concept
| RE.000385 | klantstudie EDF WT14-WT19 45425459 | Klant | Kabel | RE.000385/001 | kabelwerken | 2018
|  |  |  | KP | RE.000385/003 | TC-kast V3, geen sineax | 2018
|  |  |  | TS | RE.000385/004 | VERTREKCEL 36 kV TS EEKLO | 2018
| RE.000386 | klantstudie EDF WT 13 45433575 | Klant | Kabel | RE.000386/001 | kabelwerken | 2018
|  |  |  | KP | RE.000386/003 | TC-kast V3, geen sineax | 2018
|  |  |  | Telecom | RE.000386/002 | Telecom | 2018
|  |  |  | TS | RE.000386/004 | VERTREKCEL 36 kV TS EEKLO | 2018
| RE.000387 | klantstudie Ecopower WT20 45412419 | Klant | Kabel | RE.000387/001 | kabelwerken OPM : netkabels : zie studie | 2018
|  |  |  | KP | RE.000387/002 | TC-kast V3, geen sineax | 2018
| RE.000393 | ¦DCTBVS¦ Aveschoot Lembeek | Telebeheerde DC | DP | RE.000393/001 | Uitrusting telebediende DC | 2018
| RE.000418 | klantstudie ELICIO WT 7-8-9 45450773 | Klant | Kabel | RE.000418/001 | kabelwerken | 2018
|  |  |  | KP | RE.000418/003 | TC-kast V3, geen sineax | 2018
|  |  |  | TS | RE.000418/004 | VERTREKCEL 36 kV TS EEKLO | 2018
| RE.000419 | klantstudie Elicio WT1-2 45450746 | Klant | Kabel | RE.000419/001 | kabelwerken | 2018
|  |  |  | KP | RE.000419/003 | TC-kast V3, geen sineax | 2018
|  |  |  | TS | RE.000419/004 | VERTREKCEL 36 kV TS EEKLO | 2018
| RE.000420 | klantstudie ELICIO WT3 45450670 | Klant | Kabel | RE.000420/001 | kabelwerken | 2018
|  |  |  | KP | RE.000420/003 | TC-kast V3, geen sineax | 2018
|  |  |  | TS | RE.000420/004 | VERTREKCEL 36 kV TS EEKLO | 2018
| RE.000421 | klantstudie Elicio WT7-8-9 IPK 45489132 | Klant | Kabel | RE.000421/001 | INTRAPARK | 2018
| RE.000422 | klantstudie ELICIO IPK WT 1-2 45489330 | Klant | Kabel | RE.000422/001 | INTRAPARK | 2018
| RE.000425 | klantstudie EDF WT 13-19 IPK 45489367 | Klant | Kabel | RE.000425/001 | INTRAPARK | 2018
EVERGEM | RE.000020 | Nieuwe SP Molenstraat (Ex- Ertvelde dorp | Ruggengraat | Kabel | RE.000020/003 | kabelwerken | 2018 | Wijziging timing verkavelingsproject
|  |  |  | SP | RE.000020/002 | Uitrusting SP | 2018 | Wijziging timing verkavelingsproject
|  |  |  | Telecom | RE.000020/005 | Aanleg transmissienet | 2018 | Wijziging timing verkavelingsproject
|  |  |  | TS | RE.000020/006 | Aanpassing TS | 2018 | Wijziging timing verkavelingsproject
| RE.000335 | 45421057 Eneco WT-EWB | Klant | Kabel | RE.000335/001 | kabelaanleg | 2018 | Externe partij: klant niet klaar
[5 empty] | RE.000335/004 | Aanleg WB PE50 | 2018
| RE.000344 | 44690499 WT-S Evergem 36kV WIND STORM | Klant | Kabel | RE.000344/001 | kabelaanleg | 2018 | Externe partij: klant niet klaar
[5 empty] | RE.000344/003 | Aanleg WB PE50 | 2018
| RE.000521 | 45519694 BAT St Kruis Winkel WKK/AFN 36 | Klant | Kabel | RE.000521/001 | KABEL | 2019
|  |  |  | KP | RE.000521/002 | TC-kast V3 + sineax(en) | 2019
|  |  |  | TS | RE.000521/003 | Plaatsen cel in TS Ertvelde36kV | 2019
GENT | RE.000051 | 17 Dorp Evergem 2KT maken | Ruggengraat | Kabel | RE.000051/001 | kabelwerken 2017 | 2019 | Geen vergunning verkregen
| RE.000052 | ¦DCTBVS¦ Hof Ter Loo 4669 | Telebeheerde DC | DP | RE.000052/001 | Uitrusting telebeheerde DC | 2018
[5 empty] | RE.000052/002 | Technische ondersteuning NOE | 2018
|  |  |  | Kabel | RE.000052/003 | kabelwerken 2018 | 2018
| RE.000053 | Nieuwe standaard SP Autostrade (SP Hansb | Ruggengraat | Kabel | RE.000053/002 | kabelwerken 2018 | 2018
| RE.000054 | San 85Cu F Gesweinsstraat SP Kwakkelstr. | Ruggengraat | Kabel | RE.000054/001 | kabelwerken 2018 | 2019 | Wegeniswerken
| RE.000059 | Ren. SP R. Oever 87 door SP Moerbezielaa | Ruggengraat | Grond | RE.000059/002 | grond | 2018
|  |  |  | Kabel | RE.000059/004 | kabelwerken ruggengraat | 2019
[5 empty] | RE.000059/005 | kabelwerken lokaal | 2019
|  |  |  | SP | RE.000059/001 | Uitrusting SP Moerbezielaan 9032 | 2020
[5 empty] | RE.000059/003 | gebouw | 2019
[5 empty] | RE.000059/007 | Aanpassen beveiling SP Bierstal 6367 | 2019
|  |  |  | TS | RE.000059/006 | Aanpassen beveiliging TS Wondelgem | 2019
| RE.000060 | ¦DCTBVS¦ Afsnee Dorp216 | Telebeheerde DC | DP | RE.000060/001 | Uitrusting telebeheerde DC | 2020
|  |  |  | Kabel | RE.000060/003 | kabelwerken 2020 | 2020
| RE.000062 | Ren. SP Kortrijksestw 8227 Gent | Ruggengraat | Kabel | RE.000062/003 | kabelwerken 2020 | 2020
|  |  |  | SP | RE.000062/001 | gebouw | 2020
[5 empty] | RE.000062/002 | Uitrusting SP | 2020
| RE.000064 | Renovatie TS Kattenberg | Ruggengraat | Kabel | RE.000064/003 | kabelwerken 2018 | 2019 | Wijziging planning Elia
|  |  |  | SP | RE.000064/002 | SP aanpassen beveiliging | 2019 | Wijziging planning Elia
|  |  |  | Telecom | RE.000064/004 | seinkabelwerken | 2019
|  |  |  | TS | RE.000064/001 | TS Uitrusting | 2018 | Wijziging planning Elia
| RE.000072 | SP Westbekesluis omgeving Bierstal 110 | Ruggengraat | Kabel | RE.000072/001 | kabelwerken 2017 | 2018 | Wijzigingen planning synergie
|  |  |  | Telecom | RE.000072/002 | Aanleg transmissienet vanaf 110 tot west | 2018 | Wijzigingen planning synergie
| RE.000198 | TS Sint Denijs : plaatsen interfacekast | Ruggengraat | TS | RE.000198/001 | Werken TS | 2022
| RE.000233 | 45180160 Euroports Gent AFN | Klant | Kabel | RE.000233/001 | 2x 20m PA240 | 2018
| RE.000372 | ¦DCTB¦ Ruststraat 8084 Gent | Telebeheerde DC | DP | RE.000372/001 | uitrusting telebeheerde DC | 2018
| RE.000412 | HEROPBOUW TS NIEUWE VAART GENT | Ruggengraat | Kabel | RE.000412/003 | kabelwerken TS | 2018
|  |  |  | TS | RE.000412/001 | Plaatsen nieuwe cellen | 2018
[5 empty] | RE.000412/002 | Plaatsen kabelverbinding | 2018
| RE.000431 | oprichten nieuwe SP KRIJTE/MEERAKKER | Ruggengraat | Grond | RE.000431/001 | grond | 2018
|  |  |  | Kabel | RE.000431/004 | kabelwerken | 2020
|  |  |  | SP | RE.000431/002 | gebouw | 2019
[5 empty] | RE.000431/003 | Uitrusting SP | 2020
|  |  |  | Telecom | RE.000431/005 | Telecom | 2020
| RE.000433 | DCTBVS HUTSEPOT 2033 GENT | Telebeheerde DC | DP | RE.000433/001 | uitrusting DCTBVS | 2021
|  |  |  | Kabel | RE.000433/002 | kabelwerken | 2021
|  |  |  | SP | RE.000433/003 | BIJPLAATSEN vertrekceeln SP TRAMSTRAAT | 2021
| RE.000435 | Renoveren SP Heernisplein 2525 Gent | Ruggengraat | Grond | RE.000435/004 | GROND of bestaande locatie ? | 2018
|  |  |  | Kabel | RE.000435/002 | kabelwerken | 2020
|  |  |  | SP | RE.000435/001 | Uitrusting SP | 2020
[5 empty] | RE.000435/005 | GEBOUW nieuw of renoveren? | 2019
|  |  |  | Telecom | RE.000435/003 | Telecom | 2020
| RE.000482 | klantstudie INDUSS AFNAME 45553613 | Klant | Kabel | RE.000482/001 | inlussen klantcabine | 2018
| RE.000514 | klantendossier WDP fase1Evergem 45557664 | Klant | Kabel | RE.000514/001 | Kabelwerken Inlussen KC op PA400 | 2018
| RE.000522 | 45605966 Chevron Gent AFN | Klant | Kabel | RE.000522/001 | KABEL | 2018
| RE.000571 | Aanpassen beveiling CAB 36 kV LGB | Ruggengraat | TS | RE.000571/001 | Inbouwen vertraging bev. condensat. CAB | 2018
| RE.000575 | 45702729 Diamantgebouw Gent | Klant | Kabel | RE.000575/001 | KABEL | 2018
| RE.003443 | 45436796 ATS Gent | Klant | Kabel | RE.003443/001 | kabelwerken | 2018
| RE.003491 | 45642632 Electrabel WT2 Gent | Klant | TS | RE.003491/003 | werken TS Desteldonk | 2018
KNESSELARE | RE.000002 | ¦DCTBVS¦ Dorp Ursel 4 Knesselare | Telebeheerde DC | DP | RE.000002/001 | Technische ondersteuning NOE | 2018
[5 empty] | RE.000002/002 | Uitrusting telebeheerde DC | 2018
| RE.000407 | Oprichten nieuwe SP BERKEN URSEL | Ruggengraat | Grond | RE.000407/001 | grond | 2018
|  |  |  | Kabel | RE.000407/004 | kabelwerken | 2019
|  |  |  | SP | RE.000407/002 | gebouw | 2019
[5 empty] | RE.000407/003 | Uitrusting SP | 2019
|  |  |  | Telecom | RE.000407/005 | Telecom | 2019
| RE.000416 | oprichten SP KLEIT MALDEGEM | Ruggengraat | Grond | RE.000416/001 | grond | 2018
|  |  |  | Kabel | RE.000416/004 | kabelwerken | 2019
|  |  |  | SP | RE.000416/002 | gebouw | 2019
[5 empty] | RE.000416/003 | UITRUSTEN SP | 2019
|  |  |  | Telecom | RE.000416/005 | Telecom | 2019
|  |  |  | TS | RE.000416/006 | TS Knesselare | 2019
KNOKKE-HEIST | RE.000104 | sanering SP Nieuwpoortstraat | Ruggengraat | Kabel | RE.000104/003 | kabelwerken | 2018 | Project lopende, in afwerking
|  |  |  | SP | RE.000104/001 | gebouw | 2018 | Project lopende, in afwerking
[5 empty] | RE.000104/002 | SCHAKELPOST | 2018 | Project lopende, in afwerking
|  |  |  | Telecom | RE.000104/004 | Telecom | 2018 | Project lopende, in afwerking
| RE.000174 | 44782034 Bridgestone Zeebrugge DEC | Klant | Kabel | RE.000174/001 | Inlussen nieuwe KC | 2018
[5 empty] | RE.000174/003 | kabelwerken | 2018
|  |  |  | KP | RE.000174/002 | TC-kast V3 + 1 Sineax | 2018
| RE.000212 | KLAK WIND A11 44861313 | Klant | KP | RE.000212/001 | TC-kast V3, 1 Sineax | 2018
| RE.000216 | spanningsvalproblemen Knokke | Telebeheerde DC | DP | RE.000216/003 | DCTB Sealodge --> 2LSS + 1 VS richting z | 2018
|  |  |  | Kabel | RE.000216/002 | plaatsen 150 AP in Bronlaan | 2018
| RE.000226 | DCTB Sealand | Telebeheerde DC | DP | RE.000226/001 | DCTB Sealand | 2018
| RE.000260 | 45214822 Zeesluis Zeebrugge SAN | Klant | Kabel | RE.000260/001 | Inlussen vernieuwde KC | 2018
| RE.000291 | 45295201 Pompstation Heist SAN | Klant | Kabel | RE.000291/001 | KABEL | 2018
| RE.000456 | nieuwe SP Rubens | Ruggengraat | Kabel | RE.000456/004 | LOKALE KABELWERKEN | 2020
[5 empty] | RE.000456/005 | NIEUWE KABELAANLEG --> nog te bepalen tg | 2019
|  |  |  | SP | RE.000456/002 | gebouw | 2019
[5 empty] | RE.000456/003 | SCHAKELPOST | 2020
[5 empty] | RE.000456/008 | SCHAKELPOST | 2020
|  |  |  | Telecom | RE.000456/006 | Telecom | 2020
|  |  |  | TS | RE.000456/007 | TRANSFOSTATION | 2020
| RE.000463 | nieuwe SP Piers | Ruggengraat | SP | RE.000463/001 | gebouw | 2018
|  |  |  | Telecom | RE.000463/005 | Telecom | 2022
| RE.000466 | nieuwe SP Noordhinder | Ruggengraat | DP | RE.000466/001 | grond | 2022
| RE.002944 | IN/UIT maken kabine 10236 Kemmelbergst | Ruggengraat | SP | RE.002944/001 | IN/UIT maken 10236 KEMMELBERGSTRAAT | 2018
| RE.003483 | 45637376 AWV Knokke | Klant | Kabel | RE.003483/001 | kabelwerken | 2018
LICHTERVELDE | RE.000582 | 45670631 Aspiravi Lichtervelde | Klant | DP | RE.000582/002 | Uitrusting SAN DC Zwevezelestr | 2018
[5 empty] | RE.000582/003 | Uitrusting SAN DC Kasteelstraat | 2018
|  |  |  | Kabel | RE.000582/001 | KABEL | 2018
|  |  |  | KP | RE.000582/004 | TC-kast V3 | 2018
LOCHRISTI | RE.001374 | Nieuw SP Volderstraat t.h.v. Beervelde | Ruggengraat | Kabel | RE.001374/006 | kabelaanleg | 2018 | Wegeniswerken
| RE.002816 | Kabelsaneringen in Hoekstraat Lochristi | Telebeheerde DC | Kabel | RE.002816/002 | kabelwerken | 2018
LOKEREN | RE.001449 | Nieuw SP Zelestraat t.v.v. SP Zelestraat | Ruggengraat | Kabel | RE.001449/004 | kabelaanleg | 2022
|  |  |  | SP | RE.001449/003 | Uitrusting SP | 2022
[5 empty] | RE.001449/006 | Uitrusting SP | 2022
|  |  |  | Telecom | RE.001449/005 | Telecom | 2022
| RE.002903 | Railspanningsverklikkers TS Lokeren 30kV | Ruggengraat | TS | RE.002903/001 | Uitrusting TS | 2018 | Project lopende, in afwerking
| RE.003463 | Verlaten oud 391 SP Centrum Lokeren | Ruggengraat | Kabel | RE.003463/002 | kabelwerken | 2022
|  |  |  | SP | RE.003463/001 | SLOPEN SP UITRUSTING | 2022
|  |  |  | Telecom | RE.003463/003 | Telecom | 2022
| RE.003474 | 45542770 WIND Engie ECS E17 Laarne | Klant | Kabel | RE.003474/001 | kabelwerken | 2018
|  |  |  | KP | RE.003474/003 | UITRUSTING KC | 2018
|  |  |  | Telecom | RE.003474/002 | Telecom | 2018
|  |  |  | TS | RE.003474/004 | Uitrusting TS | 2018
MALDEGEM | RE.000065 | Aanp Netstructuur SP Maldeg Centr | Ruggengraat | Kabel | RE.000065/001 | kabelwerken 2019 | 2019
| RE.000269 | Maldegem Industriezone | Ruggengraat | Kabel | RE.000269/001 | Kabelwerken industriezone Maldegem | 2018
|  |  |  | SP | RE.000269/003 | SP Maldegem Center | 2019
|  |  |  | TS | RE.000269/002 | TS Adegem | 2019
MELLE | RE.001820 | Globale aanpak TS Kwatrecht | Ruggengraat | Kabel | RE.001820/003 | kabelwerken | 2018
|  |  |  | TS | RE.001820/001 | Uitrusting TS | 2018
| RE.003444 | 45491649 ENECO Melle | Klant | Kabel | RE.003444/001 | kabelwerken | 2018
|  |  |  | KP | RE.003444/002 | telecontrolekast vs3 | 2018
|  |  |  | TS | RE.003444/004 | Werken TS | 2018
| RE.003462 | Verlaten oud SP Industriezone Kwatrecht | Ruggengraat | Kabel | RE.003462/003 | kabelwerken | 2022
|  |  |  | SP | RE.003462/001 | SLOPEN SP UITRUSTING | 2022
[5 empty] | RE.003462/002 | SP GEBOUW | 2022
[5 empty] | RE.003462/004 | SP UITRUSTING | 2022
| RE.003493 | 45665866 wind EDF Luminus Wetteren | Klant | Kabel | RE.003493/001 | kabelwerken | 2018
|  |  |  | KP | RE.003493/003 | UITRUSTING KC | 2018
|  |  |  | TS | RE.003493/002 | Uitrusting TS | 2018
MERELBEKE | RE.000028 | Project Dakar | Ruggengraat | Kabel | RE.000028/001 | kabelwerken | 2018
| RE.000029 | SP Hovenierstraat (dierengeneesk) Merelb | Ruggengraat | Kabel | RE.000029/001 | kabelwerken | 2018
| RE.000039 | ¦DCTBVS¦ Gaversesteenweg Merelbeke | Telebeheerde DC | DP | RE.000039/001 | Uitrusting telebeheerde DC | 2018 | Wegeniswerken
[5 empty] | RE.000039/002 | Technische ondersteuning NOE | 2018 | Wegeniswerken
|  |  |  | Kabel | RE.000039/004 | kabelwerken 2018 | 2018
| RE.000066 | Renovatie SP Viaduct Melle 7458 | Ruggengraat | Kabel | RE.000066/003 | kabelwerken 2020 | 2020
|  |  |  | SP | RE.000066/001 | gebouw | 2020
[5 empty] | RE.000066/002 | Uitrusting SP | 2020
|  |  |  | TS | RE.000066/004 | TS vervangen bev | 2020
| RE.000338 | ¦DCTBVS¦ Keibergstr. 1601 | Telebeheerde DC | DP | RE.000338/001 | Uitrusting telebeheerde DC | 2018
| RE.000540 | ¦DCTBVS¦ DC 3087 Geraardbergsestwg.1 | Telebeheerde DC | DP | RE.000540/001 | ¦DCTBVS¦ 3087 Geraardbergsestw.1 | 2019
|  |  |  | Kabel | RE.000540/002 | kabelwerken | 2019
OOSTENDE | RE.000108 | nieuwe SP Aartshertoginnestraat | Ruggengraat | Kabel | RE.000108/003 | kabelwerken | 2018 | Wijziging timing verkavelingsproject
|  |  |  | SP | RE.000108/001 | gebouw | 2018 | Wijziging timing verkavelingsproject
[5 empty] | RE.000108/002 | SCHAKELPOST | 2018 | Wijziging timing verkavelingsproject
[5 empty] | RE.000108/006 | SCHAKELPOST | 2018
[5 empty] | RE.000108/007 | SCHAKELPOST | 2018
|  |  |  | Telecom | RE.000108/004 | Telecom | 2018 | Wijziging timing verkavelingsproject
|  |  |  | TS | RE.000108/005 | TRANSFOSTATION | 2018 | Wijziging timing verkavelingsproject
| RE.000128 | nieuwe SP Hazegras t.v.v. 10755 | Ruggengraat | Kabel | RE.000128/002 | kabelwerken | 2021
|  |  |  | SP | RE.000128/001 | gebouw | 2021
[5 empty] | RE.000128/003 | SCHAKELPOST | 2021
[5 empty] | RE.000128/006 | SCHAKELPOST | 2021
|  |  |  | Telecom | RE.000128/005 | Telecom | 2021
|  |  |  | TS | RE.000128/004 | TRANSFOSTATION | 2021
| RE.000317 | 45342974 AWV Zandvoorde SAN | Klant | Kabel | RE.000317/001 | 2x 20m PA95 | 2018
| RE.000318 | 45342991 AWV Stene SAN | Klant | Kabel | RE.000318/001 | 2x 20m PA150 | 2018
| RE.000375 | standaard SP Stene dorp | Ruggengraat | Kabel | RE.000375/003 | kabelwerken | 2020
|  |  |  | SP | RE.000375/001 | gebouw | 2021 | Wijziging/nieuw concept
[5 empty] | RE.000375/002 | uitrusting | 2021
|  |  |  | Telecom | RE.000375/004 | Telecom | 2020
|  |  |  | TS | RE.000375/005 | TRANSFOSTATION | 2021
| RE.000525 | nieuwe SP Park (integr SP warschaustr) | Ruggengraat | Kabel | RE.000525/003 | kabelwerken | 2018
|  |  |  | SP | RE.000525/001 | gebouw | 2018
[5 empty] | RE.000525/002 | SCHAKELPOST | 2018
[5 empty] | RE.000525/005 | SCHAKELPOST | 2018
|  |  |  | Telecom | RE.000525/004 | Telecom | 2018
ROESELARE | RE.000321 | 45341115 Roeselare NEW AFN Barias | Klant | Kabel | RE.000321/001 | 2x 200m PA150 | 2018
S-HERTOGENBOSCH (NEDERLAND) | RE.000197 | Oprichten nieuw TS Kluizendok | Ruggengraat | TS | RE.000197/001 | Werken TS | 2021 | Wijziging planning Elia
| RE.003094 | 676 Nieuw TS Wetteren Kapellendries | Ruggengraat | Kabel | RE.003094/007 | kabelwerken | 2020
|  |  |  | KP | RE.003094/005 | UITRUSTING KC | 2020
[5 empty] | RE.003094/006 | UITRUSTING KC | 2020
|  |  |  | SP | RE.003094/003 | Uitrusting SP | 2020
[5 empty] | RE.003094/004 | Aanpassing SP | 2020
|  |  |  | Telecom | RE.003094/008 | Telecom | 2020
|  |  |  | TS | RE.003094/001 | Uitrusting TS | 2020
[5 empty] | RE.003094/002 | Uitrusting TS | 2020
SINT-LIEVENS-HOUTEM | RE.003325 | Netwijziging op F Bavegemstraat STLH | Ruggengraat | Kabel | RE.003325/003 | kabelwerken | 2018
|  |  |  | KP | RE.003325/002 | Aanpassingen KP | 2018
|  |  |  | SP | RE.003325/001 | Aanpassingen SP | 2018
| RE.003459 | Nieuw SP thv St.-Lievens-Houtem Centrum | Ruggengraat | Grond | RE.003459/001 | grond | 2022
WAARSCHOOT | RE.000067 | ¦DCTBVS¦ Evergem 512 Molenstraat | Telebeheerde DC | SP | RE.000067/001 | Uitrusting telebeheerde DC | 2019
[5 empty] | RE.000067/002 | Technische ondersteuning NOE | 2019
| RE.000068 | ¦DCTBVS¦ 1018 Langendam Evergem | Telebeheerde DC | DP | RE.000068/001 | Uitrusting telebeheerde DC | 2019
[5 empty] | RE.000068/002 | Technische ondersteuning NOE | 2019
| RE.000069 | TS Waarschoot saneren beveiligingen | Ruggengraat | TS | RE.000069/001 | TS vervangen bev | 2019 | Wijziging/nieuw concept
WETTEREN | RE.001373 | Nieuwe SP Peperstraat Wetteren | Ruggengraat | DP | RE.001373/003 | Uitrusting SP | 2020
|  |  |  | Kabel | RE.001373/005 | kabelwerken | 2020
|  |  |  | Telecom | RE.001373/006 | Telecom | 2020
|  |  |  | TS | RE.001373/004 | Uitrusting TS | 2020
| RE.003149 | BIDI voorziening in SP Olmenlaan | Ruggengraat | SP | RE.003149/001 | Uitrusting SP | 2018
| RE.003441 | 45471460 Resilux VZW 8MVA Wetteren | Klant | Kabel | RE.003441/001 | kabelwerken | 2018
|  |  |  | KP | RE.003441/003 | UITRUSTING KP | 2018
|  |  |  | Telecom | RE.003441/002 | Telecom | 2018
|  |  |  | TS | RE.003441/004 | Uitrusting TS | 2018
| RE.003475 | 45551724 Resilux 2 - 960kVA | Klant | Kabel | RE.003475/001 | kabelwerken | 2018
WICHELEN | RE.000158 | Netherstructurering rond SP Dreefwegel O | Ruggengraat | Kabel | RE.000158/001 | kabelwerken | 2019
[5 empty] | RE.000158/002 | kabelwerken | 2019
| RE.002570 | Ombouw DC 166 Dorp Schellebelle naar SP | Ruggengraat | Kabel | RE.002570/003 | kabelwerken | 2021 | Wijziging/nieuw concept
|  |  |  | SP | RE.002570/001 | gebouw | 2021 | Wijziging/nieuw concept
[5 empty] | RE.002570/002 | Uitrusting SP | 2021 | Wijziging/nieuw concept
|  |  |  | Telecom | RE.002570/004 | Telecom | 2021 | Wijziging/nieuw concept
| RE.003301 | Sanering DC 1290 St.-Annaplein Berlare | Ruggengraat | Kabel | RE.003301/001 | kabelwerken | 2019
| RE.003460 | Verlaten oud SP Brugstraat-Fabriek | Ruggengraat | SP | RE.003460/001 | SLOPEN SP | 2019
WIELSBEKE | RE.000526 | Kipco Oostrozebeke VZW | Klant | Kabel | RE.000526/001 | KABEL | 2018
ZEDELGEM | RE.000457 | DCTB Claeys superia splitsen van ons net | Ruggengraat | Grond | RE.000457/003 | grond | 2018
|  |  |  | Kabel | RE.000457/001 | KABEL | 2018
[5 empty] | RE.000457/002 | Overname LS op net voor de deur | 2018
| RE.000458 | DCTB Becelaere Zedelgem | Telebeheerde DC | DP | RE.000458/001 | Uitrusting DCTB Becelaere | 2018
[5 empty] | RE.000458/002 | Ondersteuning NOE | 2018
|  |  |  | Kabel | RE.000458/003 | KABEL | 2018
| RE.000577 | 45670674 Aspiravi Ruddervoorde WT A | Klant | Kabel | RE.000577/002 | KABEL | 2018
|  |  |  | KP | RE.000577/001 | TC-kast V3 | 2018
| RE.000578 | 45670707 Aspiravi Ruddervoorde WT B | Klant | Kabel | RE.000578/002 | KABEL | 2018
|  |  |  | KP | RE.000578/001 | TC-kast V3 | 2018
| RE.001612 | Nieuwe SP Sijslo (Oostkamp Ruddervoorde) | Ruggengraat | DP | RE.001612/002 | gebouw | 2019
[5 empty] | RE.001612/003 | SCHAKELPOST | 2019
|  |  |  | Kabel | RE.001612/001 | kabelwerken | 2019
|  |  |  | Telecom | RE.001612/004 | Telecom | 2019
|  |  |  | TS | RE.001612/005 | TRANSFOSTATION | 2019
| RE.002730 | ¦DCTB¦ Telebeheer Molenstraat | Telebeheerde DC | DP | RE.002730/001 | ¦DCTB¦ Telebeheer Molenstraat | 2018
| RE.002814 | TS Zedelgem 11kV vernieuwen | Ruggengraat | Kabel | RE.002814/003 | KABELWERKEN BM | 2020 | Wijziging planning Elia
|  |  |  | SP | RE.002814/005 | SCHAKELPOST | 2020 | Wijziging planning Elia
|  |  |  | Telecom | RE.002814/004 | Telecom | 2020 | Wijziging planning Elia
|  |  |  | TS | RE.002814/001 | TRANSFOSTATION | 2020 | Wijziging planning Elia
| RE.002824 | TS Zedelgem 12kV vernieuwen | Ruggengraat | DP | RE.002824/005 | DISTRIBUTIECABINE HULPDIENSTEN | 2018 | Wijziging planning Elia
|  |  |  | Kabel | RE.002824/002 | kabelwerken | 2019 | Wijziging planning Elia
|  |  |  | SP | RE.002824/004 | SCHAKELPOST | 2019 | Wijziging planning Elia
|  |  |  | Telecom | RE.002824/003 | Telecom | 2019 | Wijziging planning Elia
|  |  |  | TS | RE.002824/001 | TRANSFOSTATION | 2019 | Wijziging planning Elia
ZELE | RE.003330 | 45095347 Aspiravi WT1 Zele | Klant | Kabel | RE.003330/001 | kabelwerken | 2018 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte
|  |  |  | KP | RE.003330/002 | UITRUSTING KP | 2018 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte
| RE.003331 | 45095307 Aspiravi wt 02-04 Zele | Klant | Kabel | RE.003331/002 | kabelwerken | 2018 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte
|  |  |  | KP | RE.003331/001 | UITRUSTING KP | 2018 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte
| RE.003473 | 45559183 Imtech Zele afn 1600kVA | Klant | Kabel | RE.003473/001 | kabelwerken | 2018
ZOMERGEM | RE.000414 | oprichten SP DORP ZOMERGEM | Ruggengraat | Kabel | RE.000414/004 | kabelwerken | 2019 | Wijziging timing verkavelingsproject
|  |  |  | SP | RE.000414/002 | gebouw | 2019 | Wijziging timing verkavelingsproject
[5 empty] | RE.000414/003 | Uitrusting SP | 2019 | Wijziging timing verkavelingsproject
|  |  |  | Telecom | RE.000414/005 | Telecom | 2019 | Wijziging timing verkavelingsproject

## gegevenstabel
DNB : Imewo |  |  |  |  | y = Jaar
| 2017 | 2017 | 2017 |  |  | 2018 | 2018 | 2018 |  | 2019 | 2019 | 2019 |  | 2020 | 2020 | 2020 |  | 2021 | 2021 | 2021 |  | 2022 | 2022 | 2022
DNB | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | Vorig plan Verwachte 1/1/2018 | 2018-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2019-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2020-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2021-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2022-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2023-01-01
Middenspanningsnetten
Niet-geïsoleerde bov.gronds lijn |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Geïsoleerde bov.grondse lijn
Ondergrondse kabel | 115594 | 115594 | 54300 | 7760535.11 | 7687738 | 81785 | 81785 | 83576 | 7771314 | 90549 | 90549 | 77862 | 7849176 | 90409 | 90409 | 96684 | 7945860 | 85449 | 85449 | 55079 | 8000939 | 85849 | 85849 | 62149 | 8063088
Totaal lijnen en kabels MS | 115594 | 115594 | 54300 | 7760535.11 | 7687738 | 81785 | 81785 | 83576 | 7771314 | 90549 | 90549 | 77862 | 7849176 | 90409 | 90409 | 96684 | 7945860 | 85449 | 85449 | 55079 | 8000939 | 85849 | 85849 | 62149 | 8063088
Laagspanningsnetten
Niet-geïsoleerde bov.gronds lijn |  | 5337 |  | 18478.38 | 13476 |  | 0 |  | 13476 |  | 0 |  | 13476 |  | 0 |  | 13476 |  | 0 |  | 13476 |  | 0 |  | 13476
Geïsoleerde bov.grondse lijn | 2665 | 13423 | 4617 | 2832499.96 | 2839779 | 2630 | 11930 | 1500 | 2831979 | 2780 | 3970 | 2125 | 2832914 | 2780 | 12960 | 1825 | 2824559 | 2780 | 9960 | 1825 | 2819204 | 2780 | 8960 | 1825 | 2814849
Ondergrondse kabel | 151878 | 135783 | 114531 | 11218422.06 | 11197212 | 133430 | 124130 | 114350 | 11320862 | 131870 | 130680 | 114970 | 11437022 | 127060 | 116880 | 110970 | 11558172 | 124060 | 116880 | 107970 | 11673322 | 120060 | 113880 | 106970 | 11786472
Totaal lijnen en kabels LS | 154543 | 154543 | 119148 | 14069400.4 | 14050467 | 136060 | 136060 | 115850 | 14166317 | 134650 | 134650 | 117095 | 14283412 | 129840 | 129840 | 112795 | 14396207 | 126840 | 126840 | 109795 | 14506002 | 122840 | 122840 | 108795 | 14614797
Posten (middenspanning)
Transformatorenstations | 1 | 1 | 0 | 50 | 67 | 2 | 2 | 0 | 67 | 1 | 1 | 0 | 67 | 2 | 2 | 0 | 67 | 0 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67
Schakelposten | 2 | 2 | 3 | 177 | 173 | 3 | 3 | 2 | 175 | 0 | 1 | 6 | 180 | 5 | 4 | 6 | 187 | 0 | 0 | 4 | 191 | 3 | 4 | 1 | 191
Cabines (middenspanning/laagspanning)
Klantcabines | NVT | NVT | 135 | 3405 | 3194 | NVT | NVT | 191 | 3385 | NVT | NVT | 224 | 3609 | NVT | NVT | 221 | 3830 | NVT | NVT | 221 | 4051 | NVT | NVT | 221 | 4272
Distributiecabines | 172 | 172 | 53 | 6913 | 6860 | 298 | 298 | 61 | 6921 | 269 | 269 | 56 | 6977 | 269 | 269 | 56 | 7033 | 269 | 269 | 56 | 7089 | 269 | 269 | 56 | 7145
Aansluitingen
Aansluitingen middenspanning | 148 |  | 135 | 3685 | 3382 | 93 |  | 191 | 3666 | 111 |  | 224 | 4001 | 99 |  | 221 | 4321 | 218 |  | 221 | 4760 | 218 |  | 221 | 5199
Aansluitingen laagspanning | 5306 | 7103 | 4451 | 600202 | 604134 | 6123 | 7877 | 4174 | 606554 | 4626 | 6436 | 4771 | 609515 | 4617 | 6382 | 4703 | 612453 | 4335 | 6100 | 4622 | 615310 | 4242 | 6007 | 4622 | 618167
Aansluitingen productie-installaties | NVT | NVT | 9 | 780 | 797 | NVT | NVT | 13 | 810 | NVT | NVT | 13 | 823 | NVT | NVT | 13 | 836 | NVT | NVT | 13 | 849 | NVT | NVT | 13 | 862
Meetapparatuur
Facturatie meters middenspanning | 148 |  | 135 | 3768 | 3453 | 93 |  | 191 | 3737 | 111 |  | 224 | 4072 | 99 |  | 221 | 4392 | 218 |  | 221 | 4831 | 218 |  | 221 | 5270
Facturatie meters laagspanning | 13296 | 14314 | 8475 | 652652 | 648846 | 10775 | 11231 | 8897 | 657287 | 20339 | 20836 | 9357 | 666147 | 44022 | 44484 | 9288 | 674973 | 35896 | 36358 | 9207 | 683718 | 35445 | 35907 | 9207 | 692463
Budgetmeters | 210 |  | 1404 | 24419 | 23691 |  |  | 1674 | 25365 |  |  | 1346 | 26711 |  |  | 1348 | 28059 |  |  | 1351 | 29410 |  |  | 1354 | 30764

## overzicht > 1MW injectie
Overzicht > 1 MW injectie - periode 1/3/2017 - 28/02/2018
DNB | Plaats | Postcode | Straat | Codetekst | Status | Injectie Vermogen in kva | Meldingsdatum | Meldingsnr | Nieuw/verzwaring | Type productie
IMEWO | ZEEBRUGGE | 8380 | BARON DE MAERELAAN 205 | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | Besteld | 3650 | 2017-07-12 | 45337172 | Nieuw | Windenergie
IMEWO | ZEEBRUGGE | 8380 | JOZEF VERSCHAVEWEG 131 | Elek HV Meter Decentrale productie | In offerte | 4000 | 2018-02-22 | 45633266 | Nieuw | Windenergie
IMEWO | SINT-KRUIS-WINKEL | 9042 | WILLEM VAN RUBROECKSTRAAT 1 | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | In offerte | 20000 | 2017-12-06 | 45519694 | Nieuw | WKK Bio
IMEWO | BEERVELDE | 9080 | BRUGSTRAAT 2 | Elek HV Aansl. Verzwaren met lokale prod | In aanvraag | 5000 | 2017-12-27 | 45542770 | Verzwaring | Windenergie
IMEWO | MELLE | 9090 | GEERBOSSTRAAT 1, TN01 | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | Besteld | 7200 | 2017-11-14 | 45491649 | Nieuw | Windenergie
IMEWO | NEVELE | 9850 | VELDEKEN 25 | Elek HV Meter Decentrale productie | Besteld | 2519 | 2017-06-16 | 45301726 | Nieuw | WKK Aardgas
IMEWO | EEKLO | 9900 | WAAISTRAAT 3, TN01 | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | Besteld | 6900 | 2017-10-16 | 45450773 | Nieuw | Windenergie
IMEWO | EEKLO | 9900 | BUS 1, TN01 | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | In offerte | 2600 | 2017-09-19 | 45412419 | Nieuw | Windenergie
IMEWO | EEKLO | 9900 | PEPERSTRAAT 99, TN01 | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | In offerte | 13200 | 2017-09-28 | 45425459 | Nieuw | Windenergie
IMEWO | EEKLO | 9900 | PEPERSTRAAT 99, TN01 | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | In offerte | 2200 | 2017-10-04 | 45433575 | Nieuw | Windenergie
IMEWO | ERTVELDE | 9940 | CALLEMANSPUTTE 1, DN01 | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | Besteld | 3500 | 2017-09-26 | 45421057 | Nieuw | Windenergie
IMEWO | MALDEGEM | 9990 | BREDEWEG 2, TN02 | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | In offerte | 2300 | 2017-10-16 | 45450670 | Nieuw | Windenergie
IMEWO | MALDEGEM | 9990 | BREDEWEG 3, TN01 | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | In offerte | 4600 | 2017-10-16 | 45450746 | Nieuw | Windenergie

## overzicht >1MW projecten afname
Overzicht > 1 MW afname - periode 1/3/2017 - 28/02/2018
DNB | Plaats | Postcode | Straat | Codetekst | Status | Toename afname Vermogen in kva | Meldingsdatum | Meldingsnr | Nieuw/verzwaring
IMEWO | ZEEBRUGGE | 8380 | JOZEF VERSCHAVEWEG 131 | Elek HV Meter Decentrale productie | In offerte | 1500 | 2018-02-22 | 45633266 | Nieuw
IMEWO | ZEEBRUGGE | 8380 | JOZEF VERSCHAVEWEG 131 | Elek HV Aansl. Verzwaren | In offerte | 1500 | 2018-01-25 | 45576770 | Verzwaring
IMEWO | OOSTENDE | 8400 | SLIJKENSESTEENWEG 2, TN01 | Elek HV Aansl. Plaatsen | Besteld | 1600 | 2017-03-17 | 45192628 | Nieuw
IMEWO | OOSTENDE | 8400 | GOEDEWINDHELLING 880, TL | Elek HV Aansl. Plaatsen | Besteld | 1720 | 2017-07-19 | 45342772 | Nieuw
IMEWO | OOSTENDE | 8400 | BRANDARISKAAI 1, DN03 | Elek HV Aansl. Plaatsen | Besteld | 1720 | 2018-01-09 | 45553841 | Nieuw
IMEWO | OOSTENDE | 8400 | WETENSCHAPSPARK 1, TN03 | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | In offerte | 1150 | 2017-09-21 | 45415632 | Nieuw
IMEWO | GENT | 9000 | ALPHONSE SIFFERLAAN 85 | Elek HV Aansl. Plaatsen | Besteld | 1000 | 2017-03-08 | 45180160 | Nieuw
IMEWO | GENT | 9000 | PANTSERSCHIPSTRAAT 301, TN01 | Elek HV Aansl. Plaatsen | In offerte | 1000 | 2018-02-09 | 45605966 | Nieuw
IMEWO | SINT-KRUIS-WINKEL | 9042 | WILLEM VAN RUBROECKSTRAAT 1 | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | In offerte | 2500 | 2017-12-06 | 45519694 | Nieuw
IMEWO | MENDONK | 9042 | PLEITSTRAAT 5, TN01 | Elek HV Aansl. Plaatsen | In offerte | 1000 | 2018-01-09 | 45553613 | Nieuw
IMEWO | SINT-DENIJS-WESTREM | 9051 | HENRI CROMBEZLAAN 1 | Elek HV Aansl. Plaatsen | In offerte | 2000 | 2017-07-26 | 45349266 | Nieuw
IMEWO | WETTEREN | 9230 | DAMSTRAAT 4 | Elek HV Aansl. Verzwaren | In offerte | 2000 | 2017-10-30 | 45471460 | Verzwaring
IMEWO | WETTEREN | 9230 | DAMSTRAAT 4 | Elek HV Aansl. Plaatsen | In offerte | 960 | 2018-01-08 | 45551724 | Nieuw
IMEWO | ZELE | 9240 | POLDERGOTESTRAAT 24 | Elek HV Aansl. Plaatsen | Besteld | 1600 | 2018-01-12 | 45559183 | Nieuw
IMEWO | EVERGEM | 9940 | FERDINAND MAGELLAANSTRAAT 42, TN01 | Elek HV Aansl. Plaatsen | In offerte | 6000 | 2018-01-11 | 45557664 | Nieuw
IMEWO | EVERGEM | 9940 | FERDINAND MAGELLAANSTRAAT 42, TN01 | Elek HV Aansl. Plaatsen | In offerte | 25000 | 2018-02-26 | 45637816 | Nieuw
IMEWO | LEMBEKE | 9971 | GENTSTRAAT 52 | Elek HV Aansl. Verplaatsen | Besteld | 1190 | 2017-07-25 | 45347760 | Verzwaring

## niet-aansluitbare projecten
Niet aansluitbare projecten - periode 1/3/2017 - 28/2/2018
Imewo - geen dossiers