## feederpieken
Intergem | Feederpieken |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Gemeente TS | Naam TS Framme | Naam Vertrekcel TS Framme | Code | I norm Cyclisch | coefficient Y | coefficient Y+1 | coefficient Y+2 | coefficient Y+3 | coefficient Y+4 | coefficient Y+5 | Project
Dendermonde | TS Baasrode | Baasrode Zuid | I | 260 | 61.54% | 61.54% | 61.54% | 61.54% | 61.54% | 61.54%
Dendermonde | TS Baasrode | Buggenhout | M | 350 | 41.71% | 41.92% | 42.13% | 42.34% | 42.55% | 42.77%
Dendermonde | TS Baasrode | Herfsdroom | M | 350 | 40% | 40.2% | 40.4% | 40.6% | 40.81% | 41.01%
Dendermonde | TS Baasrode | Mandekensstraat 1 | I | 390 | 40.77% | 40.77% | 40.77% | 40.77% | 40.77% | 40.77%
Dendermonde | TS Baasrode | Mandekensstraat 2 | I | 260 | 48.85% | 48.85% | 48.85% | 48.85% | 48.85% | 48.85%
Dendermonde | TS Baasrode | Mandekensstraat 3 | I | 510 | 39.02% | 39.02% | 39.02% | 39.02% | 39.02% | 39.02%
Dendermonde | TS Baasrode | Mast | R | 260 | 16.15% | 16.32% | 16.48% | 16.64% | 16.81% | 16.98%
Dendermonde | TS Baasrode | Mostenvelden | I | 390 | 31.54% | 31.54% | 31.54% | 31.54% | 31.54% | 31.54%
Dendermonde | TS Baasrode | Ontex 1 | I | 390 | 34.72% | 34.72% | 34.72% | 34.72% | 34.72% | 34.72%
Dendermonde | TS Baasrode | Ontex 2 | I | 390 | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35%
Dendermonde | TS Baasrode | Saedeleer 1 | I | 390 | 23.89% | 23.89% | 23.89% | 23.89% | 23.89% | 23.89%
Dendermonde | TS Baasrode | Saedeleer 2 | I | 390 | 23.61% | 23.61% | 23.61% | 23.61% | 23.61% | 23.61%
Dendermonde | TS Baasrode | Siegwart | I | 270 | 30.37% | 30.37% | 30.37% | 30.37% | 30.37% | 30.37%
Dendermonde | TS Baasrode | St Amands | M | 270 | 72.22% | 72.58% | 72.95% | 73.31% | 73.68% | 74.05%
Dendermonde | TS Baasrode | Vlassenbroek | M | 270 | 37.04% | 37.22% | 37.41% | 37.6% | 37.78% | 37.97%
Dendermonde | TS Baasrode | Wissijpe | I | 390 | 43.59% | 43.59% | 43.59% | 43.59% | 43.59% | 43.59%
Hamme | TS Hamme | Baantje | R | 290 | 32.76% | 33.09% | 33.42% | 33.75% | 34.09% | 34.43%
Hamme | TS Hamme | Hamme | M | 510 | 37.06% | 37.24% | 37.43% | 37.62% | 37.81% | 37.99%
Hamme | TS Hamme | Hoort | I | 390 | 44.62% | 44.62% | 44.62% | 44.62% | 44.62% | 44.62%
Hamme | TS Hamme | Industrie | I | 390 | 35.38% | 35.38% | 35.38% | 35.38% | 35.38% | 35.38%
Hamme | TS Hamme | Museum | R | 390 | 34.87% | 35.22% | 35.57% | 35.93% | 36.29% | 36.65%
Hamme | TS Hamme | Tassibel | I | 290 | 10.69% | 10.69% | 10.69% | 10.69% | 10.69% | 10.69%
Hamme | TS Hamme | Temse | R | 390 | 30.77% | 31.08% | 31.39% | 31.7% | 32.02% | 32.34%
Hamme | TS Hamme | Waasmunster | R | 390 | 24.1% | 24.34% | 24.59% | 24.83% | 25.08% | 25.33%
Sint-Niklaas | TS Heimolen | Dendermondsestwg | I | 390 | 45.13% | 45.13% | 45.13% | 45.13% | 45.13% | 45.13%
Sint-Niklaas | TS Heimolen | Drie Gaaien | M | 390 | 24.87% | 25% | 25.12% | 25.25% | 25.37% | 25.5%
Sint-Niklaas | TS Heimolen | Duivenhoek | M | 510 | 35.1% | 35.27% | 35.45% | 35.63% | 35.81% | 35.98%
Sint-Niklaas | TS Heimolen | Heimolen 1 | I | 510 | 31.57% | 31.57% | 31.57% | 31.57% | 31.57% | 31.57%
Sint-Niklaas | TS Heimolen | Heimolen 2 | I | 510 | 30.98% | 30.98% | 30.98% | 30.98% | 30.98% | 30.98%
Sint-Niklaas | TS Heimolen | Hoge Kouter | M | 390 | 27.95% | 28.09% | 28.23% | 28.37% | 28.51% | 28.65%
Sint-Niklaas | TS Heimolen | Rijksweg | M | 390 | 28.72% | 28.86% | 29.01% | 29.15% | 29.3% | 29.44%
Sint-Niklaas | TS Heimolen | Vierschaar | M | 390 | 58.97% | 59.27% | 59.57% | 59.86% | 60.16% | 60.46%
Sint-Niklaas | TS Heimolen | Vijverstraat 1 | M | 390 | 35.64% | 35.82% | 36% | 36.18% | 36.36% | 36.54%
Sint-Niklaas | TS Heimolen | Vijverstraat 2 | M | 510 | 34.9% | 35.08% | 35.25% | 35.43% | 35.61% | 35.78%
Sint-Niklaas | TS Heimolen | Vijverstraat 3 | M | 390 | 39.49% | 39.68% | 39.88% | 40.08% | 40.28% | 40.48%
Beveren | TS BEVEREN-WAAS 15KV | SPAANS FORT 2 | M | 510 | 37.84% | 38.03% | 38.22% | 38.41% | 38.61% | 38.8%
Beveren | TS BEVEREN-WAAS 15KV | MELSELEDIJK 2 | M | 390 | 21.03% | 21.13% | 21.24% | 21.34% | 21.45% | 21.56%
Beveren | TS BEVEREN-WAAS 15KV | SPAANS FORT 1 | M | 350 | 20.86% | 20.96% | 21.07% | 21.17% | 21.28% | 21.38%
Beveren | TS BEVEREN-WAAS 15KV | MELSELEDIJK 1 | M | 350 | 22.57% | 22.68% | 22.8% | 22.91% | 23.03% | 23.14%
Beveren | TS BEVEREN-WAAS 15KV | IJZERHAND | R | 390 | 57.44% | 58.01% | 58.59% | 59.18% | 59.77% | 60.37%
Beveren | TS BEVEREN-WAAS 15KV | P. STEENSESTRAAT | M | 510 | 40.2% | 40.4% | 40.6% | 40.8% | 41.01% | 41.21%
Beveren | TS BEVEREN-WAAS 15KV | BEVEREN 2 | I | 510 | 45.49% | 45.49% | 45.49% | 45.49% | 45.49% | 45.49%
Beveren | TS KETENISSE | Kallo Industries1 | I | 390 | 74.36% | 74.36% | 74.36% | 74.36% | 74.36% | 74.36%
Beveren | TS KETENISSE | kallo Industries2 | I | 390 | 73.08% | 73.08% | 73.08% | 73.08% | 73.08% | 73.08%
Beveren | TS KETENISSE | Ketenisse1 | I | 510 | 27.61% | 27.61% | 27.61% | 27.61% | 27.61% | 27.61%
Beveren | TS KETENISSE | Ketenisse2 | I | 510 | 27.61% | 27.61% | 27.61% | 27.61% | 27.61% | 27.61%
Beveren | TS KETENISSE | Ketenisse3 | I | 510 | 25.22% | 25.22% | 25.22% | 25.22% | 25.22% | 25.22%
Beveren | TS KETENISSE | NMBS 1 | I | 510 | 4.565% | 4.565% | 4.565% | 4.565% | 4.565% | 4.565%
Beveren | TS KETENISSE | Belgomilk 1 | I | 510 | 22.39% | 22.39% | 22.39% | 22.39% | 22.39% | 22.39%
Beveren | TS KETENISSE | Waasland 2 | I | 510 | 20.78% | 20.78% | 20.78% | 20.78% | 20.78% | 20.78%
Beveren | TS BEVEREN-WAAS 15KV | GRAVENDREEF 2 | M | 510 | 52.75% | 53.01% | 53.27% | 53.54% | 53.81% | 54.08%
Beveren | TS BEVEREN-WAAS 15KV | BEVEREN 1 | I | 510 | 50.98% | 50.98% | 50.98% | 50.98% | 50.98% | 50.98%
Beveren | TS BEVEREN-WAAS 15KV | GRAVENDREEF 1 | M | 390 | 48.21% | 48.45% | 48.69% | 48.93% | 49.18% | 49.42%
Beveren | TS BEVEREN-WAAS 30KV | DUIKELDAM | I | 510 | 55.29% | 55.29% | 55.29% | 55.29% | 55.29% | 55.29%
Aalst | Centrale Kab 2 | Brantano | I | 260 | 43.08% | 43.08% | 43.08% | 43.08% | 43.08% | 43.08%
Dendermonde | TS St.Gillis Dend. | Boonwijk | M | 350 | 38% | 38.19% | 38.38% | 38.57% | 38.77% | 38.96%
Dendermonde | TS St.Gillis Dend. | Denderbelle | M | 350 | 26.86% | 26.99% | 27.13% | 27.26% | 27.4% | 27.54%
Dendermonde | TS St.Gillis Dend. | Desso | I | 260 | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35%
Dendermonde | TS St.Gillis Dend. | Dijk | M | 350 | 33.43% | 19.24% | 19.33% | 19.43% | 19.53% | 19.63%
Dendermonde | TS St.Gillis Dend. | F.Vlasmarkt | M | 270 | 46.67% | 32.01% | 32.17% | 32.33% | 32.49% | 32.66%
Dendermonde | TS St.Gillis Dend. | Heirbaan 1 | M | 510 | 20.98% | 21.09% | 21.19% | 21.3% | 21.4% | 21.51%
Dendermonde | TS St.Gillis Dend. | Opstalplein 2 | M | 510 | 11.96% | 12.02% | 12.08% | 12.14% | 12.2% | 12.26%
Dendermonde | TS St.Gillis Dend. | Opstalplein 1 | M | 510 | 12.35% | 12.41% | 12.48% | 12.54% | 12.6% | 12.66%
Dendermonde | TS St.Gillis Dend. | Sautrac 2 | I | 350 | 72.29% | 72.29% | 72.29% | 72.29% | 72.29% | 72.29%
Dendermonde | TS St.Gillis Dend. | Heirbaan 2 | M | 510 | 20% | 20.1% | 20.2% | 20.3% | 20.4% | 20.51%
Dendermonde | TS St.Gillis Dend. | Warme Haard | M | 270 | 33.7% | 18.98% | 19.08% | 19.17% | 19.27% | 19.37%
Sint-Niklaas | TS St.Niklaas | Aarschot | R | 290 | 34.48% | 34.83% | 35.18% | 35.53% | 35.88% | 36.24%
Sint-Niklaas | TS St.Niklaas | Belsele | M | 230 | 22.17% | 22.28% | 22.4% | 22.51% | 22.62% | 22.73%
Sint-Niklaas | TS St.Niklaas | Beveren | I | 390 | 29.23% | 29.23% | 29.23% | 29.23% | 29.23% | 29.23%
Sint-Niklaas | TS St.Niklaas | Boel | I | 410 | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51%
Sint-Niklaas | TS St.Niklaas | De Klinge | I | 300 | 45.67% | 45.67% | 45.67% | 45.67% | 45.67% | 45.67%
Sint-Niklaas | TS St.Niklaas | Hamme | M | 230 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Sint-Niklaas | TS St.Niklaas | Industrie | I | 390 | 26.92% | 26.92% | 26.92% | 26.92% | 26.92% | 26.92%
Sint-Niklaas | TS St.Niklaas | Azalea 3 | I | 410 | 38.29% | 38.29% | 38.29% | 38.29% | 38.29% | 38.29%
Sint-Niklaas | TS St.Niklaas | Nieuwkerken | I | 290 | 40.34% | 40.34% | 40.34% | 40.34% | 40.34% | 40.34%
Sint-Niklaas | TS St.Niklaas | Nobels | I | 390 | 37.44% | 37.44% | 37.44% | 37.44% | 37.44% | 37.44%
Sint-Niklaas | TS St.Niklaas | Sint Pauwels | M | 230 | 42.61% | 42.82% | 43.04% | 43.25% | 43.47% | 43.68%
Sint-Niklaas | TS St.Niklaas | Stekene | M | 390 | 15.9% | 15.98% | 16.06% | 16.14% | 16.22% | 16.3%
Sint-Niklaas | TS St.Niklaas | SVK1 | I | 390 | 40.29% | 40.29% | 40.29% | 40.29% | 40.29% | 40.29%
Sint-Niklaas | TS St.Niklaas | SVK2 | I | 390 | 38.53% | 38.53% | 38.53% | 38.53% | 38.53% | 38.53%
Sint-Niklaas | TS St.Niklaas | Azalea 2 | I | 290 | 44.48% | 44.48% | 44.48% | 44.48% | 44.48% | 44.48%
Sint-Niklaas | TS St.Niklaas | Azalea 1 | I | 390 | 37.18% | 37.18% | 37.18% | 37.18% | 37.18% | 37.18%
Temse | TS Walgoed | Becton | I | 390 | 48.97% | 48.97% | 48.97% | 48.97% | 48.97% | 48.97%
Temse | TS Walgoed | Geitemarkt 1 | M | 510 | 25.49% | 25.62% | 25.75% | 25.87% | 26% | 26.13%
Temse | TS Walgoed | TTS | I | 390 | 69.23% | 69.23% | 69.23% | 69.23% | 69.23% | 69.23%
Temse | TS Walgoed | Hospitaal | M | 510 | 32.75% | 32.91% | 33.07% | 33.24% | 33.4% | 33.57%
Temse | TS Walgoed | Ind. Noord | I | 390 | 49.23% | 49.23% | 49.23% | 49.23% | 49.23% | 49.23%
Temse | TS Walgoed | Puitvoet | I | 390 | 38.72% | 38.72% | 38.72% | 38.72% | 38.72% | 38.72%
Temse | TS Walgoed | Walgoed 1 | I | 510 | 40.59% | 40.59% | 40.59% | 40.59% | 40.59% | 40.59%
Temse | TS Walgoed | Walgoed 2 | I | 510 | 38.43% | 38.43% | 38.43% | 38.43% | 38.43% | 38.43%
Temse | TS Walgoed | Walgoed 3 | I | 510 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40%
Aalst | Centrale Kab 2 | Cornet | I | 270 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Aalst | Centrale Kab 2 | Dender 1 | M | 350 | 30% | 30.15% | 30.3% | 30.45% | 30.6% | 30.76%
Aalst | Centrale Kab 2 | Dender 2 | M | 390 | 24.1% | 24.22% | 24.34% | 24.47% | 24.59% | 24.71%
Aalst | Centrale Kab 2 | Dender 3 | M | 350 | 30.86% | 31.01% | 31.17% | 31.32% | 31.48% | 31.64%
Aalst | Centrale Kab 2 | Dender 4 | M | 260 | 3.077% | 3.092% | 3.108% | 3.123% | 3.139% | 3.155%
Aalst | Centrale Kab 2 | Houtmarkt | M | 350 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Aalst | Centrale Kab 2 | Industrielaan 1 | I | 350 | 49.43% | 49.43% | 49.43% | 49.43% | 49.43% | 49.43%
Aalst | Centrale Kab 2 | Industrielaan 2 | I | 510 | 42.94% | 42.94% | 42.94% | 42.94% | 42.94% | 42.94%
Aalst | Centrale Kab 2 | Industrielaan 3 | I | 350 | 40.29% | 40.29% | 40.29% | 40.29% | 40.29% | 40.29%
Aalst | Centrale Kab 2 | Schoonaarde | M | 260 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Aalst | Centrale Kab 3 | Asse Centrale | M | 350 | 48% | 48.24% | 48.48% | 48.72% | 48.97% | 49.21%
Aalst | Centrale Kab 3 | Ede | M | 270 | 50.37% | 50.62% | 50.88% | 51.13% | 51.39% | 51.64%
Aalst | Centrale Kab 3 | Tweehagen 2 | M | 350 | 28.86% | 29% | 29.15% | 29.29% | 29.44% | 29.59%
Aalst | Centrale Kab 3 | Mere 2 | I | 510 | 60.59% | 60.59% | 60.59% | 60.59% | 60.59% | 60.59%
Aalst | Centrale Kab 3 | Mere1 | I | 350 | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48%
Aalst | Centrale Kab 3 | Tweehagen 1 | M | 510 | 49.41% | 49.66% | 49.91% | 50.16% | 50.41% | 50.66%
Aalst | Centrale Kab 3 | Viaduct centr | M | 350 | 3.429% | 3.446% | 3.463% | 3.48% | 3.498% | 3.515%
Aalst | Centrale Kab 3 | Wieze | M | 270 | 14.07% | 14.14% | 14.22% | 14.29% | 14.36% | 14.43%
Aalst | TS Aalst-Noord | Bredestraat | I | 350 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
Aalst | TS Aalst-Noord | Callebaut Lood | I | 510 | 33.91% | 33.91% | 33.91% | 33.91% | 33.91% | 33.91%
Aalst | TS Aalst-Noord | Callebaut Prc | I | 350 | 55.17% | 55.17% | 55.17% | 55.17% | 55.17% | 55.17%
Aalst | TS Aalst-Noord | Eendracht | R | 260 | 30.38% | 30.69% | 31% | 31.31% | 31.62% | 31.93%
Aalst | TS Aalst-Noord | Roklijf 1 | M | 390 | 57.44% | 57.72% | 37.29% | 37.48% | 37.67% | 37.86%
Aalst | TS Aalst-Noord | Roklijf 2 | M | 390 | 57.44% | 57.72% | 37.29% | 37.48% | 37.67% | 37.86%
Aalst | TS Aalst-Noord | Gijzegem | I | 390 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Aalst | TS Aalst-Noord | Honda | I | 260 | 18.85% | 18.85% | 18.85% | 18.85% | 18.85% | 18.85%
Aalst | TS Aalst-Noord | Industrie | I | 260 | 43.46% | 43.46% | 43.46% | 43.46% | 43.46% | 43.46%
Aalst | TS Aalst-Noord | Tragel 1 | I | 390 | 35.13% | 35.13% | 35.13% | 35.13% | 35.13% | 35.13%
Aalst | TS Aalst-Noord | Tragel 2 | I | 390 | 33.08% | 33.08% | 33.08% | 33.08% | 33.08% | 33.08%
Aalst | TS Aalst-Noord | Tragel 3 | I | 390 | 37.69% | 37.69% | 37.69% | 37.69% | 37.69% | 37.69%
Aalst | TS Aalst-Noord | Wieze | M | 390 | 41.54% | 41.75% | 41.95% | 42.16% | 42.38% | 42.59%
Aalst | TS AALST-NOORD | Callebaut 3 | I | 510 | 34.35% | 34.35% | 34.35% | 34.35% | 34.35% | 34.35%
Affligem | TS Essene | Animalia 1 | I | 390 | 20.83% | 20.83% | 20.83% | 20.83% | 20.83% | 20.83%
Affligem | TS Essene | Animalia 2 | I | 390 | 19.44% | 19.44% | 19.44% | 19.44% | 19.44% | 19.44%
Affligem | TS Essene | Leuvenstr | R | 170 | 37.65% | 38.02% | 38.4% | 38.79% | 39.18% | 39.57%
Affligem | TS Essene | Meldert | M | 220 | 28.18% | 28.32% | 28.46% | 28.61% | 28.75% | 28.89%
Affligem | TS Essene | Oude Baan 1 | R | 350 | 67.71% | 68.39% | 69.08% | 69.77% | 70.46% | 71.17%
Affligem | TS Essene | Oude Baan 2 | R | 390 | 56.67% | 57.23% | 57.81% | 58.38% | 58.97% | 59.56%
Affligem | TS Essene | Rollier | R | 390 | 60% | 60.6% | 61.21% | 61.82% | 62.44% | 63.06%
Affligem | TS Essene | Teralfene | M | 270 | 41.11% | 41.32% | 41.52% | 41.73% | 41.94% | 42.15%
Geraardsbergen | TS GERAARDSBERGEN | INDUSTRIEPARK 1 | M | 390 | 31.54% | 31.7% | 31.85% | 32.01% | 32.17% | 32.33%
Geraardsbergen | TS Geraardsbergen | Groendal | M | 260 | 67.69% | 68.03% | 68.37% | 68.71% | 69.06% | 69.4%
Geraardsbergen | TS Geraardsbergen | Industriepark 2 | I | 390 | 31.79% | 31.79% | 31.79% | 31.79% | 31.79% | 31.79%
Geraardsbergen | TS Geraardsbergen | Lierde | M | 390 | 36.41% | 36.59% | 36.78% | 36.96% | 37.14% | 37.33%
Geraardsbergen | TS Geraardsbergen | Ophasselt | M | 260 | 46.54% | 46.77% | 47.01% | 47.24% | 47.48% | 47.71%
Geraardsbergen | TS Geraardsbergen | Parike | R | 390 | 36.92% | 37.29% | 37.67% | 38.04% | 38.42% | 38.81%
Geraardsbergen | TS Geraardsbergen | Zonnebloem 1 | M | 390 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Geraardsbergen | TS Geraardsbergen | Zonnebloem 2 | M | 390 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Geraardsbergen | TS Geraardsbergen | Viadukt | M | 350 | 40% | 40.2% | 40.4% | 40.6% | 40.81% | 41.01%
Ninove | TS Ninove | Kapittelstraat 2 | M | 390 | 22.56% | 22.68% | 22.79% | 22.9% | 23.02% | 23.13%
Ninove | TS Ninove | Bokkendries | M | 390 | 54.87% | 55.15% | 55.42% | 55.7% | 55.98% | 56.26%
Ninove | TS Ninove | Burchtdam Kerk | M | 390 | 43.33% | 43.55% | 43.77% | 43.99% | 44.21% | 44.43%
Ninove | TS Ninove | Centrum 1 | M | 390 | 33.59% | 28.6% | 28.75% | 28.89% | 29.04% | 29.18%
Ninove | TS Ninove | Centrum 2 | M | 390 | 32.82% | 27.83% | 27.97% | 28.11% | 28.25% | 28.39%
Ninove | TS Ninove | Centrum 3 | M | 390 | 36.92% | 31.95% | 32.11% | 32.27% | 32.44% | 32.6%
Ninove | TS Ninove | Denderhoutem 1 | I | 390 | 23.08% | 23.08% | 23.08% | 23.08% | 23.08% | 23.08%
Ninove | TS Ninove | Denderhoutem 2 | I | 390 | 25.64% | 25.64% | 25.64% | 25.64% | 25.64% | 25.64%
Ninove | TS Ninove | Doornweg 2 | I | 510 | 29.8% | 29.8% | 29.8% | 29.8% | 29.8% | 29.8%
Ninove | TS Ninove | Fabelta 1 | I | 390 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Ninove | TS Ninove | Kam 1 | M | 390 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Ninove | TS Ninove | EDN | I | 390 | 51.03% | 51.03% | 51.03% | 51.03% | 51.03% | 51.03%
Ninove | TS Ninove | Kam 2 | M | 390 | 0% | -12.88% | -12.95% | -13.01% | -13.08% | -13.14%
Ninove | TS Ninove | Doornweg 1 | I | 510 | 29.22% | 29.22% | 29.22% | 29.22% | 29.22% | 29.22%
Ninove | TS Ninove | Kapittelstraat 1 | M | 390 | 28.46% | 28.6% | 28.75% | 28.89% | 29.04% | 29.18%
Zottegem | TS Zottegem | Bevegem 1 | M | 270 | 30.37% | 30.52% | 30.67% | 30.83% | 30.98% | 31.14%
Zottegem | TS Zottegem | Bevegem 2 | M | 270 | 34.07% | 34.24% | 34.42% | 34.59% | 34.76% | 34.93%
Zottegem | TS Zottegem | Bevegem 3 | M | 260 | 31.54% | 31.7% | 31.85% | 32.01% | 32.17% | 32.33%
Zottegem | TS Zottegem | Herzele | M | 270 | 27.41% | 27.54% | 27.68% | 27.82% | 27.96% | 28.1%
Zottegem | TS Zottegem | Industrie 1 | I | 510 | 49.22% | 49.22% | 49.22% | 49.22% | 49.22% | 49.22%
Zottegem | TS Zottegem | Industrie 2 | I | 390 | 48.72% | 48.72% | 48.72% | 48.72% | 48.72% | 48.72%
Hamme | TS Hamme | T'Heet | R | 290 | 78.97% | 79.76% | 80.55% | 81.36% | 82.17% | 82.99% | Wordt verder opgevolgd (verschakeling is mogelijk) vanuit 15kV net Dendermonde
Dendermonde | TS St.Gillis Dend. | Octaaf | M | 260 | 88.85% | 50.64% | 50.89% | 51.14% | 51.4% | 51.66%
Dendermonde | TS St.Gillis Dend. | Sautrac 1 | I | 350 | 87.43% | 87.43% | 87.43% | 87.43% | 87.43% | 87.43% | Betreft rechtstreekse voeding van netgebruiker
Beveren | TS KETENISSE | BST | I | 510 | 101.6% | 101.6% | 101.6% | 101.6% | 101.6% | 101.6% | Betreft rechtstreekse voeding van netgebruiker met sterk piekverbruik
Beveren | TS KETENISSE | Deurganckdok | I | 390 | 86.92% | 86.92% | 86.92% | 86.92% | 86.92% | 86.92% | Wordt verder opgevolgd (verschakeling is mogelijk) is injectiebelasting
Aalst | Centrale-Kab 1 | Amylum 1 | I | 350 | 88.97% | 88.97% | 88.97% | 88.97% | 88.97% | 88.97% | Betreft rechtstreekse voeding van netgebruiker in beheer ELIA
Aalst | Centrale-Kab 1 | Amylum 2 | I | 350 | 87.24% | 87.24% | 87.24% | 87.24% | 87.24% | 87.24% | Betreft rechtstreekse voeding van netgebruiker in beheer ELIA
Zottegem | TS Zottegem | NMBS 1 | I | 390 | 73.08% | 73.08% | 73.08% | 73.08% | 73.08% | 73.08%
Zottegem | TS Zottegem | NMBS 2 | I | 390 | 72.31% | 72.31% | 72.31% | 72.31% | 72.31% | 72.31%
Zottegem | TS Zottegem | Oombergen | M | 270 | 46.67% | 46.9% | 47.13% | 47.37% | 47.61% | 47.85%
Aalst | Centrale-Kab 1 | Amylum 3 | I | 350 | 83.79% | 83.79% | 83.79% | 83.79% | 83.79% | 83.79% | Betreft rechtstreekse voeding van netgebruiker in beheer ELIA
Beveren | TS KETENISSE | Waasland 1 | I | 510 | 18.82% | 18.82% | 18.82% | 18.82% | 18.82% | 18.82%
Beveren | TS KETENISSE | Doeldok | I | 390 | 17.18% | 17.18% | 30% | 30% | 30% | 30%
Beveren | TS KETENISSE | NMBS 2 | I | 510 | 3.261% | 3.261% | 3.261% | 3.261% | 3.261% | 3.261%
Aalst | Centrale-Kab 1 | Amylum 4 | I | 350 | 80.69% | 80.69% | 80.69% | 80.69% | 80.69% | 80.69% | Betreft rechtstreekse voeding van netgebruiker in beheer ELIA
Temse | TS Walgoed | Oude Centrale 1 | M | 390 | 32.31% | 32.47% | 32.63% | 32.79% | 32.96% | 33.12%
Temse | TS Walgoed | Europark 1 | M | 510 | 29.8% | 29.95% | 30.1% | 30.25% | 30.4% | 30.56%
Temse | TS Walgoed | Oude Centrale 3 | M | 410 | 29.27% | 29.41% | 29.56% | 29.71% | 29.86% | 30.01%
Temse | TS Walgoed | Oude Centrale 2 | M | 390 | 32.82% | 32.98% | 33.15% | 33.32% | 33.48% | 33.65%
Temse | TS Walgoed | Europark 2 | M | 510 | 30.59% | 30.74% | 30.89% | 31.05% | 31.2% | 31.36%
Temse | TS Walgoed | Geitemarkt 2 | M | 510 | 25.1% | 25.22% | 25.35% | 25.48% | 25.6% | 25.73%
Aalst | Centrale-Kab 1 | Amylum 5 | I | 350 | 82.41% | 82.41% | 82.41% | 82.41% | 82.41% | 82.41% | Betreft rechtstreekse voeding van netgebruiker in beheer ELIA
Zottegem | TS Zottegem | Strijpen 1 | M | 390 | 35.9% | 36.08% | 36.26% | 36.44% | 36.62% | 36.8%
Zottegem | TS Zottegem | Strijpen 2 | M | 270 | 67.04% | 67.37% | 67.71% | 68.05% | 68.39% | 68.73%
Beveren | TS BEVEREN-WAAS 30KV | MUIDAM | I | 650 | 48.92% | 48.92% | 48.92% | 48.92% | 48.92% | 48.92%
Beveren | TS BEVEREN-WAAS 30KV | OUDENDIJK | I | 510 | 37.65% | 37.65% | 37.65% | 37.65% | 37.65% | 37.65%
Zottegem | TS Zottegem | Strijpen 3 | M | 270 | 71.85% | 72.21% | 72.57% | 72.94% | 73.3% | 73.67%
Zottegem | TS Zottegem | Velzeke | M | 270 | 29.63% | 29.78% | 29.93% | 30.08% | 30.23% | 30.38%
Sint-Gillis-Waas | TS ST.PAUWELS - HOOGS | Vlasroot 1 | M | 390 | 55.38% | 55.66% | 55.94% | 56.22% | 56.5% | 56.78%
Sint-Gillis-Waas | TS ST.PAUWELS - HOOGS | Centrum 1 | M | 390 | 34.1% | 34.27% | 34.44% | 34.62% | 34.79% | 34.96%
Sint-Gillis-Waas | TS ST.PAUWELS - HOOGS | Hoogstraat 1 | M | 390 | 31.03% | 31.18% | 31.34% | 31.49% | 31.65% | 31.81%
Sint-Gillis-Waas | TS ST.PAUWELS - HOOGS | Ossenhoek | M | 390 | 48.46% | 48.7% | 48.95% | 49.19% | 49.44% | 49.69%
Sint-Gillis-Waas | TS ST.PAUWELS - HOOGS | Kluizendijk 1 | I | 510 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60%
Sint-Gillis-Waas | TS ST.PAUWELS - HOOGS | Fietswegel | M | 290 | 36.21% | 36.39% | 36.57% | 36.75% | 36.94% | 37.12%
Sint-Gillis-Waas | TS ST.PAUWELS - HOOGS | Hoogstraat 2 | M | 390 | 35.9% | 36.08% | 36.26% | 36.44% | 36.62% | 36.8%
Sint-Gillis-Waas | TS ST.PAUWELS - HOOGS | Vlasroot 2 | M | 390 | 46.67% | 46.9% | 47.13% | 47.37% | 47.61% | 47.85%
Sint-Gillis-Waas | TS ST.PAUWELS - HOOGS | Tromp | M | 510 | 26.67% | 26.8% | 26.93% | 27.07% | 27.2% | 27.34%
Sint-Gillis-Waas | TS ST.PAUWELS - HOOGS | Centrum 2 | M | 290 | 36.21% | 36.39% | 36.57% | 36.75% | 36.94% | 37.12%
Sint-Gillis-Waas | TS ST.PAUWELS - HOOGS | Hoogstraat 3 | M | 390 | 26.41% | 26.54% | 26.68% | 26.81% | 26.94% | 27.08%
Sint-Gillis-Waas | TS ST.PAUWELS - HOOGS | Haasdonk | M | 390 | 69.49% | 69.83% | 70.18% | 70.53% | 70.89% | 71.24%
Sint-Gillis-Waas | TS ST.PAUWELS - HOOGS | Vlasroot 3 | M | 390 | 46.67% | 46.9% | 47.13% | 47.37% | 47.61% | 47.85%
Antwerpen | TS LILLO | RECHTEROEVER | I | 270 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Antwerpen | TS LILLO | LINKEROEVER | I | 270 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Sint-Gillis-Waas | TS ST.PAUWELS - HOOGS | Kluizendijk 2 | M | 510 | 44.12% | 44.34% | 44.56% | 44.78% | 45.01% | 45.23%
Beveren | TS KETENISSE | Liefkenshoek | I | 390 | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64%
Beveren | TS KETENISSE | Belgomilk 2 | I | 510 | 21.52% | 21.52% | 21.52% | 21.52% | 21.52% | 21.52%
Geraardsbergen | TS GERAARDSBERGEN | Molenberg 2 | M | 510 | 36.47% | 36.65% | 36.84% | 37.02% | 37.21% | 37.39%
Sint-Gillis-Waas | TS ST.PAUWELS - HOOGS | Ten Bos 2 | M | 510 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Beveren | TS KETENISSE | Molenweg | I | 390 | 61.28% | 61.28% | 61.28% | 61.28% | 61.28% | 61.28%

## verschakelingen TS
Verschakelingen TS - Intergem
TS | JAAR | WIJZIGING
AALST CAB. 3 (+PMEG) | 2019 | Overheveling van 10 MW naar ERPE MERE (Erpe-Mere(SP Oudenaardsesteen))
AALST NOORD INTERGEM (+PMEG) | 2018 | Verandering van 1 MW (ontwikkeling industrie Siesege)
AALST NOORD INTERGEM (+PMEG) | 2018 | Verandering van 0,5 MW (stadsontwikkeling Tragelsite)
AALST NOORD INTERGEM (+PMEG) | 2019 | Verandering van 1 MW (ontwikkeling industrie Siesege)
AALST NOORD INTERGEM (+PMEG) | 2019 | Verandering van 0,5 MW (stadsontwikkeling Tragelsite)
AALST NOORD INTERGEM (+PMEG) | 2020 | Overheveling van 11,5 MW naar ERPE MERE (SP Zevekootstraat + SP Kerk)
AALST NOORD INTERGEM (+PMEG) | 2020 | Verandering van 0,5 MW (stadsontwikkeling Tragelsite)
BAASRODE REST INTERGEM (+PMEG) | 2018 | Verandering 45263539 Empro Europe 1MW
BAASRODE REST INTERGEM (+PMEG) | 2019 | Verandering 45505832 BPO Buggenhout 1MW
BEVEREN CAB. 2 (+MEG) | 2018 | verandering + 1,2 MW Barias (ovenhoek)
BEVEREN CAB. 2 (+MEG) | 2018 | verandering + 4MW (wkk 8MW Tomco - iz ovenhoek)
BEVEREN CAB. 2 (+MEG) | 2020 | Verandering van 9 MW (nieuwe industriezone Ovenhoek van 9 MW) = tomco en negro
BEVEREN-WAAS 15KV TFO 1 - INTERGEM (+PMEG) | 2018 | Verandering van 1 MW (Industriële verkaveling Avenackers )
BEVEREN-WAAS 15KV TFO 1 - INTERGEM (+PMEG) | 2019 | Overheveling van 4MW 45550487 Katoennatie 5529 + 5530 naar TS Beveren-Waas 30kV
BEVEREN-WAAS 30KV | 2019 | Overheveling van 4MW 45550487 Katoennatie 5529 + 5530 van TS Beveren-Waas 15kV
ERPE MERE | 2019 | Overheveling van 10 MW van AALST CAB. 3 (Erpe-Mere(SP Oudenaardsesteen))
ERPE MERE | 2020 | Overheveling van 11,5 MW van AALST NOORD INTERGEM (SP Zevekootstraat + SP Kerk)
ESSENE INTERGEM (+EG) | 2020 | Overheveling van 2 MW van EIZERINGEN - IVERLEK (Waterzuivering+Seghers-Balcaen)
GERAARDSBERGEN - INTERGEM (+MEG) | 2018 | Verandering van 6,6 MW (INFRABEL REF:43316007)
HAMME TFO 1A+B - INTERGEM (+PMEG) | 2018 | Verandering van 0,5 MW (Aquafin Biezenstraat)
HAMME TFO 1A+B - INTERGEM (+PMEG) | 2019 | Overheveling van 2,5 MW naar SINT-GILLIS-DENDERMONDE CAB. 1 (versterking SP Noordlaan)
KETENISSE 36kV | 2019 | Verandering 12MW 45152771 Wallstroom Port of Antwerp
KETENISSE 36kV | 2019 | Verandering 18MW 45499163 DP-World
KETENISSE TFO 1 - INTERGEM (+PMEG) | 2018 | Verandering van 1 MW (Van Wellen aannemingen Doel)
KETENISSE TFO 1 - INTERGEM (+PMEG) | 2018 | Verandering van 5 MW (Bouw Saeftinghedok)
KETENISSE TFO 1 - INTERGEM (+PMEG) | 2020 | Verandering van 12 MW (Stijging Walstroom)
KETENISSE TFO 2 - INTERGEM | 2019 | Verandering 9MW 45295580 AGT Beverenµ
SINT-GILLIS-DENDERMONDE CAB. 2 - OUDEGEM PAPIER DENDERMONDE (+MEG) | 2018 | Verandering van 1 MW (Aankondiging Klant)
WALGOED - INTERGEM (+PMEG) | 2018 | verandering 1W 45289905 Ernell Temse

## verwezenlijkte ruggengraat 2017
Verwezenlijkte ruggegnraatinvesteringen |  |  | 2017 | Intergem
Gemeente | Hoofdproje | Hoofdproj. omschrijving | Aanvrager | Asset | Deelproject | Deelproj. omschrijving | Uitgevoerd | Reden (gestructureerd)
AALST | RE.000042 | 44913353 LCL Datacenter AFN | Klant | Kabel | RE.000042/001 | kabelaanleg | 2017
| RE.000304 | Sanering SP Tweehagen nav incident | Ruggengraat | Kabel | RE.000304/003 | Kabelwerken nav noodcabine | 2017
|  |  |  | SP | RE.000304/002 | Noodpost | 2017
| RE.002549 | LDV SP Vaartstraat - Aalst | Ruggengraat | SP | RE.002549/001 | SCHAKELPOST | 2017
| RE.002887 | DCTBVS 601 Keerstr. Beek Erpe-Mere | Telebeheerde DC | DP | RE.002887/001 | ¦DCTBVS¦ Telebeheer Keerstr. Beek | 2017
| RE.002920 | Aalst - Pendelparking NMBS & Tragelsite | Ruggengraat | Kabel | RE.002920/001 | KABEL | 2017
| RE.003029 | DCTBVS 202 S. Streuvelsstr. Denderleeuw | Telebeheerde DC | DP | RE.003029/001 | ¦DCTBVS¦ Telebeheer S. Streuvelsstraat | 2017
AFFLIGEM | RE.003365 | 45214302 Rendac Denderleeuw | Klant | KP | RE.003365/001 | TC-kast V3, 1 sineax | 2017
ASSE | RE.000018 | DET Belorta Asse 44958155 | Klant | Kabel | RE.000018/001 | kabelaanleg | 2017
BEVEREN | RE.000367 | SPROEI TS KETENISLAAN | Ruggengraat | TS | RE.000367/001 | TRANSFORMATORENSTATION | 2017
| RE.003099 | Defectgevoelige 95Cu feeder Post-Tram | Ruggengraat | Kabel | RE.003099/001 | kabelwerken | 2017
| RE.003309 | 45014082 Van Wellen te Doel | Klant | Kabel | RE.003309/001 | kabelwerken | 2017
| RE.003319 | 45069778 AWV Liefkenshoek Doel | Klant | Kabel | RE.003319/001 | kabelwerken | 2017
| RE.003328 | 45067990 Fertikal Kallo | Klant | KP | RE.003328/001 | UITRUSTING KP | 2017
| RE.003337 | Verlaten telecom in KP 5526 Scaldis | Ruggengraat | KP | RE.003337/001 | UITRUSTING KC | 2017
| RE.003388 | 45304080 AGT werf Beveren | Klant | Kabel | RE.003388/001 | kabelwerken | 2017
BUGGENHOUT | RE.003377 | 45267258 Lambers-Seghers Dendermonde | Klant | Kabel | RE.003377/001 | kabelwerken | 2017
DENDERMONDE | RE.002662 | DCTM 205 Bevrijdingslaan Dendermonde | Telebeheerde DC | DP | RE.002662/001 | UITRUSTING DCTM | 2017
|  |  |  | Kabel | RE.002662/003 | kabelwerken | 2017
GERAARDSBERGEN | RE.000976 | DCTBVS 715 Orangerie Geraardsbergen t.v. | Telebeheerde DC | DP | RE.000976/001 | ¦DCTBVS¦ Telebeheer Orangerie | 2017
|  |  |  | Telecom | RE.000976/003 | Telecom | 2017
HAMME | RE.003386 | 45300512 Van Kasteren St-Niklaas | Klant | Kabel | RE.003386/001 | kabelwerken | 2017
S-HERTOGENBOSCH (NEDERLAND) | RE.002961 | DCTBVS 210 Viadukt Aalst | Telebeheerde DC | DP | RE.002961/001 | ¦DCTBVS¦ Telebeheer Viadukt | 2017
SINT-GILLIS-WAAS | RE.002125 | Nieuw SP Ten Bos t.v.v. SP Dorp Nieuwker | Ruggengraat | Grond | RE.002125/001 | grond | 2017
SINT-NIKLAAS | RE.000247 | 45191959 Domo Industr 42 StNiklaas SAN | Klant | Kabel | RE.000247/001 | kabelwerken | 2017
| RE.003343 | Verplaatsen SP Broodstraat St-Niklaas | Ruggengraat | Grond | RE.003343/003 | grond | 2017
| RE.003406 | Herstelling Driesschers in SP Vierschaar | Ruggengraat | SP | RE.003406/001 | Uitrusting SP | 2017
TEMSE | RE.000237 | 45184892 Becton Temse NEW AFN PV NDGRP 2 | Klant | Kabel | RE.000237/001 | kabelwerken | 2017
| RE.000292 | 45289905 Ernell Temse AFN | Klant | Kabel | RE.000292/001 | 2x 25m PA95 | 2017
| RE.003383 | 45252573 Guylian St-Niklaas WKK | Klant | Kabel | RE.003383/001 | kabelwerken | 2017
| RE.003413 | 45377766 Cordeel PV | Klant | KP | RE.003413/001 | UITRUSTING KP | 2017

## geplande ruggengraat 2018-2022
Geplande ruggengraatinvesteringen | 2018-2022 | Intergem
Gemeente | Hoofdproje | Hoofdproj. omschrijving | Aanvrager | Asset | Deelproject | Deelproj. omschrijving | Planningsj | Reden (gestructureerd)
AALST | RE.000117 | Nieuwe SP t.v.v. SP Dendermondse Stwg. - | Ruggengraat | Grond | RE.000117/001 | grond | 2018
|  |  |  | Kabel | RE.000117/006 | KABEL | 2019
|  |  |  | SP | RE.000117/002 | gebouw | 2019
[5 empty] | RE.000117/003 | SCHAKELPOST | 2019
[5 empty] | RE.000117/007 | Sloop oude SP | 2019
[5 empty] | RE.000117/008 | Werfcabine Dendermondse Steenweg | 2019
[5 empty] | RE.000117/009 | SCHAKELPOST | 2019
|  |  |  | Telecom | RE.000117/005 | Telecom | 2019
|  |  |  | TS | RE.000117/004 | TRANSFORMATORENSTATION | 2019
| RE.000304 | Sanering SP Tweehagen nav incident | Ruggengraat | Kabel | RE.000304/006 | Kabelwerken sanering ná noodcabine | 2018
|  |  |  | SP | RE.000304/001 | gebouw | 2018
|  |  |  | TS | RE.000304/007 | 2 cellen Idiff en verv TI op TS Aalst 3 | 2018 | Wijziging/nieuw concept
| RE.000358 | 45396789 Suez Erembodegem AFN/PV | Klant | Kabel | RE.000358/001 | Inlussing met PA240 | 2018
| RE.000363 | DCTB Molendries 7 Aalst | Telebeheerde DC | DP | RE.000363/001 | Uitrusting DCTB Molendries | 2018
|  |  |  | Kabel | RE.000363/002 | Inlussing DCTB | 2018
| RE.000364 | Project Aalst - Erpe Mere | Ruggengraat | Kabel | RE.000364/002 | KABEL 2018 | 2018
[5 empty] | RE.000364/004 | KABEL 2020 | 2020
[5 empty] | RE.000364/006 | KABEL 2022 | 2022
|  |  |  | Telecom | RE.000364/003 | Telecom | 2021
|  |  |  | TS | RE.000364/001 | CAB Gebouw | 2021
[5 empty] | RE.000364/005 | Ombouw TS Aalst | 2022
| RE.000543 | WT01 Wind4Flanders Erembodegem 45642088 | Klant | Kabel | RE.000543/001 | KABEL | 2018
|  |  |  | KP | RE.000543/002 | TC-kast V3 | 2018
| RE.000547 | WT02 Wind4Flanders Erembodegem 45663451 | Klant | KP | RE.000547/001 | TC-kast V3 + 1 Sineax | 2018
| RE.002348 | Totaalvernieuwing SP Roomshofbaan - Erem | Ruggengraat | Kabel | RE.002348/006 | KABEL | 2020
|  |  |  | SP | RE.002348/002 | gebouw | 2020
[5 empty] | RE.002348/003 | SCHAKELPOST | 2020
|  |  |  | Telecom | RE.002348/005 | Telecom | 2020
|  |  |  | TS | RE.002348/004 | TRANSFORMATORENSTATION | 2020
| RE.002725 | TS Aalst-Noord: Parallelinjectie CAB | Ruggengraat | Kabel | RE.002725/003 | Aansluiten CAB | 2022 | Wijzigingen planning synergie
|  |  |  | TS | RE.002725/001 | Voorzien 2 CAB installatie // injectie | 2022 | Wijzigingen planning synergie
[5 empty] | RE.002725/002 | CAB lokaal | 2021 | Wijzigingen planning synergie
[5 empty] | RE.002725/004 | Plaatsen interfacekast | 2021
| RE.002957 | Wegeniswerken nabij TS Aalst Centraal | Ruggengraat | Kabel | RE.002957/001 | KABEL | 2018 | Wijzigingen planning synergie
|  |  |  | Telecom | RE.002957/002 | Telecom | 2018 | Wijzigingen planning synergie
| RE.003382 | 45271737 Corelio Printing Erpe-Mere | Klant | Kabel | RE.003382/001 | kabelwerken | 2018
AFFLIGEM | RE.000109 | Nieuwe SP t.v.v. SP Rollier - Denderleeu | Ruggengraat | Kabel | RE.000109/004 | KABEL | 2021
|  |  |  | SP | RE.000109/002 | gebouw | 2021
[5 empty] | RE.000109/003 | SCHAKELPOST | 2021
|  |  |  | Telecom | RE.000109/005 | Telecom | 2021
| RE.000502 | Nieuwe SP t.v.v. SP Dorp Moorsel | Ruggengraat | Kabel | RE.000502/004 | KABEL | 2021
|  |  |  | SP | RE.000502/002 | gebouw | 2021
[5 empty] | RE.000502/003 | SCHAKELPOST | 2021
|  |  |  | Telecom | RE.000502/005 | Telecom | 2021
| RE.002724 | TS Essene: parallel CAB+herschikking Fee | Ruggengraat | Kabel | RE.002724/002 | Herschikken feeders: | 2022 | Wijzigingen planning synergie
|  |  |  | TS | RE.002724/003 | gebouw | 2022
[5 empty] | RE.002724/004 | TRANSFORMATORENSTATION | 2022
ASSE | RE.001151 | SP Schachtstraat - Asse vervangen door 2 | Telebeheerde DC | DP | RE.001151/002 | ¦DCTBVS¦ Telebeheer Temmermanstraat | 2019
|  |  |  | SP | RE.001151/003 | Slopen te verlaten SP Schachtstraat | 2019
BEVEREN | RE.000167 | Vervangen CAB 283,3 in TS Beveren-W | Ruggengraat | TS | RE.000167/001 | CAB installatie | 2020
| RE.000284 | Nieuw SP Doeldok te Beveren | Ruggengraat | Grond | RE.000284/002 | grond | 2018 | Geen grond bekomen
|  |  |  | Kabel | RE.000284/004 | kabelaanleg | 2022
|  |  |  | SP | RE.000284/001 | gebouw | 2021
[5 empty] | RE.000284/003 | Uitrusting SP | 2022
|  |  |  | Telecom | RE.000284/005 | Telecom | 2022
| RE.002902 | Railspanningsverklikkers TS Beveren 30kV | Ruggengraat | TS | RE.002902/001 | Uitrusting TS | 2018 | Project lopende, in afwerking
| RE.003099 | Defectgevoelige 95Cu feeder Post-Tram | Ruggengraat | SP | RE.003099/002 | Uitrusting SP | 2018
[5 empty] | RE.003099/003 | Uitrusting SP | 2018
| RE.003227 | Ringsluiting 30kV in haven Beveren | Ruggengraat | Kabel | RE.003227/001 | kabelwerken | 2018
| RE.003313 | 44437065 wind@stroom WT4A Beveren-Waas | Klant | Kabel | RE.003313/002 | kabelwerken | 2018
|  |  |  | KP | RE.003313/001 | TELECONTROLEKAST KP | 2018
| RE.003353 | 45193243 Wind STORM Hofdam Beveren | Klant | Kabel | RE.003353/001 | kabelwerken | 2018
|  |  |  | KP | RE.003353/002 | UITRUSTING KC | 2018
| RE.003378 | 45224931 Electrabel Beveren | Klant | Kabel | RE.003378/001 | kabelwerken | 2018 | Externe partij: klant niet klaar
| RE.003385 | Netherziening expressweg & Spaans Fort | Ruggengraat | Kabel | RE.003385/001 | kabelwerken | 2020
[5 empty] | RE.003385/002 | kabelwerken | 2018
| RE.003389 | 45295580 AGT Beveren 15 MVA | Klant | Kabel | RE.003389/001 | kabelwerken | 2018
|  |  |  | KP | RE.003389/004 | UITRUSTING KC | 2018
|  |  |  | Telecom | RE.003389/002 | Telecom | 2018
|  |  |  | TS | RE.003389/003 | Uitrusting TS | 2018
| RE.003423 | 45408917 AWV A4688 Kallo | Klant | Kabel | RE.003423/001 | kabelwerken | 2018
| RE.003431 | 45445127 Mega Windy Hogewaterg STGW | Klant | Kabel | RE.003431/001 | kabelwerken | 2018
|  |  |  | KP | RE.003431/002 | UITRUSTING KP | 2018
|  |  |  | Telecom | RE.003431/003 | Telecom | 2018
| RE.003437 | 45257629 De Neef Chemicals Proc. Kallo | Klant | Kabel | RE.003437/001 | kabelwerken | 2018
| RE.003464 | 45550487 Katoennatie 5529 VZW 7MVA | Klant | Kabel | RE.003464/001 | kabelwerken | 2018
| RE.003472 | 45550662 Katoennatie netting 30kV-15kV | Klant | Kabel | RE.003472/001 | KABELWERKEN 30kV | 2018
[5 empty] | RE.003472/005 | KABELWERKEN 15kV | 2018
|  |  |  | KP | RE.003472/002 | UITRUSTING KC | 2018
[5 empty] | RE.003472/003 | UITRUSTING KC | 2018
|  |  |  | Telecom | RE.003472/004 | Telecom | 2018
| RE.003476 | 45577550 WKK Van De Vyver Beveren | Klant | Kabel | RE.003476/001 | kabelwerken | 2018
|  |  |  | KP | RE.003476/002 | UITRUSTING KC | 2018
| RE.003478 | 45564781 Wind Engie Perstraat Kruibeke | Klant | Kabel | RE.003478/001 | kabelwerken | 2018
[5 empty] | RE.003478/002 | kabelwerken | 2018
|  |  |  | KP | RE.003478/003 | UITRUSTING KC | 2018
|  |  |  | TS | RE.003478/004 | Uitrusting TS | 2018
| RE.003494 | 45680562 Politie & Admin centrum Beveren | Klant | Kabel | RE.003494/001 | kabelwerken | 2018
| RE.003495 | 45679878 WKK Op De Beeck | Klant | Kabel | RE.003495/001 | kabelwerken | 2018
|  |  |  | KP | RE.003495/002 | UITRUSTING KC | 2018
BUGGENHOUT | RE.001685 | 286 Slopen oude cabine TS Baasrode | Ruggengraat | TS | RE.001685/001 | Uitrusting TS | 2019
| RE.003404 | 45263539 Empro Europe te Dendermonde | Klant | Kabel | RE.003404/001 | kabelwerken | 2018
| RE.003452 | 45505832 BPO Buggenhout 1300kVA | Klant | Kabel | RE.003452/001 | kabelwerken | 2018
DENDERMONDE | RE.001871 | BIDI voorziening in TS St.-Gillis-Dender | Ruggengraat | TS | RE.001871/001 | Uitrusting TS | 2018 | Wijzigingen planning synergie
| RE.001953 | Totaalvernieuwing SP Wieze Lebbeke | Ruggengraat | Kabel | RE.001953/003 | kabelwerken | 2019
|  |  |  | SP | RE.001953/001 | gebouw | 2019 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte
[5 empty] | RE.001953/002 | Uitrusting SP | 2019
|  |  |  | Telecom | RE.001953/004 | Telecom | 2019
| RE.001967 | Vernieuwing LS bord in SP Heirbaan Dend | Ruggengraat | SP | RE.001967/001 | UITRUSTING LS | 2019
| RE.002623 | Versterking SP Noordlaan St.-Gillis-Dend | Ruggengraat | Kabel | RE.002623/004 | kabelwerken | 2019 | Geen vergunning verkregen
|  |  |  | SP | RE.002623/002 | Uitrusting SP | 2019 | Geen vergunning verkregen
|  |  |  | Telecom | RE.002623/005 | Telecom | 2019 | Geen vergunning verkregen
|  |  |  | TS | RE.002623/001 | Uitrusting TS | 2019 | Geen vergunning verkregen
| RE.003450 | Nieuw SP tvv SP Vlasmarkt Dendermonde | Ruggengraat | Grond | RE.003450/001 | grond | 2022
GERAARDSBERGEN | RE.000141 | TS Geraardsbergen: Parallelinjectie CAB | Ruggengraat | TS | RE.000141/003 | Gebouw CAB | 2022
| RE.000558 | Verv railsplits. SP Zonnebloemln Geraard | Ruggengraat | SP | RE.000558/001 | Vervangen railsplitsers | 2018
| RE.002535 | LDV SP Viadukt - Geraardsbergen | Ruggengraat | SP | RE.002535/001 | SCHAKELPOST | 2018
| RE.002562 | Klantakkoord Infrabel Geraardsbergen | Klant | Kabel | RE.002562/003 | KABEL | 2018
|  |  |  | KP | RE.002562/004 | Nieuwe diff kast klant | 2018
|  |  |  | Telecom | RE.002562/002 | Telecom | 2018
|  |  |  | TS | RE.002562/005 | Aanpassingen in TS Geraardsbergen | 2018
| RE.002977 | Nieuwe SP t.v.v. SP Brusselbaan - Brakel | Ruggengraat | Grond | RE.002977/001 | grond | 2018
|  |  |  | SP | RE.002977/002 | gebouw | 2022
| RE.003024 | DCTBVS 304 Station Geraardsbergen | Telebeheerde DC | DP | RE.003024/001 | ¦DCTBVS¦ telebeheer Station (Moerbeke) | 2018
HAMME | RE.002995 | ¦DCTB¦ t.v.v. DC 25 Ardoystraat Hamme | Telebeheerde DC | DP | RE.002995/001 | gebouw | 2018
[5 empty] | RE.002995/002 | Uitrusting DCTB | 2018
|  |  |  | Kabel | RE.002995/004 | kabelwerken | 2018
|  |  |  | SP | RE.002995/003 | Uitrusting SP | 2018
| RE.003484 | 279 TS Hamme plaatsen interfacekast | Ruggengraat | TS | RE.003484/001 | Uitrusting TS | 2021
LENNIK | RE.003387 | 45259458 Segers Balcaen Liedekerke | Klant | Kabel | RE.003387/001 | kabelwerken | 2018
MERCHTEM | RE.003145 | Totaalvernieuwing SP Processiestraat - O | Ruggengraat | Kabel | RE.003145/004 | KABEL | 2020
S-HERTOGENBOSCH (NEDERLAND) | RE.003448 | 45499163 DP-World AFN 18MVA Beveren | Klant | Kabel | RE.003448/001 | kabelwerken | 2018
|  |  |  | Telecom | RE.003448/002 | Telecom | 2018
SINT-GILLIS-WAAS | RE.000841 | Nieuw SP Reepstraat tvv DC15 Kluizendijk | Ruggengraat | Kabel | RE.000841/006 | kabelaanleg | 2018
|  |  |  | SP | RE.000841/001 | gebouw | 2018 | Geen vergunning verkregen
[5 empty] | RE.000841/003 | Uitrusting SP | 2018
[5 empty] | RE.000841/004 | Uitrusting SP | 2018
|  |  |  | Telecom | RE.000841/007 | Telecom | 2018
|  |  |  | TS | RE.000841/005 | Uitrusting TS | 2018
| RE.002125 | Nieuw SP Ten Bos t.v.v. SP Dorp Nieuwker | Ruggengraat | Kabel | RE.002125/005 | kabelwerken | 2019 | Geen vergunning verkregen
|  |  |  | SP | RE.002125/002 | gebouw | 2019 | Geen vergunning verkregen
[5 empty] | RE.002125/003 | Uitrusting SP | 2019 | Geen vergunning verkregen
[5 empty] | RE.002125/004 | Uitrusting SP | 2019 | Geen vergunning verkregen
|  |  |  | Telecom | RE.002125/006 | Telecom | 2019 | Geen vergunning verkregen
| RE.003411 | 45366015 WKK Tomwatt 8500kVA | Klant | Kabel | RE.003411/001 | kabelwerken | 2018
|  |  |  | KP | RE.003411/003 | UITRUSTING KP | 2018
|  |  |  | SP | RE.003411/002 | Uitrusting SP | 2018
|  |  |  | Telecom | RE.003411/004 | Telecom | 2018
SINT-NIKLAAS | RE.001698 | Totaalvernieuwing TS St.-Niklaas | Ruggengraat | Kabel | RE.001698/007 | kabelaanleg | 2018
[5 empty] | RE.001698/009 | kabelaanleg | 2018 | Wijzigingen planning synergie
|  |  |  | KP | RE.001698/006 | UITRUSTING KP | 2018
|  |  |  | SP | RE.001698/002 | Uitrusting SP | 2018
[5 empty] | RE.001698/003 | Uitrusting SP | 2018
[5 empty] | RE.001698/004 | Uitrusting SP | 2018
[5 empty] | RE.001698/005 | Uitrusting SP | 2018
|  |  |  | Telecom | RE.001698/008 | Telecom | 2018
|  |  |  | TS | RE.001698/001 | Uitrusting TS | 2018
[5 empty] | RE.001698/010 | Uitrusting TS | 2019
| RE.003166 | Nieuw DCTB 11 Ruyterekstraat | Telebeheerde DC | DP | RE.003166/001 | Uitrusting DCTB | 2021
|  |  |  | Kabel | RE.003166/002 | kabelwerken | 2021
| RE.003333 | DCTB 557 Klokkedreef | Telebeheerde DC | DP | RE.003333/002 | Uitrusting DCTB | 2018
| RE.003343 | Verplaatsen SP Broodstraat St-Niklaas | Ruggengraat | Kabel | RE.003343/004 | kabelwerken | 2018
|  |  |  | SP | RE.003343/001 | Uitrusting SP | 2018
[5 empty] | RE.003343/002 | Uitrusting SP | 2018
[5 empty] | RE.003343/006 | Uitrusting SP | 2018
[5 empty] | RE.003343/007 | gebouw | 2018
|  |  |  | Telecom | RE.003343/005 | Telecom | 2018
| RE.003458 | 45499830 JBT-Food St.-Niklaas | Klant | Kabel | RE.003458/001 | kabelwerken | 2018
| RE.003466 | 44900135 Domo 63 afn1600kVA inj1250kVA | Klant | Kabel | RE.003466/001 | kabelwerken | 2018
|  |  |  | KP | RE.003466/002 | UITRUSTING KC | 2018
TEMSE | RE.000245 | 45192998 OCMW Temse NEW AFN | Klant | Kabel | RE.000245/001 | kabelwerken | 2018
| RE.003375 | Nieuw CAB parallelinjectie in TS Walgoed | Ruggengraat | TS | RE.003375/001 | TS Uitrusting | 2019
[5 empty] | RE.003375/002 | gebouw | 2019
WETTEREN | RE.000426 | DEFECTE VS CEL 10 TS WETTEREN | Ruggengraat | TS | RE.000426/001 | TRANSFORMATORENSTATION | 2018
ZOTTEGEM | RE.000360 | DCTB Vierwegen 92 Oombergen | Telebeheerde DC | DP | RE.000360/001 | Inlussing met PA150 | 2019
[5 empty] | RE.000360/002 | Uitrusting DCTB Vierwegen | 2019
| RE.000394 | 45467664 Sanorice Zottegem SAN VZW | Klant | Kabel | RE.000394/001 | Inlussing KC | 2018
| RE.000517 | Project Lelie | Ruggengraat | Kabel | RE.000517/001 | KABEL | 2018 | Geen vergunning verkregen
| RE.001349 | Nieuwe voeding PA400 SP Luchtbal | Ruggengraat | Kabel | RE.001349/001 | KABEL | 2019 | Wijzigingen planning synergie
|  |  |  | Telecom | RE.001349/002 | Telecom | 2018
| RE.001607 | Totaalvernieuwing TS Zottegem | Ruggengraat | Kabel | RE.001607/002 | KABEL | 2020 | Wijziging planning Elia
|  |  |  | KP | RE.001607/007 | KLANTCABINE | 2020 | Wijziging planning Elia
|  |  |  | SP | RE.001607/003 | SCHAKELPOST | 2020 | Wijziging planning Elia
[5 empty] | RE.001607/004 | SCHAKELPOST | 2020 | Wijziging planning Elia
[5 empty] | RE.001607/005 | SCHAKELPOST | 2019 | Wijziging planning Elia
[5 empty] | RE.001607/008 | SCHAKELPOST | 2020 | Wijziging planning Elia
|  |  |  | Telecom | RE.001607/006 | Telecom | 2020 | Wijziging planning Elia
|  |  |  | TS | RE.001607/001 | TRANSFORMATORENSTATION | 2020 | Wijziging planning Elia
ZWIJNDRECHT | RE.000177 | Vernieuwing SP Kerkplein Melsele | Ruggengraat | Kabel | RE.000177/003 | kabelwerken | 2021
|  |  |  | SP | RE.000177/001 | gebouw | 2021
[5 empty] | RE.000177/002 | Uitrusting SP | 2021
|  |  |  | Telecom | RE.000177/004 | Telecom | 2021
| RE.003400 | 45335682 Pijl Melsele | Klant | KP | RE.003400/001 | UITRUSTING KP | 2018
| RE.003405 | 45361410 WKK Van De Ven Cummings Melsele | Klant | KP | RE.003405/001 | UITRUSTING KC | 2018
| RE.003429 | 45404570 WKK POM O-VL Melsele | Klant | Kabel | RE.003429/003 | kabelwerken | 2018
|  |  |  | KP | RE.003429/002 | UITRUSTING KP | 2018
|  |  |  | Telecom | RE.003429/004 | Telecom | 2018
|  |  |  | TS | RE.003429/001 | Uitrusting TS | 2018
| RE.003477 | 45564338 Wind Engie Heirbaan Beveren | Klant | Kabel | RE.003477/001 | kabelwerken | 2018
[5 empty] | RE.003477/002 | kabelwerken | 2018
|  |  |  | KP | RE.003477/003 | UITRUSTING KC | 2018
| RE.003482 | 45637628 WKK Tomorel Pauwstr 1750kVA | Klant | KP | RE.003482/001 | UITRUSTING KC | 2018

## gegevenstabel
DNB : Intergem |  |  |  |  | y = Jaar
| 2017 | 2017 | 2017 |  |  | 2018 | 2018 | 2018 |  | 2019 | 2019 | 2019 |  | 2020 | 2020 | 2020 |  | 2021 | 2021 | 2021 |  | 2022 | 2022 | 2022
DNB | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | Vorig plan Verwachte 1/1/2018 | 2018-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2019-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2020-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2021-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2022-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2023-01-01
Middenspanningsnetten
Niet-geïsoleerde bov.gronds lijn |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Geïsoleerde bov.grondse lijn
Ondergrondse kabel | 47780 | 47780 | 22396 | 3983614.86 | 3956432 | 42965 | 42965 | 32660 | 3989092 | 43259 | 43259 | 44817 | 4033909 | 43974 | 43974 | 44127 | 4078036 | 43474 | 43474 | 26094 | 4104130 | 43624 | 43624 | 47944 | 4152074
Totaal lijnen en kabels MS | 47780 | 47780 | 22396 | 3983614.86 | 3956432 | 42965 | 42965 | 32660 | 3989092 | 43259 | 43259 | 44817 | 4033909 | 43974 | 43974 | 44127 | 4078036 | 43474 | 43474 | 26094 | 4104130 | 43624 | 43624 | 47944 | 4152074
Laagspanningsnetten
Niet-geïsoleerde bov.gronds lijn |  | 0 |  | 1060.05 | 1060.05 |  | 0 |  | 1060.05 |  | 0 |  | 1060.05 |  | 0 |  | 1060.05 |  | 0 |  | 1060.05 |  | 0 |  | 1060.05
Geïsoleerde bov.grondse lijn | 124 | 8734 | 2154 | 1582853.01 | 1593998 | 689 | 12189 | 1092 | 1583590 | 300 | 9728 | 1691 | 1575853 | 300 | 9728 | 1691 | 1568116 | 300 | 10028 | 1691 | 1560079 | 300 | 9728 | 1691 | 1552342
Ondergrondse kabel | 23701 | 15091 | 47126 | 5056845.86 | 5055083 | 34162 | 22662 | 42126 | 5108709 | 32340 | 22912 | 48939 | 5167076 | 32340 | 22912 | 47939 | 5224443 | 32640 | 22912 | 46939 | 5281110 | 32340 | 22912 | 45939 | 5336477
Totaal lijnen en kabels LS | 23825 | 23825 | 49280 | 6640758.92 | 6650141.05 | 34851 | 34851 | 43218 | 6693359.05 | 32640 | 32640 | 50630 | 6743989.05 | 32640 | 32640 | 49630 | 6793619.05 | 32940 | 32940 | 48630 | 6842249.05 | 32640 | 32640 | 47630 | 6889879.05
Posten (middenspanning)
Transformatorenstations | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
Schakelposten | 0 | 0 | 0 | 93 | 92 | 2 | 2 | 1 | 93 | 2 | 2 | 1 | 94 | 1 | 1 | 0 | 94 | 1 | 1 | 2 | 96 | 0 | 0 | 1 | 97
Cabines (middenspanning/laagspanning)
Klantcabines | NVT | NVT | 80 | 1725 | 1646 | NVT | NVT | 63 | 1709 | NVT | NVT | 90 | 1799 | NVT | NVT | 70 | 1869 | NVT | NVT | 70 | 1939 | NVT | NVT | 70 | 2009
Distributiecabines | 71 | 71 | 23 | 3473 | 3456 | 48 | 48 | 23 | 3479 | 71 | 71 | 24 | 3503 | 71 | 71 | 24 | 3527 | 71 | 71 | 24 | 3551 | 71 | 71 | 24 | 3575
Aansluitingen
Aansluitingen middenspanning | 65 |  | 80 | 1825 | 1716 | 37 |  | 63 | 1816 | 48 |  | 90 | 1954 | 30 |  | 70 | 2054 | 255 |  | 70 | 2379 | 255 |  | 70 | 2704
Aansluitingen laagspanning | 1265 | 2200 | 2211 | 306145 | 308203 | 1817 | 2803 | 2253 | 309470 | 2159 | 3114 | 2507 | 311022 | 2159 | 3114 | 2467 | 312534 | 1760 | 2715 | 2424 | 314003 | 1760 | 2715 | 2424 | 315472
Aansluitingen productie-installaties | NVT | NVT | 4 | 535 | 598 | NVT | NVT | 7 | 605 | NVT | NVT | 7 | 612 | NVT | NVT | 7 | 619 | NVT | NVT | 7 | 6 | NVT | NVT | 7 | 13
Meetapparatuur
Facturatie meters middenspanning | 65 |  | 80 | 1844 | 1735 | 37 |  | 63 | 1835 | 48 |  | 90 | 1973 | 30 |  | 70 | 2073 | 255 |  | 70 | 2398 | 255 |  | 70 | 2723
Facturatie meters laagspanning | 6840 | 7304 | 4555 | 334676 | 333292 | 4334 | 4581 | 4577 | 337622 | 11326 | 11559 | 4915 | 342304 | 24269 | 24502 | 4875 | 346946 | 20524 | 20757 | 4832 | 351545 | 20565 | 20798 | 4832 | 356144
Budgetmeters | 95 |  | 842 | 13819 | 13405 |  |  | 1111 | 14516 |  |  | 753 | 15269 |  |  | 755 | 16024 |  |  | 757 | 16781 |  |  | 759 | 17540

## overzicht >1MW injectie
Overzicht > 1MW projecten injectie - periode 1/3/2017 - 28/2/2018
DNB | Plaats | Postcode | Straat | Codetekst | Status | Injectie Vermogen in kva | Meldingsdatum | Meldingsnr | Nieuw/verzwaring | Type productie
INTERGEM | MELSELE | 9120 | GENTSTRAAT 47 | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | Besteld | 1000 | 2018-01-25 | 45577550 | Nieuw | WKK Aardgas
INTERGEM | KALLO | 9120 | BOKSTRAAT 773, A | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | Besteld | 7500 | 2017-03-17 | 45193243 | Nieuw | Windenergie
INTERGEM | BEVEREN | 9120 | MUIDAM 9999 | Elek HV Aansl. Verzwaren met lokale prod | Besteld | 7000 | 2017-04-25 | 45224931 | Verzwaring | Windenergie
INTERGEM | MELSELE | 9120 | NIEUWLANDSTRAAT 1, TN01 | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | In offerte | 18000 | 2017-09-13 | 45404570 | Nieuw | WKK Aardgas
INTERGEM | MELSELE | 9120 | HEIRBAAN 83, DN01 | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | In offerte | 4200 | 2018-01-16 | 45564338 | Nieuw | Windenergie
INTERGEM | HAASDONK | 9120 | PERSTRAAT 1, TL | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | In offerte | 12600 | 2018-01-16 | 45564781 | Nieuw | Windenergie
INTERGEM | KALLO | 9130 | HAANDORPWEG 1 | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | In offerte | 10150 | 2018-01-05 | 45550662 | Nieuw
INTERGEM | SINT-GILLIS-WAAS | 9170 | HOGEWATERGANGWEG 1146, DN01 | Elek HV Aansl. Verzwaren met lokale prod | Besteld | 3540 | 2017-08-25 | 45366015 | Verzwaring | WKK Aardgas
INTERGEM | SINT-GILLIS-WAAS | 9170 | HOGEWATERGANGWEG 1 | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | In offerte | 3500 | 2017-10-12 | 45445127 | Nieuw | Windenergie
INTERGEM | DENDERLEEUW | 9470 | FABRIEKSTRAAT 12 | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | Besteld | 2000 | 2017-04-05 | 45214302 | Nieuw | WKK Bio

## overzicht >1MW projecten afname
Overzicht > 1MW projecten afname - periode 1/3/2017 - 28/2/2018
DNB | Plaats | Postcode | Straat | Codetekst | Status | Toename afname Vermogen in kva | Meldingsdatum | Meldingsnr | Nieuw/verzwaring
INTERGEM | SINT-NIKLAAS | 9100 | INDUSTRIEPARK-WEST 63 | Elek HV Meter Decentrale productie | Besteld | 1600 | 2018-01-15 | 45562227 | Nieuw
INTERGEM | MELSELE | 9120 | GENTSTRAAT 47 | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | Besteld | 1000 | 2018-01-25 | 45577550 | Nieuw
INTERGEM | MELSELE | 9120 | NIEUWLANDSTRAAT 1, TN01 | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | In offerte | 7000 | 2017-09-13 | 45404570 | Nieuw
INTERGEM | VERREBROEK | 9130 | AVEN ACKERS 15, B | Elek HV Aansl. Verzwaren | Besteld | 2000 | 2017-03-24 | 45203164 | Verzwaring
INTERGEM | KALLO | 9130 | LAND VAN WAASLAAN 3 | Elek HV Aansl. Verzwaren | In aanvraag | 11000 | 2017-06-08 | 45295580 | Verzwaring
INTERGEM | KALLO | 9130 | SINT-ANTONIUSWEG 1700, TL | Elek HV Aansl. Plaatsen | In offerte | 18000 | 2017-11-20 | 45499163 | Nieuw
INTERGEM | KALLO | 9130 | HAANDORPWEG 1 | Elek HV Aansl. Verzwaren | In offerte | 3000 | 2018-01-05 | 45550487 | Verzwaring
INTERGEM | KALLO | 9130 | HAANDORPWEG 1 | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | In offerte | 10000 | 2018-01-05 | 45550662 | Nieuw
INTERGEM | TEMSE | 9140 | LAAGSTRAAT 40 | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | Besteld | 1000 | 2017-03-10 | 45184892 | Nieuw
INTERGEM | TEMSE | 9140 | WINNINGLAAN 12 | Elek HV Aansl. Plaatsen | Besteld | 1000 | 2017-06-02 | 45289905 | Nieuw
INTERGEM | DENDERMONDE | 9200 | VOSMEER 22 | Elek HV Aansl. Verzwaren | Besteld | 1150 | 2017-05-12 | 45263539 | Verzwaring
INTERGEM | BUGGENHOUT | 9255 | PROVINCIALEBAAN 69 | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | In offerte | 1300 | 2017-12-01 | 45505832 | Nieuw
INTERGEM | OTTERGEM | 9420 | KEERSTRAAT 10 | Elek HV Aansl. Verzwaren | Besteld | 1000 | 2017-05-18 | 45271737 | Verzwaring
INTERGEM | ZOTTEGEM | 9620 | BALLINGSWEG 10 | Elek HV Aansl. Verzwaren | In offerte | 3200 | 2017-10-31 | 45467664 | Verzwaring

## niet-aansluitbare projecten
Niet aansluitbare projecten - periode 1/3/2017 - 28/2/2018
Intergem - geen dossiers