## feederpieken
Lijst met feederbelastingen IVEG
Onderstation | Feeder | Inom (A) | 2017 (A) | 2017 (%) | groei 2018 (%) | 2018 (%) | groei 2019 (%) | 2019 (%) | groei 2020 (%) | 2020 (%) | groei 2021 (%) | 2021 (%)
Hoboken | HO1 | 305 | 134 | 43.93% | 0% | 43.93% | 0% | 43.93% | 0% | 43.93% | 0% | 43.93%
Hoboken | HO4 | 428 | 92.5 | 21.61% | 0% | 21.61% | 0% | 21.61% | 0% | 21.61% | 0% | 21.61%
Hoboken | HO5 | 225 | 139 | 61.78% | 0% | 61.78% | 0% | 61.78% | 0% | 61.78% | 0% | 61.78%
Hoboken | HO 7 (noodvoeding umicore) | 899 | 944 | 105% | 0% | 105% | 0% | 105% | 0% | 105% | 0% | 105%
Hoboken | HO 8 | 340 | 131 | 38.53% | 0% | 38.53% | 0% | 38.53% | 0% | 38.53% | 0% | 38.53%
Hoboken | HO 10 | 180 | 41 | 22.78% | 0% | 22.78% | 0% | 22.78% | 0% | 22.78% | 0% | 22.78%
Hoboken | HO 12 | 305 | 108 | 35.41% | 0% | 35.41% | 0% | 35.41% | 0% | 35.41% | 0% | 35.41%
Hoboken | HO 13 | 180 | 50 | 27.78% | 0% | 27.78% | 0% | 27.78% | 0% | 27.78% | 0% | 27.78%
Hoboken | HO 14 | 428 | 197 | 46.03% | 0% | 46.03% | 0% | 46.03% | 0% | 46.03% | 0% | 46.03%
Hoboken | HO 15 | 340 | 183 | 53.82% | 30% | 69.97% | -45.7% | 37.99% | 0% | 37.99% | 0% | 37.99%
Hoboken | HO __ (nieuwe feeder ter ondersteuning van HO 15 vanaf 2019) | 428 | [5 empty] | 38% | 0% | 38% | 0% | 38%
Hoboken | HO __ (nieuwe feeder ter ondersteuning van HO 15 vanaf 2019) | 428 | [5 empty] | 38% | 0% | 38% | 0% | 38%
Wilrijk | W89 | 305 | 122 | 40% | 0% | 40% | 0% | 40% | 0% | 40% | 0% | 40%
Wilrijk | W91 | 428 | 198 | 46.26% | 0% | 46.26% | 0% | 46.26% | 0% | 46.26% | 0% | 46.26%
Wilrijk | W95 | 428 | 116 | 27.1% | 0% | 27.1% | 0% | 27.1% | 0% | 27.1% | 0% | 27.1%
Wilrijk | W97 | 551 | 223 | 40.47% | 0% | 40.47% | 0% | 40.47% | 0% | 40.47% | 0% | 40.47%
Wilrijk | W101 | 551 | 124 | 22.5% | 0% | 22.5% | 0% | 22.5% | 0% | 22.5% | 0% | 22.5%
Schelle Dorp | SD15 | 428 | 149 | 34.81% | 0% | 34.81% | 0% | 34.81% | 0% | 34.81% | 0% | 34.81%
Schelle Dorp | SD27 | 290 | 63 | 21.72% | 0% | 21.72% | 0% | 21.72% | 0% | 21.72% | 0% | 21.72%
Schelle Dorp | SD29 | 240 | 63 | 26.25% | 0% | 26.25% | 0% | 26.25% | 0% | 26.25% | 0% | 26.25%
Schelle Dorp | SD31 (noodvoeding Hemiksem) | 305 | 97 | 31.8% | 0% | 31.8% | 0% | 31.8% | 0% | 31.8% | 0% | 31.8%
Nijlen | NIJ9 | 428 | 161 | 37.62% | 0% | 37.62% | 0% | 37.62% | 0% | 37.62% | 0% | 37.62%
Nijlen | NIJ10 | 225 | 147 | 65.33% | 0% | 65.33% | 0% | 65.33% | 0% | 65.33% | 0% | 65.33%
Nijlen | NIJ12 | 335 | 216 | 64.48% | 0% | 64.48% | 0% | 64.48% | 0% | 64.48% | 0% | 64.48%
Ekeren | EK15 | 551 | 185 | 33.58% | 0% | 33.58% | 0% | 33.58% | 0% | 33.58% | 0% | 33.58%
Ekeren | EK 33 | 551 | 219 | 39.75% | 0% | 39.75% | 0% | 39.75% | 0% | 39.75% | 0% | 39.75%
Kalmthout | KLM 10 | 290 | 157 | 54.14% | 0% | 54.14% | 0% | 54.14% | 0% | 54.14% | 0% | 54.14%
Kalmthout | KLM 11 | 428 | 148 | 34.58% | 0% | 34.58% | 0% | 34.58% | 0% | 34.58% | 0% | 34.58%
Kalmthout | KLM 12 | 428 | 84 | 19.63% | 0% | 19.63% | 0% | 19.63% | 0% | 19.63% | 0% | 19.63%
Kalmthout | KLM 13 | 428 | 257 | 60.05% | 0% | 60.05% | 0% | 60.05% | 0% | 60.05% | 0% | 60.05%
Kalmthout | KLM 14 | 428 | 85 | 19.86% | 0% | 19.86% | 0% | 19.86% | 0% | 19.86% | 0% | 19.86%
Kalmthout | KLM 31 | 428 | 248 | 57.94% | 0% | 57.94% | 0% | 57.94% | 0% | 57.94% | 0% | 57.94%
Sint Kruis Winkel | SKW24 | 290 | 171 | 58.97% | 0% | 58.97% | 0% | 58.97% | 0% | 58.97% | 0% | 58.97%
Sint Kruis Winkel | SKW27 | 551 | 104 | 18.87% | 0% | 18.87% | 0% | 18.87% | 0% | 18.87% | 0% | 18.87%
Rieme | 1.01 | 551 | 314 | 56.99% | 0% | 56.99% | 0% | 56.99% | 0% | 56.99% | 0% | 56.99%
Rieme | 1.13 | 225 | 167 | 74.22% | 0% | 74.22% | 0% | 74.22% | 0% | 74.22% | 0% | 74.22%
Rieme | 1.05 | 290 | 119 | 41.03% | 0% | 41.03% | 0% | 41.03% | 0% | 41.03% | 0% | 41.03%
Rieme | 2.04 | 551 | 0 | 0% |  | 21% | 0% | 21% | 0% | 21% | 0% | 21%
Rieme | 2.14 | 551 | 0 | 0% |  | 21% | 0% | 21% | 0% | 21% | 0% | 21%
Beerse B | 1.01 (trunk Koekhoven) | 372 | 289 | 77.69% | 0% | 77.69% | 0% | 77.69% | 0% | 77.69% | 0% | 77.69%
Beerse B | 1.02 | 428 | 256 | 59.81% | 0% | 59.81% | 0% | 59.81% | 0% | 59.81% | 0% | 59.81%
Beerse B | 1.13 | 551 | 305 | 55.35% | 0% | 55.35% | 0% | 55.35% | 0% | 55.35% | 0% | 55.35%
Beerse B | 1.14 | 325 | 169 | 52% | 0% | 52% | 0% | 52% | 0% | 52% | 0% | 52%
Koekhoven | 4 | 551 | 235 | 42.65% | 0% | 42.65% | 0% | 42.65% | 0% | 42.65% | 0% | 42.65%
Koekhoven | 5 | 551 | 263 | 47.73% | 0% | 47.73% | 0% | 47.73% | 0% | 47.73% | 0% | 47.73%
Koekhoven | 6 (trunk Beerse) | 372 | 289 | 77.69% | 0% | 77.69% | 0% | 77.69% | 0% | 77.69% | 0% | 77.69%
Koekhoven | 14 | 551 | 300 | 54.45% | 62.5% | 88.48% | 0% | 88.48% | 0% | 88.48% | 0% | 88.48%
Koekhoven | 16 | 551 | 316 | 57.35% | 62.5% | 93.19% | 0% | 93.19% | 0% | 93.19% | 0% | 93.19%
Koekhoven | 17 | 551 | 318 | 57.71% | 0% | 57.71% | 0% | 57.71% | 0% | 57.71% | 0% | 57.71%
7° Havendok | 1 | 551 | 385 | 69.87% | -25.6% | 51.99% | 5% | 54.58% | 0% | 54.58% | 0% | 54.58%
7° Havendok | 2 | 1102 | 577 | 52.36% | 38% | 72.26% | 0% | 72.26% | 0% | 72.26% | 0% | 72.26%
7° Havendok | 3 | 305 | 188 | 61.64% | 0% | 61.64% | 0% | 61.64% | 0% | 61.64% | 0% | 61.64%
7° Havendok | 4 | 551 | 229 | 41.56% | 0% | 41.56% | 0% | 41.56% | 0% | 41.56% | 0% | 41.56%
7° Havendok | 6 | 305 | 55 | 18.03% | 0% | 18.03% | 0% | 18.03% | 0% | 18.03% | 0% | 18.03%
7° Havendok | 8 (nieuwe feeder ter ondersteuning van Feeder 1 en 9 vanaf 2017) | 551 | 302 | 54.81% | 0% | 52% | 5% | 54.6% | 0% | 54.6% | 0% | 54.6%
7° Havendok | 9 | 551 | 343 | 62.25% | -16.5% | 51.98% | 5% | 54.58% | 0% | 54.58% | 0% | 54.58%
7° Havendok | 11 | 305 | 73 | 23.93% | 0% | 23.93% | 0% | 23.93% | 0% | 23.93% | 0% | 23.93%
7° Havendok | 13 | 551 | 197 | 35.75% | 0% | 35.75% | 0% | 35.75% | 0% | 35.75% | 0% | 35.75%
7° Havendok | 15 | 305 | 112 | 36.72% | 0% | 36.72% | 0% | 36.72% | 0% | 36.72% | 0% | 36.72%
7° Havendok | 17 | 551 | 231 | 41.92% | 0% | 42% | 0% | 42% | 0% | 42% | 0% | 42%
7° Havendok | 5 | 305 | 141 | 46.23% | 0% | 46.23% | 0% | 46.23% | 0% | 46.23% | 0% | 46.23%
7° Havendok | 7 | 305 | 96 | 31.48% | 0% | 31.48% | 0% | 31.48% | 0% | 31.48% | 0% | 31.48%
Scheldelaan | 13 | 265 | 194 | 73.21% | 0% | 73.21% | 0% | 73.21% | 0% | 73.21% | 0% | 73.21%
Scheldelaan | 14 | 305 | 243 | 79.67% | 0% | 79.67% | 0% | 79.67% | 0% | 79.67% | 0% | 79.67%
Scheldelaan | 15 | 265 | 190 | 71.7% | 0% | 71.7% | 0% | 71.7% | 0% | 71.7% | 0% | 71.7%
Scheldelaan | 16 | 265 | 198 | 74.72% | 0% | 74.72% | 0% | 74.72% | 0% | 74.72% | 0% | 74.72%
Scheldelaan | 5 | 305 | 137 | 44.92% | 0% | 44.92% | 0% | 44.92% | 0% | 44.92% | 0% | 44.92%
Scheldelaan | 6 | 305 | 9 | 2.951% | 0% | 2.951% | 0% | 2.951% | 0% | 2.951% | 0% | 2.951%
Scheldelaan | 19 | 305 | 121 | 39.67% | 0% | 39.67% | 0% | 39.67% | 0% | 39.67% | 0% | 39.67%
Scheldelaan | 20 | 305 | 139 | 45.57% | 0% | 45.57% | 0% | 45.57% | 0% | 45.57% | 0% | 45.57%
Scheldelaan | 3 | 305 | 95 | 31.15% | 0% | 31.15% | 0% | 31.15% | 0% | 31.15% | 0% | 31.15%
Scheldelaan | 8 | 428 | 46 | 10.75% | 0% | 10.75% | 0% | 10.75% | 0% | 10.75% | 0% | 10.75%
Lillo | 6 | 428 | 51 | 11.92% | 0% | 11.92% | 0% | 11.92% | 0% | 11.92% | 0% | 11.92%
Lillo | 7 | 305 | 12 | 3.934% | 0% | 3.934% | 0% | 3.934% | 0% | 3.934% | 0% | 3.934%
Lillo | 8 | 428 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Lillo | 10 | 305 | 32 | 10.49% | 0% | 10.49% | 0% | 10.49% | 0% | 10.49% | 0% | 10.49%
Lillo | 11 | 305 | 47 | 15.41% | 0% | 15.41% | 0% | 15.41% | 0% | 15.41% | 0% | 15.41%
Lillo | 12 | 305 | 179 | 58.69% | 0% | 58.69% | 0% | 58.69% | 0% | 58.69% | 0% | 58.69%
Lillo | 14 | 551 | 96 | 17.42% | 0% | 17.42% | 0% | 17.42% | 0% | 17.42% | 0% | 17.42%
Lillo | 16 | 551 | 96 | 17.42% | 0% | 17.42% | 0% | 17.42% | 0% | 17.42% | 0% | 17.42%
Petrol | 147 | 325 | 73 | 22.46% | 0% | 22.46% | 0% | 22.46% | 0% | 22.46% | 0% | 22.46%
Petrol | 149 | 325 | 66 | 20.31% | 0% | 20.31% | 0% | 20.31% | 0% | 20.31% | 0% | 20.31%
Petrol | 151 | 305 | 100 | 32.79% | 0% | 32.79% | 0% | 32.79% | 0% | 32.79% | 0% | 32.79%
Petrol | 153 | 428 | 158 | 36.92% | 0% | 36.92% | 0% | 36.92% | 0% | 36.92% | 0% | 36.92%

## verschakelingen TS
Vooruitzichten
[9 empty] | Collectie: | DSO - Infrax
|  |  |  | 2017 Measured Consumption Maximum |  |  |  |  | Datum: | 17/05/2018
|  |  |  | Detail: Measured Consumption |  |  |  |  | Studie: | _STUDY_2018_001 VECTEUR P2018
[9 empty] | Omgeving: | Production
[9 empty] | Aangevraagd door: |  | Eddy Carnier
OPAL ID |  | Omschrijving | LD Type | Weerhouden cos phi | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
|  |  | (r/i/m) |  | Main: MW Detail: MW | Main: MW Detail: MW | Main: MW Detail: MW | Main: MW Detail: MW | Main: MW Detail: MW | Main: MW Detail: MW | Main: MW Detail: MW | Main: MW Detail: MW
AARSC010PP1 |  | AARSCHOT CAB. 1 |  | 0.99749 | 27.6776 | 27.6776 | 30.1776 | 32.6776 | 35.1776 | 35.1776 | 35.1776 | 35.1776
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
AARSC010LGLA
AARSC010LD1 |  | AARSCHOT CAB. 1 DURACELL | i | 0.97718 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576
AARSC010LD2 |  | AARSCHOT CAB. 1 REST (+PMEG) | r | 0.99844 | 25.1016 | 25.1016 | 27.6016 | 30.1016 | 32.6016 | 32.6016 | 32.6016 | 32.6016
2019 |  | Verandering van 2,5 MW (Industrieterrein Aarschot)
2020 |  | Verandering van 2,5 MW (Industrieterrein Aarschot)
2021 |  | Verandering van 2,5 MW (Industrieterrein Aarschot)
AARSC010PP2 |  | AARSCHOT CAB. 2 |  | 0.99994 | 19.8374 | 19.8374 | 19.8374 | 19.8374 | 19.8374 | 19.8374 | 19.8374 | 19.8374
|  | Sn-1 |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
AARSC010LGLB
AARSC010LD3 |  | AARSCHOT CAB. 2 (+PMEG) | r | 0.99994 | 19.8374 | 19.8374 | 19.8374 | 19.8374 | 19.8374 | 19.8374 | 19.8374 | 19.8374
AARSC010PPT |  | AARSCHOT TOT. |  | 0.99898 | 46.4889 | 46.4889 | 48.9889 | 51.4889 | 53.9889 | 53.9889 | 53.9889 | 53.9889
|  | Sn-1 |  |  | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
AARSC010LGLA
AARSC010LD1 |  | AARSCHOT CAB. 1 DURACELL | i | 0.97785 | 2.392 | 2.392 | 2.392 | 2.392 | 2.392 | 2.392 | 2.392 | 2.392
AARSC010LD2 |  | AARSCHOT CAB. 1 REST (+PMEG) | r | 0.99862 | 24.956 | 24.956 | 27.456 | 29.956 | 32.456 | 32.456 | 32.456 | 32.456
2019 |  | Verandering van 2,5 MW (Industrieterrein Aarschot)
2020 |  | Verandering van 2,5 MW (Industrieterrein Aarschot)
2021 |  | Verandering van 2,5 MW (Industrieterrein Aarschot)
AARSC010LGLB
AARSC010LD3 |  | AARSCHOT CAB. 2 (+PMEG) | r | 0.9999 | 19.1409 | 19.1409 | 19.1409 | 19.1409 | 19.1409 | 19.1409 | 19.1409 | 19.1409
ALKEN010PP0 |  | ALKEN (INTER-ENERGA) |  | 0.99758 | 23.28 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68
|  | Sn-1 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
ALKEN010LGLA
ALKEN010LD1 |  | ALKEN (INTER-ENERGA) (+PMEG) | r | 0.99758 | 23.28 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68
2018 |  | Verandering van 1,4 MW (Bakkerij Manshoven)
2018 |  | Verandering van 1 MW (Jacobs Koeling)
BEERS015PP1 |  | BEERSE CAB. A |  | 0.99531 | 37.948 | 37.948 | 37.948 | 37.948 | 37.948 | 37.948 | 37.948 | 37.948
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
BEERS015LGLA
BEERS015LD1 |  | BEERSE CAB. A JANSEN PHARMA (+PMEG) | i | 0.97985 | 10.5371 | 10.5371 | 10.5371 | 10.5371 | 10.5371 | 10.5371 | 10.5371 | 10.5371
BEERS015LD2 |  | BEERSE CAB. A IVEKA NETE (+PMEG) | r | 0.99882 | 21.7549 | 21.7549 | 21.7549 | 21.7549 | 21.7549 | 21.7549 | 21.7549 | 21.7549
BEERS015LD3 |  | BEERSE CAB. A INFRAX WEST (+EG) | r | 0.99639 | 5.656 | 5.656 | 5.656 | 5.656 | 5.656 | 5.656 | 5.656 | 5.656
BEERS015PP2 |  | BEERSE CAB. B |  | 0.99468 | 47.35 | 47.35 | 47.35 | 47.35 | 47.35 | 47.35 | 47.35 | 47.35
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
BEERS015LGLB
BEERS015LD5 |  | BEERSE CAB. B METAL CHIMIE | i | 0.97072 | 17.7408 | 17.7408 | 17.7408 | 17.7408 | 17.7408 | 17.7408 | 17.7408 | 17.7408
BEERS015LD6 |  | BEERSE CAB. B MERKSPLAS (+PMEG) | r | 0.9961 | 7.411 | 7.411 | 7.411 | 7.411 | 7.411 | 7.411 | 7.411 | 7.411
BEERS015LD7 |  | BEERSE CAB. B STER IVK | i | 0.99724 | 4.2112 | 4.2112 | 4.2112 | 4.2112 | 4.2112 | 4.2112 | 4.2112 | 4.2112
BEERS015LD8 |  | BEERSE CAB. B REST (+EG) | r | 0.99968 | 17.9869 | 17.9869 | 17.9869 | 17.9869 | 17.9869 | 17.9869 | 17.9869 | 17.9869
BEERS015LD9 |  | BEERSE CAB. B TRUNK KOEKHOVEN | i |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BEERS015PPT |  | BEERSE TOT. |  | 0.99269 | 79.4754 | 79.4754 | 79.4754 | 79.4754 | 79.4754 | 79.4754 | 79.4754 | 79.4754
|  | Sn-1 |  |  | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
BEERS015LGLA
BEERS015LD1 |  | BEERSE CAB. A JANSEN PHARMA (+PMEG) | i | 0.98007 | 11.7152 | 11.7152 | 11.7152 | 11.7152 | 11.7152 | 11.7152 | 11.7152 | 11.7152
BEERS015LD2 |  | BEERSE CAB. A IVEKA NETE (+PMEG) | r | 0.99618 | 21.9355 | 21.9355 | 21.9355 | 21.9355 | 21.9355 | 21.9355 | 21.9355 | 21.9355
BEERS015LD3 |  | BEERSE CAB. A INFRAX WEST (+EG) | r | 0.9923 | 3.928 | 3.928 | 3.928 | 3.928 | 3.928 | 3.928 | 3.928 | 3.928
BEERS015LGLB
BEERS015LD5 |  | BEERSE CAB. B METAL CHIMIE | i | 0.96973 | 21.616 | 21.616 | 21.616 | 21.616 | 21.616 | 21.616 | 21.616 | 21.616
BEERS015LD6 |  | BEERSE CAB. B MERKSPLAS (+PMEG) | r | 0.99549 | 6.3703 | 6.3703 | 6.3703 | 6.3703 | 6.3703 | 6.3703 | 6.3703 | 6.3703
BEERS015LD7 |  | BEERSE CAB. B STER IVK | i | 0.99655 | 4.5696 | 4.5696 | 4.5696 | 4.5696 | 4.5696 | 4.5696 | 4.5696 | 4.5696
BEERS015LD8 |  | BEERSE CAB. B REST (+EG) | r | 0.98637 | 9.3407 | 9.3407 | 9.3407 | 9.3407 | 9.3407 | 9.3407 | 9.3407 | 9.3407
BEERS015LD9 |  | BEERSE CAB. B TRUNK KOEKHOVEN | i |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BERIN010PP0 |  | BERINGEN (KOERSEL) |  | 0.99975 | 38.0089 | 38.0089 | 38.0089 | 38.0089 | 38.0089 | 38.0089 | 38.0089 | 38.0089
|  | Sn-1 |  |  | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
BERIN010LGLA
BERIN010LD1 |  | BERINGEN (KOERSEL) (+PMEG) | r | 0.99975 | 38.0089 | 38.0089 | 38.0089 | 38.0089 | 38.0089 | 38.0089 | 38.0089 | 38.0089
BERST011PP0 |  | BEERST |  | 0.99157 | 25.2459 | 26.6459 | 28.6459 | 28.6459 | 28.6459 | 28.6459 | 28.6459 | 28.6459
|  | Sn-1 |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
BERST011LGLA
BERST011LD1 |  | BEERST - INFRAX WEST (+PMEG) | r | 0.99157 | 25.2459 | 26.6459 | 28.6459 | 28.6459 | 28.6459 | 28.6459 | 28.6459 | 28.6459
2018 |  | Verandering van 1,4 MW (Verzwaring Voeders Biervliet)
2019 |  | Verandering van 2 MW (Verzwaring Deceuninck)
BILZE010PP0 |  | BILZEN (INTER-ENERGA) |  | 0.99873 | 32.8166 | 33.8166 | 33.8166 | 33.8166 | 33.8166 | 33.8166 | 33.8166 | 33.8166
|  | Sn-1 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
BILZE010LGLA
BILZE010LD1 |  | BILZEN (INTER-ENERGA) (+EG) | r | 0.99873 | 32.8166 | 33.8166 | 33.8166 | 33.8166 | 33.8166 | 33.8166 | 33.8166 | 33.8166
2018 |  | Verandering van 1 MW (NA Carglass)
BORGL010PP0 |  | BORGLOON |  | 0.99923 | 20.7364 | 20.7364 | 20.7364 | 20.7364 | 20.7364 | 20.7364 | 20.7364 | 20.7364
|  | Sn-1 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
BORGL010LGLA
BORGL010LD1 |  | BORGLOON - (INTER-ENERGA) (+PMEG) | r | 0.99923 | 20.7364 | 20.7364 | 20.7364 | 20.7364 | 20.7364 | 20.7364 | 20.7364 | 20.7364
BRUST010PP0 |  | BRUSTEM |  | 0.98557 | 28.512 | 28.512 | 28.512 | 28.512 | 28.512 | 28.512 | 28.512 | 28.512
|  | Sn-1 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
BRUST010LGLA
BRUST010LD1 |  | BRUSTEM (INTER-ENERGA) (+PMEG) | r | 0.98557 | 28.512 | 28.512 | 28.512 | 28.512 | 28.512 | 28.512 | 28.512 | 28.512
BVREN015PP1 |  | BEVEREN CAB. 1 |  | 0.99586 | 17.7142 | 17.7142 | 17.7142 | 17.7142 | 17.7142 | 17.7142 | 17.7142 | 17.7142
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
BVREN015LGLA
BVREN015LD1 |  | BEVEREN CAB. 1 EANDIS | r | 0.033128 | 0.013875 | 0.013875 | 0.013875 | 0.013875 | 0.013875 | 0.013875 | 0.013875 | 0.013875
BVREN015LD2 |  | BEVEREN CAB. 1 INFRAX WEST (+PMEG) | r | 0.99345 | 17.7003 | 17.7003 | 17.7003 | 17.7003 | 17.7003 | 17.7003 | 17.7003 | 17.7003
BVREN015PPT |  | BEVEREN TOT. |  | 0.99606 | 56.6221 | 61.8221 | 61.8221 | 61.8221 | 61.8221 | 61.8221 | 61.8221 | 61.8221
|  | Sn-1 |  |  | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
BVREN015LGLA
BVREN015LD1 |  | BEVEREN CAB. 1 EANDIS | r | 1 | 0.014664 | 0.014664 | 0.014664 | 0.014664 | 0.014664 | 0.014664 | 0.014664 | 0.014664
BVREN015LD2 |  | BEVEREN CAB. 1 INFRAX WEST (+PMEG) | r | 0.99591 | 16.7649 | 16.7649 | 16.7649 | 16.7649 | 16.7649 | 16.7649 | 16.7649 | 16.7649
BVREN015LGLB
BVREN015LD3 |  | BEVEREN CAB. 2 (+MEG) | r | 0.99538 | 39.8425 | 45.0425 | 45.0425 | 45.0425 | 45.0425 | 45.0425 | 45.0425 | 45.0425
2018 |  | Verandering van 1,2 MW (Barias (ovenhoek))
2018 |  | Verandering van 4 MW (Tomco - iz ovenhoek)
Orientation study
2020 |  | Verandering van 9 MW (nieuwe industriezone Ovenhoek van 9 MW (TOMCO EN NEGRO))
CHASS011PP0 |  | CHASSART |  | 0.99994 | 12.0093 | 12.0093 | 12.0093 | 12.0093 | 12.0093 | 12.0093 | 12.0093 | 12.0093
|  | Sn-1 |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
CHASS011LGLA
CHASS011LD1 |  | CHASSART ORES (+EG) | r | 0.99861 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79
CHASS011LD3 |  | CHASSART PBE (+MEG) | r | 0.99921 | 8.2193 | 8.2193 | 8.2193 | 8.2193 | 8.2193 | 8.2193 | 8.2193 | 8.2193
COURT011PP0 |  | COURT-ST-ETIENNE |  | 1 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 12.36
|  | Sn-1 |  |  | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
COURT011LGLA
COURT011LD1 |  | COURT-ST-ETIENNE - ORES (+EG) | r | 1 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 12.36
DIEST010PP0 |  | DIEST |  | 0.99846 | 38.3368 | 38.3368 | 38.3368 | 38.3368 | 38.3368 | 38.3368 | 38.3368 | 38.3368
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
DIEST010LGLA
DIEST010LD1 |  | DIEST IVERLEK (+EG) | r | 0.99847 | 12.694 | 12.694 | 12.694 | 12.694 | 12.694 | 12.694 | 12.694 | 12.694
DIEST010LD2 |  | DIEST INFRAX (+PMEG) | r | 0.99846 | 25.6428 | 25.6428 | 25.6428 | 25.6428 | 25.6428 | 25.6428 | 25.6428 | 25.6428
EISDI010PP0 |  | EISDEN (INTER-ENERGA) |  | 0.99878 | 33.0365 | 52.5365 | 52.5365 | 52.5365 | 52.5365 | 52.5365 | 52.5365 | 52.5365
|  | Sn-1 |  |  | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52
EISDI010LGLA
EISDI010LD1 |  | EISDEN (INTER-ENERGA) (+PMEG) | r | 0.99878 | 33.0365 | 52.5365 | 52.5365 | 52.5365 | 52.5365 | 52.5365 | 52.5365 | 52.5365
2018 |  | Verandering van 18,5 MW (Restore Tesla-Batterijpark Terhils)
2018 |  | Verandering van 1 MW (NA Vandersanden)
EKERE015PP0 |  | EKEREN |  | 0.99923 | 51.9115 | 51.9115 | 51.9115 | 51.9115 | 51.9115 | 51.9115 | 51.9115 | 51.9115
|  | Sn-1 |  |  | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
EKERE015LGLA
EKERE015LD3 |  | EKEREN IMEA (+PMEG) | r | 0.99923 | 34.3273 | 34.3273 | 34.3273 | 34.3273 | 34.3273 | 34.3273 | 34.3273 | 34.3273
Orientation study
2017 |  | Verandering van 2,5 MW (DE LIJN-traktiestation De Mie)
2017 |  | Verandering van 2,5 MW (DE LIJN-traktiestation De Mie)
EKERE015LD4 |  | EKEREN IVEG (+EG) | r | 0.99923 | 10.4098 | 10.4098 | 10.4098 | 10.4098 | 10.4098 | 10.4098 | 10.4098 | 10.4098
EKERE015LD5 |  | EKEREN IVEKA (+EG) | r | 0.99923 | 7.1744 | 7.1744 | 7.1744 | 7.1744 | 7.1744 | 7.1744 | 7.1744 | 7.1744
GEMBL011PP0 |  | GEMBLOUX |  | 1 | 20.8407 | 20.8407 | 20.8407 | 20.8407 | 20.8407 | 20.8407 | 20.8407 | 20.8407
|  | Sn-1 |  |  | 37 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
GEMBL011LGLA
GEMBL011LD1 |  | GEMBLOUX INFRABEL | i | 0.97308 | 3.3164 | 3.3164 | 3.3164 | 3.3164 | 3.3164 | 3.3164 | 3.3164 | 3.3164
GEMBL011LD2 |  | GEMBLOUX ORES (+PMEG) | r | 0.99882 | 17.4879 | 17.4879 | 17.4879 | 17.4879 | 17.4879 | 17.4879 | 17.4879 | 17.4879
GEMBL011LD3 |  | GEMBLOUX PBE | r | 1 | 0.03648 | 0.03648 | 0.03648 | 0.03648 | 0.03648 | 0.03648 | 0.03648 | 0.03648
GERDI010PP1 |  | GERDINGEN OS 1 (INTER-ENERGA) |  | 0.98571 | 19.474 | 19.474 | 19.474 | 19.474 | 19.474 | 19.474 | 19.474 | 19.474
|  | Sn-1 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
GERDI010LGLA
GERDI010LD1 |  | GERDINGEN CAB. 1 (INTER-ENERGA) (+PMEG) | r | 0.98571 | 19.474 | 19.474 | 19.474 | 19.474 | 19.474 | 19.474 | 19.474 | 19.474
GERDI010PP2 |  | GERDINGEN OS 2 (INTER-ENERGA) |  | 0.99993 | 15.708 | 15.708 | 15.708 | 15.708 | 15.708 | 15.708 | 15.708 | 15.708
|  | Sn-1 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
GERDI010LGLB
GERDI010LD2 |  | GERDINGEN CAB. 2 (INTER-ENERGA) (+EG) | r | 0.99993 | 15.708 | 15.708 | 15.708 | 15.708 | 15.708 | 15.708 | 15.708 | 15.708
GERDI010PPT |  | GERDINGEN (INTER-ENERGA) TOT. |  | 0.99625 | 34.075 | 34.075 | 34.075 | 34.075 | 34.075 | 34.075 | 34.075 | 34.075
|  | Sn-1 |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
GERDI010LGLA
GERDI010LD1 |  | GERDINGEN CAB. 1 (INTER-ENERGA) (+PMEG) | r | 0.98769 | 19.135 | 19.135 | 19.135 | 19.135 | 19.135 | 19.135 | 19.135 | 19.135
GERDI010LGLB
GERDI010LD2 |  | GERDINGEN CAB. 2 (INTER-ENERGA) (+PMEG) | r | 0.99999 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 14.94
GISTE011PP0 |  | GISTEL |  | 0.9992 | 19.109 | 19.109 | 19.109 | 19.109 | 19.109 | 19.109 | 19.109 | 19.109
|  | Sn-1 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
GISTE011LGLA
GISTE011LD1 |  | GISTEL TFO 1 - INFRAXWEST (+PMEG) | r | 0.9988 | 7.146 | 7.146 | 7.146 | 7.146 | 7.146 | 7.146 | 7.146 | 7.146
GISTE011LGLB
GISTE011LD2 |  | GISTEL TFO 2 - INFRAXWEST (+PMEG) | r | 0.9957 | 11.963 | 11.963 | 11.963 | 11.963 | 11.963 | 11.963 | 11.963 | 11.963
GODSH010PP1 |  | GODSHEIDE OS1 (INTER-ENERGA) |  | 0.99827 | 28.536 | 28.536 | 28.536 | 28.536 | 28.536 | 28.536 | 28.536 | 28.536
|  | Sn-1 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
GODSH010LGLA
GODSH010LD1 |  | GODSHEIDE TFO 4 (INTER-ENERGA) (+MEG) | r | 0.99824 | 28.536 | 28.536 | 28.536 | 28.536 | 28.536 | 28.536 | 28.536 | 28.536
GODSH010PP2 |  | GODSHEIDE OS2 (INTER-ENERGA) |  | 0.9941 | 25.5162 | 33.4162 | 33.4162 | 33.4162 | 33.4162 | 33.4162 | 33.4162 | 33.4162
|  | Sn-1 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
GODSH010LGLB
GODSH010LD2 |  | GODSHEIDE TFO 2 (INTER-ENERGA) (+PMEG) | r | 0.99408 | 25.5162 | 33.4162 | 33.4162 | 33.4162 | 33.4162 | 33.4162 | 33.4162 | 33.4162
2018 |  | Verandering van 4,5 MW (NA Sluis Godsheide)
2018 |  | Verandering van 3,4 MW (NA sluis Diepenbeek)
GODSH010PPT |  | GODSHEIDE (INTER-ENERGA) |  | 0.9963 | 52.6719 | 60.5719 | 60.5719 | 60.5719 | 60.5719 | 60.5719 | 60.5719 | 60.5719
|  | Sn-1 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
GODSH010LGLA
GODSH010LD1 |  | GODSHEIDE TFO 4 (INTER-ENERGA) (+MEG) | r | 0.99802 | 27.4633 | 27.4633 | 27.4633 | 27.4633 | 27.4633 | 27.4633 | 27.4633 | 27.4633
GODSH010LGLB
GODSH010LD2 |  | GODSHEIDE TFO 2 (INTER-ENERGA) (+MEG) | r | 0.99383 | 25.2086 | 33.1086 | 33.1086 | 33.1086 | 33.1086 | 33.1086 | 33.1086 | 33.1086
2018 |  | Verandering van 4,5 MW (NA Sluis Godsheide)
2018 |  | Verandering van 3,4 MW (NA sluis Diepenbeek)
GULHE010PP0 |  | GULLEGEM HEULESTRAAT (INFRAX WEST) |  | 0.99567 | 4.5744 | 4.5744 | 4.5744 | 4.5744 | 4.5744 | 4.5744 | 4.5744 | 4.5744
|  | Sn-1 |  |  | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5
GULHE010LGLA
GULHE010LD1 |  | GULLEGEM HEULESTRAAT TFO 1 (INFRAX WEST) (+EG) | r | 0.99483 | 2.5392 | 2.5392 | 2.5392 | 2.5392 | 2.5392 | 2.5392 | 2.5392 | 2.5392
GULHE010LGLB
GULHE010LD2 |  | GULLEGEM HEULESTRAAT TFO 2 (INFRAX WEST) (+EG) | r | 0.99661 | 2.0352 | 2.0352 | 2.0352 | 2.0352 | 2.0352 | 2.0352 | 2.0352 | 2.0352
GULIN010PP0 |  | GULLEGEM INDUSTRIEL. (INFRAX WEST) |  | 0.98081 | 19.7326 | 21.7326 | 21.7326 | 21.7326 | 21.7326 | 21.7326 | 21.7326 | 21.7326
|  | Sn-1 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
GULIN010LGLA
GULIN010LD1 |  | GULLEGEM INDUSTRIEL. TFO 1 (INFRAX WEST) (+PMEG) | i | 0.98869 | 7.9884 | 9.9884 | 9.9884 | 9.9884 | 9.9884 | 9.9884 | 9.9884 | 9.9884
2018 |  | Verandering van 2 MW (Verzwaring Alex bvba)
GULIN010LGLB
GULIN010LD2 |  | GULLEGEM INDUSTRIEL. TFO 2 (INFRAX WEST) (+PMEG) | i | 0.97439 | 11.7442 | 11.7442 | 11.7442 | 11.7442 | 11.7442 | 11.7442 | 11.7442 | 11.7442
HALEN010PP0 |  | HALEN (INTER-ENERGA) |  | 0.99973 | 31.315 | 36.815 | 36.815 | 36.815 | 36.815 | 36.815 | 36.815 | 36.815
|  | Sn-1 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
HALEN010LGLA
HALEN010LD1 |  | HALEN (INTER-ENERGA) (+PMEG) | r | 0.99969 | 25.095 | 25.095 | 25.095 | 25.095 | 25.095 | 25.095 | 25.095 | 25.095
HALEN010LD2 |  | HALEN (PBE) (+PMEG) | i | 0.97692 | 6.22 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72
2018 |  | Verandering van 5,5 MW (Industriepark Webbekom Diest)
HAREL010PP0 |  | HARELBEKE |  | 0.9944 | 17.9551 | 17.9551 | 17.9551 | 17.9551 | 17.9551 | 17.9551 | 17.9551 | 17.9551
|  | Sn-1 |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
HAREL010LGLA
HAREL010LD1 |  | HARELBEKE - INFRAXWEST (+PMEG) | r | 0.9944 | 17.9551 | 17.9551 | 17.9551 | 17.9551 | 17.9551 | 17.9551 | 17.9551 | 17.9551
HAVE7015PP0 |  | ZEVENDE HAVENDOK |  | 0.99787 | 60.1556 | 72.1556 | 81.6556 | 81.6556 | 81.6556 | 81.6556 | 81.6556 | 81.6556
|  | Sn-1 |  |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
HAVE7015LGLA
HAVE7015LD1 |  | ZEVENDE HAVENDOK INFRAX (+PMEG) | r | 0.99825 | 53.7456 | 65.7456 | 75.2456 | 75.2456 | 75.2456 | 75.2456 | 75.2456 | 75.2456
2018 |  | Verandering van 2 MW (Stadsontwikkeling Cadix)
2018 |  | Verandering van 2 MW (KCE8413 De Lijn Straatsburgdok)
2018 |  | Verandering van 2 MW (KCE10571 ZNA ziekenhuis Cadix)
2018 |  | Overheveling van 6 MW van SCHELDELAAN TFO 3 (KCE11101 vertrek MSC Delwaidedok)
2019 |  | Verandering van 2 MW (KCE11106 Interferry Delwaidedok)
2019 |  | Verandering van 2,5 MW (KCE11107 SEA Tank Delwaidedok)
2019 |  | Verandering van 5 MW (KCE11108 ACOT Delwaidedok)
HAVE7015LGLB
HAVE7015LD2 |  | ZEVENDE HAVENDOK EANDIS (+PMEG) | r | 0.99323 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41
HECHT010PP0 |  | HECHTEL (INTER-ENERGA) |  | 0.99997 | 22.4568 | 22.4568 | 22.4568 | 22.4568 | 22.4568 | 22.4568 | 22.4568 | 22.4568
|  | Sn-1 |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
HECHT010LGLA
HECHT010LD1 |  | HECHTEL (INTER-ENERGA) (+EG) | r | 0.99997 | 22.4568 | 22.4568 | 22.4568 | 22.4568 | 22.4568 | 22.4568 | 22.4568 | 22.4568
HERDE010PP0 |  | HERDEREN (RIEMST) |  | 0.99628 | 23.0303 | 24.2803 | 24.2803 | 24.2803 | 24.2803 | 24.2803 | 24.2803 | 24.2803
|  | Sn-1 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
HERDE010LGLA
HERDE010LD1 |  | HERDEREN (RIEMST) - INTER-ENERGA (+PMEG) | r | 0.99628 | 23.0303 | 24.2803 | 24.2803 | 24.2803 | 24.2803 | 24.2803 | 24.2803 | 24.2803
2018 |  | Verandering van 1,25 MW (Nieuwe aansluiting Meyers Softfruit)
HERFE010PP0 |  | HERFELINGEN |  | 0.99972 | 20.0039 | 20.0039 | 20.0039 | 20.0039 | 20.0039 | 20.0039 | 20.0039 | 20.0039
|  | Sn-1 |  |  | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6
HERFE010LGLA
HERFE010LD1 |  | HERFELINGEN - PBE (+EG) | r | 0.99972 | 20.0039 | 20.0039 | 20.0039 | 20.0039 | 20.0039 | 20.0039 | 20.0039 | 20.0039
HEVRL010PP0 |  | HEVERLEE |  | 0.99771 | 53.8552 | 55.3552 | 55.3552 | 55.3552 | 55.3552 | 55.3552 | 55.3552 | 55.3552
|  | Sn-1 |  |  | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
HEVRL010LGLA
HEVRL010LD1 |  | HEVERLEE TFO1+3 IVERLEK (+PMEG) | i | 0.9984 | 24.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32
2018 |  | Verandering van 1 MW (klant Sensient Flavors Belgium)
HEVRL010LD2 |  | HEVERLEE TFO1+3 INFRAX | i | 0.9977 | 4.7884 | 4.7884 | 4.7884 | 4.7884 | 4.7884 | 4.7884 | 4.7884 | 4.7884
HEVRL010LGLB
HEVRL010LD3 |  | HEVERLEE IMEC (+EG) | i | 0.99451 | 12.768 | 13.268 | 13.268 | 13.268 | 13.268 | 13.268 | 13.268 | 13.268
2018 |  | Verandering van 0,5 MW (Stijging vermogen klant IMEC)
HEVRL010LD4 |  | HEVERLEE TFO4 IVERLEK (+EG) | r | -0.015265 | -0.013198 | -0.013198 | -0.013198 | -0.013198 | -0.013198 | -0.013198 | -0.013198 | -0.013198
HEVRL010LD5 |  | HEVERLEE TERUMO | i | 0.99252 | 2.472 | 2.472 | 2.472 | 2.472 | 2.472 | 2.472 | 2.472 | 2.472
HEVRL010LD6 |  | HEVERLEE KUL (+EG) | i | 0.99256 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52
HOBOK015PP0 |  | HOBOKEN |  | 0.99697 | 20.3568 | 22.3568 | 27.3568 | 27.3568 | 27.3568 | 27.3568 | 27.3568 | 27.3568
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
HOBOK015LGLA
HOBOK015LD2 |  | HOBOKEN INTERGEM (+EG) | r |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOBOK015LD4 |  | HOBOKEN IMEA (+EG) | r |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOBOK015LD5 |  | HOBOKEN IVEG (+EG) | r | 0.99697 | 20.3568 | 22.3568 | 27.3568 | 27.3568 | 27.3568 | 27.3568 | 27.3568 | 27.3568
2018 |  | Verandering van 2 MW (KCE9251 Mobistar)
2019 |  | Verandering van 5 MW (Polder)
HOUTH010PP0 |  | HOUTHALEN |  | 0.98649 | 30.7064 | 32.9064 | 32.9064 | 32.9064 | 32.9064 | 32.9064 | 32.9064 | 32.9064
|  | Sn-1 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
HOUTH010LGLA
HOUTH010LD1 |  | HOUTHALEN - INTER-ENERGA (+PMEG) | r | 0.98649 | 30.7064 | 32.9064 | 32.9064 | 32.9064 | 32.9064 | 32.9064 | 32.9064 | 32.9064
2018 |  | Verandering van 1,2 MW (NA Lab2Fab)
2018 |  | Verandering van 1 MW (NA Ineltec Zolder)
Orientation study
2018 |  | Verandering van 4 MW (NA Enervalis)
IZGEM010PP1 |  | IZEGEM CAB. 1 |  | 0.98619 | 30.1539 | 32.1539 | 32.1539 | 32.1539 | 32.1539 | 32.1539 | 32.1539 | 32.1539
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
IZGEM010LGLA
IZGEM010LD1 |  | IZEGEM CAB. 1 - INFRAXWEST (+MEG) | r | 0.98619 | 30.1539 | 32.1539 | 32.1539 | 32.1539 | 32.1539 | 32.1539 | 32.1539 | 32.1539
2018 |  | Verandering van 2 MW (D'hanis - aanvraag verhoging vermogen)
IZGEM010PP2 |  | IZEGEM CAB. 2 |  | 0.98041 | 19.149 | 19.149 | 19.149 | 19.149 | 19.149 | 19.149 | 19.149 | 19.149
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
IZGEM010LGLB
IZGEM010LD2 |  | IZEGEM CAB. 2 GASELWEST (+MEG) | r | 0.99112 | 12.517 | 12.517 | 12.517 | 12.517 | 12.517 | 12.517 | 12.517 | 12.517
IZGEM010LD3 |  | IZEGEM CAB. 2 CARGILL (WVEM) (+MEG) | i | 0.9505 | 6.632 | 6.632 | 6.632 | 6.632 | 6.632 | 6.632 | 6.632 | 6.632
IZGEM010PPT |  | IZEGEM TOT. |  | 0.98525 | 50.7084 | 52.7084 | 52.7084 | 52.7084 | 52.7084 | 52.7084 | 52.7084 | 52.7084
|  | Sn-1 |  |  | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
IZGEM010LGLA
IZGEM010LD1 |  | IZEGEM CAB. 1 - INFRAXWEST (+PMEG) | r | 0.98696 | 29.5178 | 31.5178 | 31.5178 | 31.5178 | 31.5178 | 31.5178 | 31.5178 | 31.5178
2018 |  | Verandering van 2 MW (D'hanis - aanvraag verhoging vermogen)
IZGEM010LGLB
IZGEM010LD2 |  | IZEGEM CAB. 2 GASELWEST (+MEG) | r | 0.99235 | 13.9666 | 13.9666 | 13.9666 | 13.9666 | 13.9666 | 13.9666 | 13.9666 | 13.9666
IZGEM010LD3 |  | IZEGEM CAB. 2 CARGILL (WVEM) (+MEG) | i | 0.95454 | 7.224 | 7.224 | 7.224 | 7.224 | 7.224 | 7.224 | 7.224 | 7.224
JABBE011PP0 |  | JABBEKE (INFRAX WEST) |  | 0.99526 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34
|  | Sn-1 |  |  | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5
JABBE011LGLA
JABBE011LD1 |  | JABBEKE TFO 1 (INFRAX WEST) (+EG) | r | 0.9906 | 8.992 | 8.992 | 8.992 | 8.992 | 8.992 | 8.992 | 8.992 | 8.992
JABBE011LGLB
JABBE011LD2 |  | JABBEKE TFO 2 (INFRAX WEST) (+EG) | r | 0.99994 | 3.348 | 3.348 | 3.348 | 3.348 | 3.348 | 3.348 | 3.348 | 3.348
JODOI010PP0 |  | JODOIGNE |  | 0.99999 | 36.7248 | 36.7248 | 36.7248 | 36.7248 | 36.7248 | 36.7248 | 36.7248 | 36.7248
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
JODOI010LGLA
JODOI010LD1 |  | JODOIGNE ORES (+EG) | r | 0.99999 | 28.8248 | 28.8248 | 28.8248 | 28.8248 | 28.8248 | 28.8248 | 28.8248 | 28.8248
JODOI010LD2 |  | JODOIGNE IVERLEK (+EG) | i |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JODOI010LD3 |  | JODOIGNE PBE (+EG) | r | 0.99999 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9
KALMT015PP0 |  | KALMTHOUT |  | 0.99905 | 54.0998 | 54.0998 | 54.0998 | 54.0998 | 54.0998 | 54.0998 | 54.0998 | 54.0998
|  | Sn-1 |  |  | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
KALMT015LGLA
KALMT015LD2 |  | KALMTHOUT IVEKA (+PMEG) | r | 0.99976 | 36.3034 | 36.3034 | 36.3034 | 36.3034 | 36.3034 | 36.3034 | 36.3034 | 36.3034
KALMT015LD4 |  | KALMTHOUT INFRAX (+PMEG) | r | 0.99613 | 17.7964 | 17.7964 | 17.7964 | 17.7964 | 17.7964 | 17.7964 | 17.7964 | 17.7964
KERSB010PP0 |  | KERSBEEK |  | 0.99997 | 25.1029 | 25.1029 | 25.1029 | 25.1029 | 25.1029 | 25.1029 | 25.1029 | 25.1029
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
KERSB010LGLA
KERSB010LD1 |  | KERSBEEK - INFRAX (+PMEG) | r | 0.99997 | 25.1029 | 25.1029 | 25.1029 | 25.1029 | 25.1029 | 25.1029 | 25.1029 | 25.1029
KESLO010PP0 |  | KESSEL-LO |  | 0.99694 | 34.2174 | 34.2174 | 34.2174 | 34.2174 | 34.2174 | 34.2174 | 34.2174 | 34.2174
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
KESLO010LGLA
KESLO010LD1 |  | KESSEL-LO INFRAX (+EG) | r | 0.99694 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 7.64
KESLO010LD2 |  | KESSEL-LO IVERLEK (+PMEG) | r | 0.99693 | 26.5774 | 26.5774 | 26.5774 | 26.5774 | 26.5774 | 26.5774 | 26.5774 | 26.5774
Orientation study
2019 |  | Verandering van 1,4 MW (Aangr. kl. Eurostation)
2020 |  | Verandering van 1,4 MW (Aangr. kl. Eurostation)
KOEKE011PP0 |  | KOEKELAERE (INFRAX WEST) |  | 0.99917 | 5.748 | 6.748 | 10.748 | 10.748 | 10.748 | 10.748 | 10.748 | 10.748
|  | Sn-1 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
KOEKE011LGLA
KOEKE011LD1 |  | KOEKELAERE (INFRAX WEST) (+EG) | r | 0.99917 | 5.748 | 6.748 | 10.748 | 10.748 | 10.748 | 10.748 | 10.748 | 10.748
2018 |  | Verandering van 1 MW (Industriezone Koekelare)
2019 |  | Verandering van 4 MW (NA + WKK)
KOEKH015PP0 |  | KOEKHOVEN |  | 0.98351 | 23.4418 | 23.4418 | 23.4418 | 23.4418 | 23.4418 | 23.4418 | 23.4418 | 23.4418
|  | Sn-1 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
KOEKH015LGLA
KOEKH015LD1 |  | KOEKHOVEN TFO. 1 (+PMEG) | i | 0.98667 | 23.4418 | 23.4418 | 23.4418 | 23.4418 | 23.4418 | 23.4418 | 23.4418 | 23.4418
LANAI010PP0 |  | LANAKEN (INTER-ENERGA) |  | 0.99854 | 22.9705 | 22.9705 | 22.9705 | 22.9705 | 22.9705 | 22.9705 | 22.9705 | 22.9705
|  | Sn-1 |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
LANAI010LGLA
LANAI010LD1 |  | LANAKEN (INTER-ENERGA) (+PMEG) | r | 0.99854 | 22.9705 | 22.9705 | 22.9705 | 22.9705 | 22.9705 | 22.9705 | 22.9705 | 22.9705
LANDN010PP0 |  | LANDEN |  | 0.98927 | 19.3435 | 19.3435 | 19.3435 | 19.3435 | 19.3435 | 19.3435 | 19.3435 | 19.3435
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
LANDN010LGLA
LANDN010LD1 |  | LANDEN - INFRAX (+PMEG) | m | 0.98927 | 19.3435 | 19.3435 | 19.3435 | 19.3435 | 19.3435 | 19.3435 | 19.3435 | 19.3435
LANLO010PP0 |  | LANGERLO 10kV |  | 0.97324 | 63.3437 | 65.3437 | 65.3437 | 65.3437 | 65.3437 | 65.3437 | 65.3437 | 65.3437
|  | Sn-1 |  |  | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
LANLO010LGLA
LANLO010LD1 |  | LANGERLO 10kV INTER-ENERGA (+PMEG) | r | 0.97324 | 63.3437 | 65.3437 | 65.3437 | 65.3437 | 65.3437 | 65.3437 | 65.3437 | 65.3437
2018 |  | Verandering van 2 MW (NA Ford Hal C)
Orientation study
2019 |  | Verandering van 3 MW (Sabic)
LANLO026PP0 |  | LANGERLO 26KV |  | 0.99439 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94
|  | Sn-1 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
LANLO026LGLA
LANLO026LD1 |  | INOVYN Manufacturing Belgium - ZUTENDAAL (LANGERLO 26) | i | 1 | 0.76015 | 0.76015 | 0.76015 | 0.76015 | 0.76015 | 0.76015 | 0.76015 | 0.76015
LANLO026LD2 |  | LANGERLO 26KV REST | i | 0.87398 | 0.17985 | 0.17985 | 0.17985 | 0.17985 | 0.17985 | 0.17985 | 0.17985 | 0.17985
LENDL010PP0 |  | LENDELEDE (INTER-ENERGA) |  | 0.99735 | 8.6784 | 8.6784 | 8.6784 | 8.6784 | 8.6784 | 8.6784 | 8.6784 | 8.6784
|  | Sn-1 |  |  | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5
LENDL010LGLA
LENDL010LD1 |  | LENDELEDE TFO 1 (INTER-ENERGA) (+PMEG) | r | 0.99512 | 4.4544 | 4.4544 | 4.4544 | 4.4544 | 4.4544 | 4.4544 | 4.4544 | 4.4544
LENDL010LGLB
LENDL010LD2 |  | LENDELEDE TFO 2 (INTER-ENERGA) (+EG) | r | 0.9691 | 4.224 | 4.224 | 4.224 | 4.224 | 4.224 | 4.224 | 4.224 | 4.224
LEUZE011PP0 |  | LEUZE |  | 0.9977 | 27.4054 | 27.4054 | 27.4054 | 27.4054 | 27.4054 | 27.4054 | 27.4054 | 27.4054
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
LEUZE011LGLA
LEUZE011LD1 |  | LEUZE ORES (+PMEG) | r | 0.99854 | 23.6054 | 23.6054 | 23.6054 | 23.6054 | 23.6054 | 23.6054 | 23.6054 | 23.6054
LEUZE011LD2 |  | LEUZE INFRAX (+PMEG) | m | 0.9884 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
LICHT012PP1 |  | LICHTERVELDE BOLLESTRAAT CAB. 1 |  | 0.99348 | 17.906 | 18.406 | 18.406 | 18.406 | 18.406 | 18.406 | 18.406 | 18.406
|  | Sn-1 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
LICHT012LGLA
LICHT012LD1 |  | LICHTERVELDE BOLLESTRAAT CAB. 1 GASELWEST (+MEG) | r | 0.98588 | 8.7538 | 9.2538 | 9.2538 | 9.2538 | 9.2538 | 9.2538 | 9.2538 | 9.2538
2018 |  | Verandering van 0,5 MW (Stockplastics te Wingene-Zwevezele)
LICHT012LD2 |  | LICHTERVELDE BOLLESTRAAT CAB. 1 IMEWO (+PMEG) | r | 0.98645 | 8.4919 | 8.4919 | 8.4919 | 8.4919 | 8.4919 | 8.4919 | 8.4919 | 8.4919
LICHT012LD3 |  | LICHTERVELDE BOLLESTRAAT CAB. 1 INFRAX (+MEG) | r | 0.61619 | 0.66027 | 0.66027 | 0.66027 | 0.66027 | 0.66027 | 0.66027 | 0.66027 | 0.66027
LICHT012PP2 |  | LICHTERVELDE BOLLESTRAAT CAB. 2 |  | 0.96282 | 12.3148 | 12.3148 | 12.3148 | 12.3148 | 12.3148 | 12.3148 | 12.3148 | 12.3148
|  | Sn-1 |  |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
LICHT012LGLB
LICHT012LD4 |  | LICHTERVELDE BOLLESTRAAT CAB. 2 INFRAX (+MEG) | r | 0.98146 | 11.0607 | 11.0607 | 11.0607 | 11.0607 | 11.0607 | 11.0607 | 11.0607 | 11.0607
LICHT012LD5 |  | LICHTERVELDE BOLLESTRAAT CAB. 2 IMEWO | r | 0.69571 | 1.2541 | 1.2541 | 1.2541 | 1.2541 | 1.2541 | 1.2541 | 1.2541 | 1.2541
LICHT012PPT |  | LICHTERVELDE BOLLESTRAAT TOT. |  | 0.98542 | 28.2046 | 28.7046 | 28.7046 | 28.7046 | 28.7046 | 28.7046 | 28.7046 | 28.7046
|  | Sn-1 |  |  | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5
LICHT012LGLA
LICHT012LD1 |  | LICHTERVELDE BOLLESTRAAT CAB. 1 GASELWEST (+MEG) | r | 0.98456 | 8.5813 | 9.0813 | 9.0813 | 9.0813 | 9.0813 | 9.0813 | 9.0813 | 9.0813
2018 |  | Verandering van 0,5 MW (Stockplastics te Wingene-Zwevezele)
LICHT012LD2 |  | LICHTERVELDE BOLLESTRAAT CAB. 1 IMEWO (+PMEG) | r | 0.98528 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03
LICHT012LD3 |  | LICHTERVELDE BOLLESTRAAT CAB. 1 INFRAX (+MEG) | r | 0.95 | 0.22703 | 0.22703 | 0.22703 | 0.22703 | 0.22703 | 0.22703 | 0.22703 | 0.22703
LICHT012LGLB
LICHT012LD4 |  | LICHTERVELDE BOLLESTRAAT CAB. 2 INFRAX (+MEG) | r | 0.98622 | 10.5933 | 10.5933 | 10.5933 | 10.5933 | 10.5933 | 10.5933 | 10.5933 | 10.5933
LICHT012LD5 |  | LICHTERVELDE BOLLESTRAAT CAB. 2 IMEWO | r | 0.95 | -0.22703 | -0.22703 | -0.22703 | -0.22703 | -0.22703 | -0.22703 | -0.22703 | -0.22703
LILLA015PP0 |  | LILLO 36/15kV RECHTER OEVER |  | 0.98817 | 9.6473 | 9.6473 | 9.6473 | 9.6473 | 9.6473 | 9.6473 | 9.6473 | 9.6473
|  | Sn-1 |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
LILLA015LGLA
LILLA015LD1 |  | LILLO 36 RECHTER OEVER - INFRAX (+PMEG) | r | 0.98817 | 9.6473 | 9.6473 | 9.6473 | 9.6473 | 9.6473 | 9.6473 | 9.6473 | 9.6473
LILLA015LD2 |  | LILLO 36 RECHTER OEVER - INTERGEM | i |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIXHE015PP1 |  | LIXHE 15kV CAB. 1 |  | 0.99747 | 20.7793 | 20.7793 | 32.9793 | 32.9793 | 32.9793 | 32.9793 | 32.9793 | 32.9793
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
LIXHE015LGLA
LIXHE015LD1 |  | LIXHE 15kV CAB. 1 - RESA (+EG) | i | 0.98991 | 14.5873 | 14.5873 | 26.7873 | 26.7873 | 26.7873 | 26.7873 | 26.7873 | 26.7873
2019 |  | Verandering van 12,2 MW (Trilogiport Zoning Portuaire)
2020 |  | Verandering van 0 MW (+2MW (S.A. ALEGRO))
Orientation study
2019 |  | Verandering van 20 MW (Infrabel)
LIXHE015LD3 |  | LIXHE 15kV CAB. 1 - ORES (+PMEG) | r | 0.99524 | 4.368 | 4.368 | 4.368 | 4.368 | 4.368 | 4.368 | 4.368 | 4.368
LIXHE015LD4 |  | LIXHE 15kV CAB. 1 - INFRAX (+EG) | m | 0.99523 | 1.824 | 1.824 | 1.824 | 1.824 | 1.824 | 1.824 | 1.824 | 1.824
LIXHE015PPT |  | LIXHE 15kV TOT. |  | 0.99478 | 41.1707 | 41.1707 | 53.3707 | 53.3707 | 53.3707 | 53.3707 | 53.3707 | 53.3707
|  | Sn-1 |  |  | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
LIXHE015LGLA
LIXHE015LD1 |  | LIXHE 15kV CAB. 1 - RESA (+EG) | i | 0.9887 | 14.2945 | 14.2945 | 26.4945 | 26.4945 | 26.4945 | 26.4945 | 26.4945 | 26.4945
2019 |  | Verandering van 12,2 MW (Trilogiport Zoning Portuaire)
2020 |  | Verandering van 0 MW (+2MW (S.A. ALEGRO))
Orientation study
2019 |  | Verandering van 20 MW (Infrabel)
LIXHE015LD3 |  | LIXHE 15kV CAB. 1 - ORES (+PMEG) | r | 0.99488 | 4.224 | 4.224 | 4.224 | 4.224 | 4.224 | 4.224 | 4.224 | 4.224
LIXHE015LD4 |  | LIXHE 15kV CAB. 1 - INFRAX (+EG) | m | 0.99497 | 1.696 | 1.696 | 1.696 | 1.696 | 1.696 | 1.696 | 1.696 | 1.696
LIXHE015LGLB
LIXHE015LD2 |  | LIXHE 15kV CAB. 2 - RESA (+PMEG) | i | 0.96388 | 20.9562 | 20.9562 | 20.9562 | 20.9562 | 20.9562 | 20.9562 | 20.9562 | 20.9562
LOMBA011PP0 |  | LOMBARDSIJDE |  | 0.9996 | 18.6889 | 18.6889 | 18.6889 | 18.6889 | 18.6889 | 18.6889 | 18.6889 | 18.6889
|  | Sn-1 |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
LOMBA011LGLA
LOMBA011LD1 |  | LOMBARDSIJDE GASELWEST TFO. 1 (+EG) | r | 0.99991 | 9.4885 | 9.4885 | 9.4885 | 9.4885 | 9.4885 | 9.4885 | 9.4885 | 9.4885
LOMBA011LD2 |  | LOMBARDSIJDE WVEM TFO. 1 (+EG) | r | 0.99968 | 2.7632 | 2.7632 | 2.7632 | 2.7632 | 2.7632 | 2.7632 | 2.7632 | 2.7632
LOMBA011LGLB
LOMBA011LD3 |  | LOMBARDSIJDE GASELWEST TFO. 2 (+EG) | r | 0.99644 | 1.8776 | 1.8776 | 1.8776 | 1.8776 | 1.8776 | 1.8776 | 1.8776 | 1.8776
LOMBA011LD4 |  | LOMBARDSIJDE WVEM TFO. 2 (+PMEG) | r | 0.9993 | 4.5595 | 4.5595 | 4.5595 | 4.5595 | 4.5595 | 4.5595 | 4.5595 | 4.5595
LOMME010PP1 |  | LOMMEL 10kV |  | 0.99163 | 36.4609 | 39.1609 | 39.1609 | 39.1609 | 39.1609 | 39.1609 | 39.1609 | 39.1609
|  | Sn-1 |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
LOMME010LGLA
LOMME010LD1 |  | LOMMEL 10kV - INTER-ENERGA (+PMEG) | r | 0.99514 | 36.4609 | 39.1609 | 39.1609 | 39.1609 | 39.1609 | 39.1609 | 39.1609 | 39.1609
2018 |  | Verandering van 2,7 MW (Verzwaring Rymoplast)
LOMME026PP1 |  | LOMMEL 26kV |  | 0.99998 | 33.4226 | 33.4226 | 40.5726 | 40.5726 | 40.5726 | 40.5726 | 40.5726 | 40.5726
|  | Sn-1 |  |  | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92
LOMME026LGLA
LOMME026LD1 |  | LOMMEL 26KV - DUCATT (EMGO) (+EG) | i | 0.98852 | 6.3217 | 6.3217 | 6.3217 | 6.3217 | 6.3217 | 6.3217 | 6.3217 | 6.3217
2017 |  | Verandering van -2,7 MW (Aankondigigng Klant)
LOMME026LD2 |  | LOMMEL 26KV - TEEPAK (+MEG) | i | 0.99922 | 3.8026 | 3.8026 | 3.8026 | 3.8026 | 3.8026 | 3.8026 | 3.8026 | 3.8026
LOMME026LD3 |  | LOMMEL 26kV INFRAX (+EG) | i | 1 | 0.031188 | 0.031188 | 7.1812 | 7.1812 | 7.1812 | 7.1812 | 7.1812 | 7.1812
2019 |  | Verandering van 7,15 MW (NA Tractiestation)
LOMME026LD4 |  | LOMMEL 26kV IVEKA REST (+PMEG) | r | 0.98828 | 15.6806 | 15.6806 | 15.6806 | 15.6806 | 15.6806 | 15.6806 | 15.6806 | 15.6806
LOMME026LD5 |  | LOMMEL 26KV - SCR SIBELCO (+MEG) | i | 1 | 0.64244 | 0.64244 | 0.64244 | 0.64244 | 0.64244 | 0.64244 | 0.64244 | 0.64244
LOMME026LD6 |  | LOMMEL 26KV - GLAVERBEL(BALEN) (+EG) | i | 0.97051 | 6.944 | 6.944 | 6.944 | 6.944 | 6.944 | 6.944 | 6.944 | 6.944
LOMME026LD7 |  | LOMMEL 26KV - NYRSTAR BELGIUM OVERPELT (SEC) (+EG) | i | 1 | 0.000103 | 0.000103 | 0.000103 | 0.000103 | 0.000103 | 0.000103 | 0.000103 | 0.000103
LUMME010PP0 |  | LUMMEN (INTER-ENERGA) |  | 0.9775 | 25.8016 | 25.8016 | 25.8016 | 25.8016 | 25.8016 | 25.8016 | 25.8016 | 25.8016
|  | Sn-1 |  |  | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52
LUMME010LGLA
LUMME010LD1 |  | LUMMEN (INTER-ENERGA) (+PMEG) | r | 0.9775 | 25.8016 | 25.8016 | 25.8016 | 25.8016 | 25.8016 | 25.8016 | 25.8016 | 25.8016
MAASE010PP0 |  | MAASEIK (INTER-ENERGA) |  | 0.99989 | 30.624 | 30.624 | 40.624 | 40.624 | 40.624 | 40.624 | 40.624 | 40.624
|  | Sn-1 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
MAASE010LGLA
MAASE010LD1 |  | MAASEIK (INTER-ENERGA) (+PMEG) | r | 0.99989 | 30.624 | 30.624 | 40.624 | 40.624 | 40.624 | 40.624 | 40.624 | 40.624
2019 |  | Verandering van 10 MW (Agropolis)
MAASM010PP0 |  | MAASMECHELEN (INTER-ENERGA) |  | 0.99709 | 18.6459 | 18.6459 | 18.6459 | 18.6459 | 18.6459 | 18.6459 | 18.6459 | 18.6459
|  | Sn-1 |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
MAASM010LGLA
MAASM010LD1 |  | MAASMECHELEN (INTER-ENERGA) (+PMEG) | r | 0.99709 | 18.6459 | 18.6459 | 18.6459 | 18.6459 | 18.6459 | 18.6459 | 18.6459 | 18.6459
MACHE011PP0 |  | MACHELEN |  | 0.99621 | 34.9797 | 34.9797 | 34.9797 | 34.9797 | 34.9797 | 34.9797 | 34.9797 | 34.9797
|  | Sn-1 |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
MACHE011LGLA
MACHE011LD1 |  | MACHELEN PBE (+EG) | r | 0.99619 | 3.6627 | 3.6627 | 3.6627 | 3.6627 | 3.6627 | 3.6627 | 3.6627 | 3.6627
MACHE011LD2 |  | MACHELEN EANDIS (+PMEG) | r | 0.99621 | 31.317 | 31.317 | 31.317 | 31.317 | 31.317 | 31.317 | 31.317 | 31.317
MARKE010PP0 |  | MARKE (INFRAX WEST) |  | 0.96049 | 20.664 | 20.664 | 20.664 | 20.664 | 20.664 | 20.664 | 20.664 | 20.664
|  | Sn-1 |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
MARKE010LGLA
MARKE010LD1 |  | MARKE WVEM | r | 0.9609 | 1.1845 | 1.1845 | 1.1845 | 1.1845 | 1.1845 | 1.1845 | 1.1845 | 1.1845
MARKE010LD4 |  | MARKE GASELWEST - TFO 1 (+PMEG) | i | 0.98512 | 9.5315 | 9.5315 | 9.5315 | 9.5315 | 9.5315 | 9.5315 | 9.5315 | 9.5315
MARKE010LGLB
MARKE010LD2 |  | MARKE GASELWEST - TFO 2 | r | 1 | -0.036 | -0.036 | -0.036 | -0.036 | -0.036 | -0.036 | -0.036 | -0.036
MARKE010LD3 |  | MARKE VANDEWIELE (+EG) | i | 0.92878 | 9.984 | 9.984 | 9.984 | 9.984 | 9.984 | 9.984 | 9.984 | 9.984
MIDDE011PP0 |  | MIDDELKERKE WVEM |  | 0.99949 | 16.7112 | 16.7112 | 16.7112 | 16.7112 | 16.7112 | 16.7112 | 16.7112 | 16.7112
|  | Sn-1 |  |  | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75
MIDDE011LGLA
MIDDE011LD1 |  | MIDDELKERKE WVEM TFO 1 (+EG) | r | 0.98489 | 1.7472 | 1.7472 | 1.7472 | 1.7472 | 1.7472 | 1.7472 | 1.7472 | 1.7472
MIDDE011LGLB
MIDDE011LD2 |  | MIDDELKERKE WVEM TFO 2 (+EG) | r | 0.99988 | 14.964 | 14.964 | 14.964 | 14.964 | 14.964 | 14.964 | 14.964 | 14.964
NYLEN015PP0 |  | NIJLEN |  | 0.99917 | 34.8164 | 34.8164 | 34.8164 | 34.8164 | 34.8164 | 34.8164 | 34.8164 | 34.8164
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
NYLEN015LGLA
NYLEN015LD1 |  | NIJLEN IVEKA (+EG) | r | 0.99917 | 21.5932 | 21.5932 | 21.5932 | 21.5932 | 21.5932 | 21.5932 | 21.5932 | 21.5932
NYLEN015LD2 |  | NIJLEN IVEG (+EG) | r | 0.99917 | 13.2232 | 13.2232 | 13.2232 | 13.2232 | 13.2232 | 13.2232 | 13.2232 | 13.2232
OPGLA010PP0 |  | OPGLABEEK (INTER-ENERGA) |  | 0.98916 | 23.6055 | 23.6055 | 23.6055 | 23.6055 | 23.6055 | 23.6055 | 23.6055 | 23.6055
|  | Sn-1 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
OPGLA010LGLA
OPGLA010LD1 |  | OPGLABEEK (INTER-ENERGA) (+PMEG) | r | 0.98916 | 23.6055 | 23.6055 | 23.6055 | 23.6055 | 23.6055 | 23.6055 | 23.6055 | 23.6055
OVERI010PP0 |  | OVERPELT (INTER-ENERGA) |  | 0.98317 | 39.0295 | 41.2795 | 51.6695 | 51.6695 | 51.6695 | 51.6695 | 51.6695 | 51.6695
|  | Sn-1 |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
OVERI010LGLA
OVERI010LD1 |  | OVERPELT (INTER-ENERGA) (+PMEG) | i | 0.98317 | 39.0295 | 41.2795 | 51.6695 | 51.6695 | 51.6695 | 51.6695 | 51.6695 | 51.6695
2018 |  | Verandering van 1,25 MW (NA Rubber Recycling)
2018 |  | Verandering van 1 MW (Verzwaring Profel => Trans-HS)
2019 |  | Verandering van 10,39 MW (NA Tractiestation)
PAALS010PPT |  | HASSELT PAALSTEENSTRAAT (INTER-ENERGA) |  | 0.99922 | 37.7043 | 38.7043 | 38.7043 | 38.7043 | 38.7043 | 38.7043 | 38.7043 | 38.7043
|  | Sn-1 |  |  | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52
PAALS010LGLA
PAALS010LD1 |  | HASSELT PAALSTEENSTRAAT (INTER-ENERGA) (+EG) | r | 0.99177 | 25.8483 | 26.8483 | 26.8483 | 26.8483 | 26.8483 | 26.8483 | 26.8483 | 26.8483
2018 |  | Verandering van 1 MW (NA AGB Stadsontwikkeling)
Orientation study
2018 |  | Verandering van 2 MW (Corda Campus)
PAALS010LGLB
PAALS010LD2 |  | HASSELT PAALSTEENSTRAAT OS2 (INTER-ENERGA) | i | 0.98807 | 11.856 | 11.856 | 11.856 | 11.856 | 11.856 | 11.856 | 11.856 | 11.856
PETRO015PP0 |  | PETROL ANTWERPEN |  | 0.99708 | 43.7532 | 47.7532 | 51.7532 | 53.7532 | 53.7532 | 53.7532 | 53.7532 | 53.7532
|  | Sn-1 |  |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
PETRO015LGLA
PETRO015LD2 |  | PETROL ANTWERPEN IMEA (+EG) | r | 0.99708 | 37.9602 | 39.9602 | 39.9602 | 41.9602 | 41.9602 | 41.9602 | 41.9602 | 41.9602
2018 |  | Verandering van 2 MW (Ontwikkeling Nieuw Zuid f-3&4)
2020 |  | Verandering van 2 MW (Ontwikkeling Nieuw Zuid f-5&6)
PETRO015LD3 |  | PETROL ANTWERPEN IVEG (+EG) | r | 0.9971 | 5.7931 | 7.7931 | 11.7931 | 11.7931 | 11.7931 | 11.7931 | 11.7931 | 11.7931
2018 |  | Verandering van 2 MW (Ontwikkeling PIZ Project Blue Gate)
2019 |  | Verandering van 4 MW (Ontwikkeling PIZ Project Blue Gate)
RIEME012PP1 |  | RIEME CAB. 1 |  | 0.97446 | 16.0661 | 16.0661 | 16.0661 | 16.0661 | 16.0661 | 16.0661 | 16.0661 | 16.0661
|  | Sn-1 |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
RIEME012LGLA
RIEME012LD1 |  | RIEME CAB. 1 INFRAX (+MEG) | m | 0.97291 | 6.1691 | 6.1691 | 6.1691 | 6.1691 | 6.1691 | 6.1691 | 6.1691 | 6.1691
RIEME012LD2 |  | RIEME CAB. 1 VAMO-FUJI (IMEWO) | i | 0.90641 | 1.6995 | 1.6995 | 1.6995 | 1.6995 | 1.6995 | 1.6995 | 1.6995 | 1.6995
RIEME012LD3 |  | RIEME CAB. 1 VVM (IMEWO) | i | 0.95574 | 6.468 | 6.468 | 6.468 | 6.468 | 6.468 | 6.468 | 6.468 | 6.468
RIEME012LD4 |  | RIEME CAB. 1 IMEWO REST (+MEG) | r | 0.95355 | 1.7295 | 1.7295 | 1.7295 | 1.7295 | 1.7295 | 1.7295 | 1.7295 | 1.7295
RIEME012PP2 |  | RIEME CAB. 2 |  | 0.97337 | 10.4461 | 10.4461 | 10.4461 | 10.4461 | 10.4461 | 10.4461 | 10.4461 | 10.4461
|  | Sn-1 |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
RIEME012LGLB
RIEME012LD5 |  | RIEME CAB. 2 FINA ACT TOT. | i | 0.95407 | 5.7728 | 5.7728 | 5.7728 | 5.7728 | 5.7728 | 5.7728 | 5.7728 | 5.7728
RIEME012LD6 |  | RIEME CAB. 2 REST - IMEWO (+MEG) | i | 0.99055 | 4.6733 | 4.6733 | 4.6733 | 4.6733 | 4.6733 | 4.6733 | 4.6733 | 4.6733
2018 |  | Verandering van 0 MW (Sprake ind. SPfina Kanaal 1MW)
2018 |  | Verandering van 0 MW (Uitbreiding zone Kluizendok)
RIEME012LD7 |  | RIEME CAB. 2 REST - INFRAX | r |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RIEME012PPT |  | RIEME TOT. |  | 0.97491 | 25.722 | 25.722 | 25.722 | 25.722 | 25.722 | 25.722 | 25.722 | 25.722
|  | Sn-1 |  |  | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5
RIEME012LGLA
RIEME012LD1 |  | RIEME CAB. 1 INFRAX (+MEG) | m | 0.97478 | 7.1156 | 7.1156 | 7.1156 | 7.1156 | 7.1156 | 7.1156 | 7.1156 | 7.1156
RIEME012LD2 |  | RIEME CAB. 1 VAMO-FUJI (IMEWO) | i | 0.91783 | 1.5895 | 1.5895 | 1.5895 | 1.5895 | 1.5895 | 1.5895 | 1.5895 | 1.5895
RIEME012LD3 |  | RIEME CAB. 1 VVM (IMEWO) | i | 0.95755 | 6.358 | 6.358 | 6.358 | 6.358 | 6.358 | 6.358 | 6.358 | 6.358
RIEME012LD4 |  | RIEME CAB. 1 IMEWO REST (+MEG) | r | 0.95 | 0.21839 | 0.21839 | 0.21839 | 0.21839 | 0.21839 | 0.21839 | 0.21839 | 0.21839
RIEME012LGLB
RIEME012LD5 |  | RIEME CAB. 2 FINA ACT TOT. | i | 0.95407 | 5.7728 | 5.7728 | 5.7728 | 5.7728 | 5.7728 | 5.7728 | 5.7728 | 5.7728
RIEME012LD6 |  | RIEME CAB. 2 REST - IMEWO (+MEG) | i | 0.99503 | 4.6677 | 4.6677 | 4.6677 | 4.6677 | 4.6677 | 4.6677 | 4.6677 | 4.6677
2018 |  | Verandering van 0 MW (Sprake ind. SPfina Kanaal 1MW)
2018 |  | Verandering van 0 MW (Uitbreiding zone Kluizendok)
RIEME012LD7 |  | RIEME CAB. 2 REST - INFRAX | r |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROLLE010PP0 |  | ROLLEGEM (INFRAX WEST) |  | 0.99957 | 3.288 | 3.288 | 3.288 | 3.288 | 3.288 | 3.288 | 3.288 | 3.288
|  | Sn-1 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ROLLE010LGLA
ROLLE010LD1 |  | ROLLEGEM (INFRAX WEST) (+EG) | r | 0.99957 | 3.288 | 3.288 | 3.288 | 3.288 | 3.288 | 3.288 | 3.288 | 3.288
SAUVE011PP0 |  | SAUVENIERE |  | 0.99562 | 7.7447 | 7.7447 | 7.7447 | 7.7447 | 7.7447 | 7.7447 | 7.7447 | 7.7447
|  | Sn-1 |  |  | 2017: 15; 2018: 15; 2019: 15; 2020: 15
SAUVE011LGLA
SAUVE011LD1 |  | SAUVENIERE - ORES (+EG) | r | 0.99138 | 7.7196 | 7.7196 | 7.7196 | 7.7196 | 7.7196 | 7.7196 | 7.7196 | 7.7196
SAUVE011LD2 |  | SAUVENIERE - PBE (INFRAX) (+MEG) | r | 0.0854 | 0.02509 | 0.02509 | 0.02509 | 0.02509 | 0.02509 | 0.02509 | 0.02509 | 0.02509
SCHED015PP0 |  | SCHELLE DORP TOT. |  | 0.99968 | 35.1476 | 35.1476 | 35.1476 | 35.1476 | 35.1476 | 35.1476 | 35.1476 | 35.1476
|  | Sn-1 |  |  | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
SCHED015LGLA
SCHED015LD1 |  | SCHELLE DORP IVEKA (+PMEG) | r | 0.99968 | 26.5534 | 26.5534 | 26.5534 | 26.5534 | 26.5534 | 26.5534 | 26.5534 | 26.5534
SCHED015LD2 |  | SCHELLE DORP IVEG (+PMEG) | i | 0.99968 | 8.5943 | 8.5943 | 8.5943 | 8.5943 | 8.5943 | 8.5943 | 8.5943 | 8.5943
SKRUI012PP0 |  | SINT KRUIS WINKEL SMISHOEK |  | 0.99902 | 17.5448 | 18.0448 | 18.0448 | 18.0448 | 18.0448 | 18.0448 | 18.0448 | 18.0448
|  | Sn-1 |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
SKRUI012LGLA
SKRUI012LD1 |  | SINT KRUIS WINKEL SMISHOEK IMEWO TFO 1 (+PMEG) | r | 0.95603 | 3.7806 | 4.2806 | 4.2806 | 4.2806 | 4.2806 | 4.2806 | 4.2806 | 4.2806
2018 |  | Verandering van 0,5 MW (Induss 45553613)
SKRUI012LD2 |  | SINT KRUIS WINKEL SMISHOEK IVEG (+EG) | r | 0.99981 | 5.3203 | 5.3203 | 5.3203 | 5.3203 | 5.3203 | 5.3203 | 5.3203 | 5.3203
SKRUI012LGLB
SKRUI012LD3 |  | SINT KRUIS WINKEL SMISHOEK IMEWO TFO 2 - IVEG (+PMEG) | r | 0.99834 | 8.4439 | 8.4439 | 8.4439 | 8.4439 | 8.4439 | 8.4439 | 8.4439 | 8.4439
SLAAN015PP0 |  | SCHELDELAAN |  | 0.98798 | 19.0795 | 16.0795 | 16.0795 | 16.0795 | 16.0795 | 16.0795 | 16.0795 | 16.0795
|  | Sn-1 |  |  | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
SLAAN015LGLA
SLAAN015LD1 |  | SCHELDELAAN TFO 1+2 | i | 0.97971 | 1.7596 | 1.7596 | 1.7596 | 1.7596 | 1.7596 | 1.7596 | 1.7596 | 1.7596
SLAAN015LGLB
SLAAN015LD2 |  | SCHELDELAAN TFO 3 (+PMEG) | r | 0.98871 | 17.32 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 14.32
2018 |  | Verandering van 3 MW (KCE9150 ADD)
2018 |  | Overheveling van 6 MW naar ZEVENDE HAVENDOK INFRAX (KCE11101 vertrek MSC Delwaidedok)
SLAAN015PP1 |  | SCHELDELAAN TFO1+2 |  | 0.9258 | 2.9389 | 2.9389 | 2.9389 | 2.9389 | 2.9389 | 2.9389 | 2.9389 | 2.9389
|  | Sn-1 |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
SLAAN015LGLA
SLAAN015LD1 |  | SCHELDELAAN TFO 1+2 | i | 0.9258 | 2.9389 | 2.9389 | 2.9389 | 2.9389 | 2.9389 | 2.9389 | 2.9389 | 2.9389
SLAAN015PPB |  | SCHELDELAAN TFO 3 |  | 0.98907 | 17.5061 | 14.5061 | 14.5061 | 14.5061 | 14.5061 | 14.5061 | 14.5061 | 14.5061
|  | Sn-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SLAAN015LGLB
SLAAN015LD2 |  | SCHELDELAAN TFO 3 (+PMEG) | r | 0.98907 | 17.5061 | 14.5061 | 14.5061 | 14.5061 | 14.5061 | 14.5061 | 14.5061 | 14.5061
2018 |  | Verandering van 3 MW (KCE9150 ADD)
2018 |  | Overheveling van 6 MW naar ZEVENDE HAVENDOK INFRAX (KCE11101 vertrek MSC Delwaidedok)
STALE010PP1 |  | STALEN CAB. 1 |  | 0.99813 | 41.0505 | 41.0505 | 41.0505 | 41.0505 | 41.0505 | 41.0505 | 41.0505 | 41.0505
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
STALE010LGLA
STALE010LD1 |  | STALEN CAB. 1 (+PMEG) | r | 0.99813 | 41.0505 | 41.0505 | 41.0505 | 41.0505 | 41.0505 | 41.0505 | 41.0505 | 41.0505
STALE010PP2 |  | STALEN CAB. 2 |  | 0.9924 | 9.215 | 9.215 | 9.215 | 9.215 | 9.215 | 9.215 | 9.215 | 9.215
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
STALE010LGLB
STALE010LD2 |  | STALEN CAB. 2 (+MEG) | r | 0.9924 | 9.215 | 9.215 | 9.215 | 9.215 | 9.215 | 9.215 | 9.215 | 9.215
STALE010PPT |  | STALEN TOT. |  | 0.99945 | 49.6306 | 49.6306 | 49.6306 | 49.6306 | 49.6306 | 49.6306 | 49.6306 | 49.6306
|  | Sn-1 |  |  | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
STALE010LGLA
STALE010LD1 |  | STALEN CAB. 1 (+PMEG) | r | 0.99813 | 41.0505 | 41.0505 | 41.0505 | 41.0505 | 41.0505 | 41.0505 | 41.0505 | 41.0505
STALE010LGLB
STALE010LD2 |  | STALEN CAB. 2 (+MEG) | r | 0.99494 | 8.5801 | 8.5801 | 8.5801 | 8.5801 | 8.5801 | 8.5801 | 8.5801 | 8.5801
STASE010PP0 |  | STASEGEM (INFRAX WEST) |  | 0.97904 | 16.402 | 17.652 | 17.652 | 17.652 | 17.652 | 17.652 | 17.652 | 17.652
|  | Sn-1 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
STASE010LGLA
STASE010LD1 |  | STASEGEM TFO 1 (INFRAX WEST) (+PMEG) | r | 0.99471 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.49
STASE010LGLB
STASE010LD2 |  | STASEGEM TFO 2 + 3 (INFRAX WEST) (+PMEG) | r | 0.95228 | 7.912 | 9.162 | 9.162 | 9.162 | 9.162 | 9.162 | 9.162 | 9.162
2018 |  | Verandering van 1,25 MW (NA Declercq)
STHUI010PP0 |  | SINT-HUIBRECHTS-LILLE (INTER-ENERGA) |  | 0.99861 | 27.384 | 28.884 | 34.204 | 34.204 | 34.204 | 34.204 | 34.204 | 34.204
|  | Sn-1 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
STHUI010LGLA
STHUI010LD1 |  | SINT-HUIBRECHTS-LILLE (INTER-ENERGA) (+PMEG) | r | 0.99861 | 27.384 | 28.884 | 34.204 | 34.204 | 34.204 | 34.204 | 34.204 | 34.204
2018 |  | Verandering van 1,5 MW (Verzwaring Beltaste Vanreusel)
2019 |  | Verandering van 5,32 MW (NA Tractiestation)
STRUI010PP0 |  | SINT-TRUIDEN |  | 0.99877 | 25.9644 | 25.9644 | 25.9644 | 25.9644 | 25.9644 | 25.9644 | 25.9644 | 25.9644
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
STRUI010LGLA
STRUI010LD1 |  | SINT-TRUIDEN - INTER-ENERGA (+PMEG) | r | 0.99877 | 25.9644 | 25.9644 | 25.9644 | 25.9644 | 25.9644 | 25.9644 | 25.9644 | 25.9644
TIP 010PP1 |  | TESSENDERLO OS 1 (INTER-ENERGA) |  | 0.97641 | 30.996 | 32.196 | 32.196 | 32.196 | 32.196 | 32.196 | 32.196 | 32.196
|  | Sn-1 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
TIP 010LGLA
TIP 010LD1 |  | TESSENDERLO INDUSTRIEEL PARK 1 (INTER-ENERGA) (+MEG) | r | 0.97641 | 30.996 | 32.196 | 32.196 | 32.196 | 32.196 | 32.196 | 32.196 | 32.196
2018 |  | Verandering van 1,2 MW (NA BCTN)
TIP 010PP2 |  | TESSENDERLO OS 2 (INTER-ENERGA) |  | 0.99884 | 36.9275 | 36.9275 | 36.9275 | 33.9275 | 33.9275 | 33.9275 | 33.9275 | 33.9275
|  | Sn-1 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
TIP 010LGLB
TIP 010LD2 |  | TESSENDERLO INDUSTRIEEL PARK 2 (INTER-ENERGA) (+PMEG) | r | 0.99884 | 36.9275 | 36.9275 | 36.9275 | 33.9275 | 33.9275 | 33.9275 | 33.9275 | 33.9275
2020 |  | Overheveling van 3 MW naar MEERHOUT 15kV - TFO. 3 (150/15kV) (Nike Ham)
TIP 010PPT |  | TESSENDERLO INDUSTRIEEL PARK (INTER-ENERGA) TOT. |  | 0.99297 | 62.7235 | 63.9235 | 63.9235 | 60.9235 | 60.9235 | 60.9235 | 60.9235 | 60.9235
|  | Sn-1 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
TIP 010LGLA
TIP 010LD1 |  | TESSENDERLO INDUSTRIEEL PARK 1 (INTER-ENERGA) (+MEG) | r | 0.97777 | 28.126 | 29.326 | 29.326 | 29.326 | 29.326 | 29.326 | 29.326 | 29.326
2018 |  | Verandering van 1,2 MW (NA BCTN)
TIP 010LGLB
TIP 010LD2 |  | TESSENDERLO INDUSTRIEEL PARK 2 (INTER-ENERGA) (+MEG) | r | 0.99913 | 34.5975 | 34.5975 | 34.5975 | 31.5975 | 31.5975 | 31.5975 | 31.5975 | 31.5975
2020 |  | Overheveling van 3 MW naar MEERHOUT 15kV - TFO. 3 (150/15kV) (Nike Ham)
TONGE010PP0 |  | TONGEREN |  | 0.99999 | 24.1481 | 24.1481 | 24.1481 | 24.1481 | 24.1481 | 24.1481 | 24.1481 | 24.1481
|  | Sn-1 |  |  | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6
TONGE010LGLA
TONGE010LD1 |  | TONGEREN (+PMEG) | r | 0.99999 | 24.1481 | 24.1481 | 24.1481 | 24.1481 | 24.1481 | 24.1481 | 24.1481 | 24.1481
TORHO012PP0 |  | TORHOUT WVEM |  | 0.99733 | 15.072 | 16.172 | 16.172 | 16.172 | 16.172 | 16.172 | 16.172 | 16.172
|  | Sn-1 |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
TORHO012LGLA
TORHO012LD1 |  | TORHOUT WVEM TFO 1 - WVEM (+EG) | r | 0.99554 | 8.4096 | 9.5096 | 9.5096 | 9.5096 | 9.5096 | 9.5096 | 9.5096 | 9.5096
2018 |  | Verandering van 1,1 MW (Verzwaring D'Aussy)
TORHO012LGLB
TORHO012LD2 |  | TORHOUT WVEM TFO 2 - WVEM (+EG) | r | 0.99894 | 6.6624 | 6.6624 | 6.6624 | 6.6624 | 6.6624 | 6.6624 | 6.6624 | 6.6624
WESPL010PP0 |  | WESPELAAR |  | 0.99795 | 36.5496 | 35.5496 | 35.5496 | 35.5496 | 35.5496 | 35.5496 | 35.5496 | 35.5496
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
WESPL010LGLA
WESPL010LD1 |  | WESPELAAR IVERLEK (+PMEG) | r | 0.99777 | 29.6049 | 28.6049 | 28.6049 | 28.6049 | 28.6049 | 28.6049 | 28.6049 | 28.6049
2018 |  | Overheveling van 1 MW naar HEIST O/D BERG CAB. 1 - IVERLEK (Overheveling vanuit TS Wespelaar)
WESPL010LD2 |  | WESPELAAR PBE (+PMEG) | r | 0.9986 | 6.9447 | 6.9447 | 6.9447 | 6.9447 | 6.9447 | 6.9447 | 6.9447 | 6.9447
WILRI015PP0 |  | WILRIJK |  | 0.99654 | 70.461 | 72.461 | 72.461 | 74.461 | 74.461 | 74.461 | 74.461 | 74.461
|  | Sn-1 |  |  | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94
WILRI015LGLA
WILRI015LD1 |  | WILRIJK TFO 1 - IVEG (+EG) | i | 0.99911 | 21.3679 | 21.3679 | 21.3679 | 23.3679 | 23.3679 | 23.3679 | 23.3679 | 23.3679
2020 |  | Verandering van 2 MW (Tractiestation Tram)
WILRI015LGLB
WILRI015LD2 |  | WILRIJK TFO 2 - ATLAS COPCO | i | 0.97867 | 9.9232 | 9.9232 | 9.9232 | 9.9232 | 9.9232 | 9.9232 | 9.9232 | 9.9232
WILRI015LD4 |  | WILRIJK TFO 2 - COCA COLA | i | 0.95419 | 2.6432 | 2.6432 | 2.6432 | 2.6432 | 2.6432 | 2.6432 | 2.6432 | 2.6432
WILRI015LD5 |  | WILRIJK TFO 2 - REST (ISVAG EN GEVAERT) (+MEG) | i | 0.96529 | 1.6352 | 3.6352 | 3.6352 | 3.6352 | 3.6352 | 3.6352 | 3.6352 | 3.6352
2018 |  | Verandering van 2 MW (ISVAG)
WILRI015LGLC
WILRI015LD6 |  | WILRIJK TFO 3 - IMEA (+PMEG) | r | 0.99892 | 34.8915 | 34.8915 | 34.8915 | 34.8915 | 34.8915 | 34.8915 | 34.8915 | 34.8915
WILRI015PPA |  | WILRIJK CAB. 1 |  | 0.99759 | 24.4584 | 24.4584 | 24.4584 | 26.4584 | 26.4584 | 26.4584 | 26.4584 | 26.4584
|  | Sn-1 |  |  | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
WILRI015LGLA
WILRI015LD1 |  | WILRIJK TFO 1 - IVEG (+EG) | i | 0.99759 | 24.4584 | 24.4584 | 24.4584 | 26.4584 | 26.4584 | 26.4584 | 26.4584 | 26.4584
2020 |  | Verandering van 2 MW (Tractiestation Tram)
WILSE010PP0 |  | WILSELE |  | 0.99323 | 58.1837 | 58.1837 | 59.5837 | 62.5837 | 62.5837 | 62.5837 | 62.5837 | 62.5837
|  | Sn-1 |  |  | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
WILSE010LGLA
WILSE010LD1 |  | WILSELE - IVERLEK REST (+PMEG) | r | 0.99609 | 26.7896 | 26.7896 | 28.1896 | 31.1896 | 31.1896 | 31.1896 | 31.1896 | 31.1896
2019 |  | Verandering van 1,4 MW (KESSELDAL EN VAARTKOM)
2020 |  | Verandering van 3 MW (Balk van Beel en omgeving)
WILSE010LD2 |  | WILSELE - DANONE | i | 0.96574 | 4.704 | 4.704 | 4.704 | 4.704 | 4.704 | 4.704 | 4.704 | 4.704
WILSE010LGLB
WILSE010LD3 |  | WILSELE - PBE (+EG) | r | 0.99389 | 3.3569 | 3.3569 | 3.3569 | 3.3569 | 3.3569 | 3.3569 | 3.3569 | 3.3569
WILSE010LD4 |  | WILSELE - INTERBREW (+MEG) | i | 0.97692 | 7.6452 | 7.6452 | 7.6452 | 7.6452 | 7.6452 | 7.6452 | 7.6452 | 7.6452
WILSE010LD5 |  | WILSELE - RESTE LGLB (+PMEG) | i | 0.99745 | 15.688 | 15.688 | 15.688 | 15.688 | 15.688 | 15.688 | 15.688 | 15.688
WOMME015PP0 |  | WOMMELGEM |  | 0.99947 | 55.1669 | 55.1669 | 55.1669 | 55.1669 | 55.1669 | 55.1669 | 55.1669 | 55.1669
|  | Sn-1 |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
WOMME015LGLA
WOMME015LD1 |  | WOMMELGEM - IVEKA - TFO 1 (+PMEG) | r | 0.99971 | 15.0731 | 15.0731 | 15.0731 | 15.0731 | 15.0731 | 15.0731 | 15.0731 | 15.0731
WOMME015LD2 |  | WOMMELGEM - INFRAX (+PMEG) | r | 0.99947 | 13.2209 | 13.2209 | 13.2209 | 13.2209 | 13.2209 | 13.2209 | 13.2209 | 13.2209
WOMME015LGLB
WOMME015LD3 |  | WOMMELGEM - IVEKA - TFO 2 (+PMEG) | r | 0.99454 | 13.5782 | 13.5782 | 13.5782 | 13.5782 | 13.5782 | 13.5782 | 13.5782 | 13.5782
WOMME015LD4 |  | WOMMELGEM - IMEA (+EG) | r | 0.99974 | 13.2947 | 13.2947 | 13.2947 | 13.2947 | 13.2947 | 13.2947 | 13.2947 | 13.2947
WVLGM015PP0 |  | WEVELGEM |  | 0.99843 | 37.6374 | 37.6374 | 37.6374 | 37.6374 | 37.6374 | 37.6374 | 37.6374 | 37.6374
|  | Sn-1 |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
WVLGM015LGLA
WVLGM015LD1 |  | WEVELGEM WVEM (+PMEG) | r | 0.99771 | 18.5002 | 18.5002 | 18.5002 | 18.5002 | 18.5002 | 18.5002 | 18.5002 | 18.5002
WVLGM015LD2 |  | WEVELGEM GASELWEST (+EG) | r | 0.999 | 19.1372 | 19.1372 | 19.1372 | 19.1372 | 19.1372 | 19.1372 | 19.1372 | 19.1372
ZAVEN011PP1 |  | ZAVENTEM CAB. 1 |  | 0.97438 | 13.3435 | 13.3435 | 13.3435 | 13.3435 | 13.3435 | 13.3435 | 13.3435 | 13.3435
|  | Sn-1 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
ZAVEN011LGLA
ZAVEN011LD1 |  | ZAVENTEM CAB. 1 IVERLEK (+EG) | r | 0.97531 | 8.6486 | 8.6486 | 8.6486 | 8.6486 | 8.6486 | 8.6486 | 8.6486 | 8.6486
ZAVEN011LD2 |  | ZAVENTEM CAB. 1 INFRAX (+EG) | r | 0.97263 | 4.6949 | 4.6949 | 4.6949 | 4.6949 | 4.6949 | 4.6949 | 4.6949 | 4.6949
ZAVEN011PPT |  | ZAVENTEM TOT. |  | 0.99392 | 47.5286 | 47.5286 | 49.5286 | 49.5286 | 49.5286 | 49.5286 | 49.5286 | 49.5286
|  | Sn-1 |  |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
ZAVEN011LGLA
ZAVEN011LD1 |  | ZAVENTEM CAB. 1 IVERLEK (+EG) | r | 0.99592 | 4.9196 | 4.9196 | 4.9196 | 4.9196 | 4.9196 | 4.9196 | 4.9196 | 4.9196
ZAVEN011LD2 |  | ZAVENTEM CAB. 1 INFRAX (+EG) | r | 0.99377 | 7.3663 | 7.3663 | 7.3663 | 7.3663 | 7.3663 | 7.3663 | 7.3663 | 7.3663
ZAVEN011LGLB
ZAVEN011LD3 |  | ZAVENTEM CAB. 2 IVERLEK (+PMEG) | i | 0.99456 | 30.4747 | 30.4747 | 30.4747 | 30.4747 | 30.4747 | 30.4747 | 30.4747 | 30.4747
ZAVEN011LD4 |  | ZAVENTEM CAB. 2 COLT | i | 0.98345 | 1.216 | 1.216 | 2.216 | 2.216 | 2.216 | 2.216 | 2.216 | 2.216
2019 |  | Verandering van 1 MW (Aankondingen DNB)
ZAVEN011LD5 |  | ZAVENTEM CAB. 2 INTERXION | i | 0.98711 | 3.552 | 3.552 | 4.552 | 4.552 | 4.552 | 4.552 | 4.552 | 4.552
2019 |  | Verandering van 1 MW (Aankondingen DNB)
ZONHO010PP0 |  | ZONHOVEN (INTER-ENERGA) |  | 0.99646 | 19.968 | 19.968 | 19.968 | 19.968 | 19.968 | 19.968 | 19.968 | 19.968
|  | Sn-1 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
ZONHO010LGLA
ZONHO010LD1 |  | ZONHOVEN (INTER-ENERGA) (+EG) | r | 0.99646 | 19.968 | 19.968 | 19.968 | 19.968 | 19.968 | 19.968 | 19.968 | 19.968

## Overzicht Ruggengraat
Ruggengraatinvesteringen |  | DNB IVEG
Netdeel | Project | Korte Omschrijving investering | Motivatie_VREG | Gepland jaar aanvang | Aangevangen in jaar | Beëindigd in jaar | Opmerkingen bij planning
1.Onderstations | TS Hoboken | retrofit 3 cellen | Verhogen capaciteit | 2017 | 2017 | 2018
1.Onderstations | TS Hoboken | retrofit 2 cellen | Aanpassen aan AREI reglementering | 2018
1.Onderstations | TS Hoboken | retrofit 2 cellen | Aanpassen aan AREI reglementering | 2019
1.Onderstations | TS Scheldelaan | Vervanging installatie wegens ouderdom | Aanpassen aan AREI reglementering | 2022 |  |  | Verschuiving in samenspraak met Elia
1.Onderstations | TS Ekeren | Vervanging installatie + telebediening | Aanpassen aan AREI reglementering | 2021 |  |  | Verschuiving in samenspraak met Elia
2.Dispersie- en schakelcabines | Telebediend maken dispersiecabines | In +/- 2 cabines last- en/of vermogenschakelaar(s) telebedienbaar maken | Aanpassingen voor monitor en controle | 2018
2.Dispersie- en schakelcabines | renovatie Post 11003 Hoboken | volledige vernieuwing HS-installatie | Verhogen capaciteit | 2018 |  |  | omgevingsvergunning afgewezen, aanpassingen in bouwdossier noodzakelijk
2.Dispersie- en schakelcabines | 19001 Essen | Last- vermogenschakelaar telebedienbaar maken | Aanpassingen voor monitor en controle | 2017 | 2018
2.Dispersie- en schakelcabines | 18040 Kapellen | Last- vermogenschakelaar telebedienbaar maken | Aanpassingen voor monitor en controle | 2017 | 2018
2.Dispersie- en schakelcabines | 14501 Vorselaar | Last- vermogenschakelaar telebedienbaar maken | Aanpassingen voor monitor en controle | 2017 | 2018
2.Dispersie- en schakelcabines | 15003 Boechout | nieuwe cabine | Aanpassen aan AREI reglementering | 2017 | 2017 | 2018
2.Dispersie- en schakelcabines | renovatie SC 18002 Kapellen | volledige vernieuwing HS-installatie | Aanpassen aan AREI reglementering | 2018 | 2018
2.Dispersie- en schakelcabines | renovatie SC 111055 | volledige vernieuwing HS-installatie | Aanpassen aan AREI reglementering | 2018
2.Dispersie- en schakelcabines | renovatie 12003 Hemiksem | volledige vernieuwing HS-installatie | Aanpassen aan AREI reglementering | 2018
2.Dispersie- en schakelcabines | 17033 Zelzate | Last- vermogenschakelaar telebedienbaar maken | Aanpassingen voor monitor en controle | 2018 | 2018
2.Dispersie- en schakelcabines | renovatie 11070 Kiel | volledige vernieuwing HS-installatie | Aanpassen aan AREI reglementering | 2018 | 2018
2.Dispersie- en schakelcabines | H10004 haven Antwerpen | vernieuwing beveiliging | Preventief vervangen | 2018 | 2018
2.Dispersie- en schakelcabines | 18050 Kapellen | Last- vermogenschakelaar telebedienbaar maken | Aanpassingen voor monitor en controle | 2018 | 2018
2.Dispersie- en schakelcabines | 13009 Niel | Last- vermogenschakelaar telebedienbaar maken | Aanpassingen voor monitor en controle | 2019
2.Dispersie- en schakelcabines | H10075 haven Antwerpen | vernieuwing beveiliging en RTU | Preventief vervangen | 2019
2.Dispersie- en schakelcabines | 11009 Hoboken | volledige vernieuwing HS-installatie | Aanpassen aan AREI reglementering | 2019
2.Dispersie- en schakelcabines | H10002 haven Antwerpen | volledige vernieuwing HS-installatie | Aanpassen aan AREI reglementering | 2020
2.Dispersie- en schakelcabines | 11007 Hoboken | volledige vernieuwing HS-installatie | Aanpassen aan AREI reglementering | 2020
2.Dispersie- en schakelcabines | 19052 Essen | volledige vernieuwing HS-installatie | Aanpassen aan AREI reglementering | 2021
2.Dispersie- en schakelcabines | 12001 Hemiksem | volledige vernieuwing HS-installatie | Aanpassen aan AREI reglementering | 2021
3.MS-feeders | 111220 - 111004 | Uitbreiding 15kV net met X400al - 2,9km | Verhogen capaciteit | 2014 | 2015 | 2017
3.MS-feeders | P37423 - VFT Rutgers | Uitbreiding 12kV net met 2 x X400Al - 2,8km | Aansluiting klant | 2016 |  | 2018
3.MS-feeders | H11004 - Haven Luithagen | Uitbreiding 2 x X240Al -0,65km | Verhogen capaciteit | 2016 | 2016
3.MS-feeders | Masterplan Wind (1 km) | Aansluiting windparken | Decentrale productie groen | 2017 | 2017 |  | Zie hoofdstuk 7.4 investeringsplan
3.MS-feeders | H31259 - Euroports Terminals Antwerp | Uitbreiding 15kV net met X400Al - 1,4km | Aansluiting klant | 2017
3.MS-feeders | H30646 - ADD | Uitbreiding 15kV net met X240Al - 0,95km | Aansluiting klant | 2017
3.MS-feeders | OS 150 - H11075 | Uitbreiding 15kV net met X240Al - 1,7km | Verhogen capaciteit | 2017
3.MS-feeders | OS 550 - Blue Gate PIZ Antwerpen Zuid | Uitbreiding 15kV net met 2 x X400Al - 1,5km | Verhogen capaciteit | 2017
3.MS-feeders | P35046 - 15008 Boechout | Uitbreiding 15kV net met X400Al - 0,75km | Verhogen capaciteit | 2018 |  |  | In functie van klantdossier
3.MS-feeders | P11003 - Hoboken | Uitbreiding 15kV net met X400Al - 2km | Verhogen capaciteit | 2018 |  |  | In functie van klantdossier
3.MS-feeders | P111132 - Noordnatie | Uitbreiding X240Al -0,42km | Aansluiting klant | 2018 |  |  | Dossier nog niet goedgekeurd
3.MS-feeders | P11082 - Hoboken | Vervangen 50 Cu PPL door X240Al | Verhogen capaciteit | 2018
3.MS-feeders | P31131 - Smulders Hoboken | Uitbreiding 2 x X240Al -0,2km | Verhogen capaciteit | 2018
3.MS-feeders | Masterplan Wind (1 km) | Aansluiting windparken | Decentrale productie groen | 2018 |  |  | Zie hoofdstuk 7.4 investeringsplan
3.MS-feeders | P35069 - Barka Boechout | Uitbreiding 15kV net met X240Al - 4,4km | Aansluiting klant | 2018
3.MS-feeders | Masterplan Wind (1 km) | Aansluiting windparken | Decentrale productie groen | 2019 |  |  | Zie hoofdstuk 7.4 investeringsplan
4.Smart Grids | Vervangen RTU's Boechout - Kapellen - Essen | Verouderd einde levensduur | Standaardisatie van assets | 2013 | 2013
4.Smart Grids | Telemonitoring van alle cabines op het MS-net | Signalisatie, Smart Grids uitrol | Aanpassingen voor monitor en controle | 2016 | 2016 |  | Zie hoofdstuk 7.2 investeringsplan
4.Smart Grids | Telecontrolekasten bij decentrale producent | Telebediening decentrale productie | Aanpassingen voor monitor en controle | 2016 | 2016 |  | cfr. TRDE
4.Smart Grids | Telemonitoring van alle cabines op het MS-net | Signalisatie, Smart Grids uitrol | Aanpassingen voor monitor en controle | 2017 |  |  | Zie hoofdstuk 7.2 investeringsplan
4.Smart Grids | Telecontrolekasten bij decentrale producent | Telebediening decentrale productie | Aanpassingen voor monitor en controle | 2017 |  |  | cfr. TRDE
4.Smart Grids | Vervangen RTU TS Hoboken | Verouderd einde levensduur | Standaardisatie van assets | 2017 | 2017 | 2017
4.Smart Grids | Telemonitoring van alle cabines op het MS-net | Signalisatie, Smart Grids uitrol | Aanpassingen voor monitor en controle | 2018 |  |  | Zie hoofdstuk 7.2 investeringsplan
4.Smart Grids | Telecontrolekasten bij decentrale producent | Telebediening decentrale productie | Aanpassingen voor monitor en controle | 2018 |  |  | cfr. TRDE
4.Smart Grids | Vervangen RTU TS Wilrijk | Verouderd einde levensduur | Standaardisatie van assets | 2018
4.Smart Grids | Telemonitoring van alle cabines op het MS-net | Signalisatie, Smart Grids uitrol | Aanpassingen voor monitor en controle | 2019 |  |  | Zie hoofdstuk 7.2 investeringsplan
4.Smart Grids | Telecontrolekasten bij decentrale producent | Telebediening decentrale productie | Aanpassingen voor monitor en controle | 2019 |  |  | cfr. TRDE
5.Netsturing (CAB) | TS Koekhoven | Nieuwe netsturing tbv Merksplas | Decentrale productie | 2019

## gegevenstabel
DNB : Iveg |  |  |  |  | y = 2018
| jaar Y - 1 | jaar Y - 1 | jaar Y - 1 |  |  | jaar Y | jaar Y | jaar Y |  | jaar y +1 | jaar y +1 | jaar y +1 |  | jaar y +2 | jaar y +2 | jaar y +2 |  | jaar y +3 | jaar y +3 | jaar y +3 |  | jaar y+4 | jaar y+4 | jaar y+4
DNB | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | Nieuw / uitbreidingen | Vorig plan Verwachte 1/1/Y | 1/01/Y | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 1/01/Y+1 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 1/01/Y+2 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 1/01/Y+3 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 1/01/Y+4 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 1/01/Y+5
Middenspanningsnetten
Niet-geïsoleerde bov.gronds lijn (m) | 0 | 0 | 0 | 786 | 786 | 0 | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 786
Geïsoleerde bov.grondse lijn (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ondergrondse kabel (m) | 14555 | 21409 | 0 | 1149359 | 1145908.8692 | 12000 | 12000 | 5000 | 1150908.8692 | 12000 | 12000 | 5000 | 1155908.8692 | 12000 | 12000 | 5000 | 1160908.8692 | 12000 | 12000 | 5000 | 1165908.8692 | 12000 | 12000 | 5000 | 1170908.8692
Totaal lijnen en kabels MS (m) | 14555 | 21409 | 0 | 1150145 | 1146694.8692 | 12000 | 12000 | 5000 | 1151694.8692 | 12000 | 12000 | 5000 | 1156694.8692 | 12000 | 12000 | 5000 | 1161694.8692 | 12000 | 12000 | 5000 | 1166694.8692 | 12000 | 12000 | 5000 | 1171694.8692
Laagspanningsnetten
Niet-geïsoleerde bov.gronds lijn (m) | 0 | 0 | 0 | 1006 | 1249 | 0 | 200 | 0 | 1049 | 0 | 200 | 0 | 849 | 0 | 200 | 0 | 649 | 0 | 200 | 0 | 449 | 0 | 200 | 0 | 249
Geïsoleerde bov.grondse lijn (m) | 224 | 2752 | 0 | 217394 | 217103.0581 | 1000 | 2000 | 0 | 216103.0581 | 1000 | 2000 | 0 | 215103.0581 | 1000 | 2000 | 0 | 214103.0581 | 1000 | 2000 | 0 | 213103.0581 | 1000 | 2000 | 0 | 212103.0581
Ondergrondse kabel (m) | 16232 | 16232 | 1953 | 1859420 | 1833286.8895 | 7000 | 7000 | 8000 | 1841286.8895 | 7000 | 7000 | 8000 | 1849286.8895 | 7000 | 7000 | 8000 | 1857286.8895 | 7000 | 7000 | 8000 | 1865286.8895 | 7000 | 7000 | 8000 | 1873286.8895
Totaal lijnen en kabels LS (m) | 16456 | 18984 | 1953 | 2077820 | 2051638.9476 | 8000 | 9200 | 8000 | 2058438.9476 | 8000 | 9200 | 8000 | 2065238.9476 | 8000 | 9200 | 8000 | 2072038.9476 | 8000 | 9200 | 8000 | 2078838.9476 | 8000 | 9200 | 8000 | 2085638.9476
Posten (middenspanning)
Transformatorenstations | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 2 | 2 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 15
Schakelposten | 0 | 0 | 0 | 56 | 55 | 12 | 12 | 0 | 55 | 3 | 3 | 0 | 55 | 2 | 2 | 0 | 55 | 2 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55
Cabines (middenspanning/laagspanning)
Klantcabines | NVT | 0 | 11 | 673 | 677 | NVT | NVT | 10 | 687 | NVT | NVT | 10 | 697 | NVT | NVT | 10 | 707 | NVT | NVT | 10 | 717 | NVT | NVT | 10 | 727
Distributiecabines | 3 | 0 | 0 | 689 | 691 | 20 | 25 | 7 | 693 | 20 | 25 | 7 | 695 | 20 | 25 | 7 | 697 | 20 | 25 | 7 | 699 | 20 | 25 | 7 | 701
Cabine gemenegd gebruik | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
Toegangspunten ( Actieve )
Actieve LS toegangspunten | NVT | NVT | NVT | NVT | 89589 | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT
Aansluitingen
Aansluitingen middenspanning | NVT | 0 | 11 | 673 | 677 | NVT | NVT | 10 | 687 | NVT | NVT | 10 | 697 | NVT | NVT | 10 | 707 | NVT | NVT | 10 | 717 | NVT | NVT | 10 | 727
Aansluitingen laagspanning | 948 | 948 | 516 | 63572 | 63140 | 400 | 400 | 400 | 63540 | 400 | 400 | 400 | 63940 | 400 | 400 | 400 | 64340 | 400 | 400 | 400 | 64740 | 400 | 400 | 400 | 65140
Aansluitingen productie-installaties | NVT | NVT | 6 |  | 48 | NVT | NVT | 4 | 52 | NVT | NVT | 4 | 56 | NVT | NVT | 4 | 60 | NVT | NVT | 4 | 64 | NVT | NVT | 4 | 68
Meetapparatuur
Facturatie meters middenspanning | NVT | 0 | 11 | 673 | 677 | NVT | NVT | 10 | 687 | NVT | NVT | 10 | 697 | NVT | NVT | 10 | 707 | NVT | NVT | 10 | 717 | NVT | NVT | 10 | 727
Facturatie meters laagspanning | 1930 | 1930 | 1404 | 99384 | 102721 | 2000 | 2000 | 1000 | 103721 | 2106 | 3416 | 2310 | 104721 | 4377 | 6432 | 3055 | 105721 | 4377 | 6432 | 3055 | 106721 | 3775 | 5830 | 3055 | 107721
Budgetmeters | 366 | 441 | 39 | 1692 | 1519 | 50 | 50 | 125 | 1644 | 99 | 255 | 281 | 1769 | 395 | 621 | 351 | 1894 | 395 | 621 | 351 | 2019 | 395 | 621 | 351 | 2144

## overzicht > 1MW injectie
Overzicht > 1 MW injectie - periode 1/1/2017 - 28/5/2018
Wie | TRUE | Wat | Wanneer | Eind- vermogen (MW) | Status
Windpark Vleemo Haveneiland | Antwerpen | Wind onshore | 2017 | 27 | Detailstudie
Barka | Boechout | WKK/Cogen gas | 2017 | 4.9 | Detailstudie
Windpark Vleemo Luithagen | Antwerpen | Wind onshore | 2018 | 6.4 | Detailstudie
Heulens | Boechout | WKK/Cogen gas Verzwaring | 2018 | 4.995 | Detailstudie
K.Dielis | Merksplas | WKK/Cogen gas | 2018 | 4.5 | Detailstudie
Hortipower | Merksplas | WKK/Cogen gas Verzwaring | 2018 | 15 | Detailstudie
Quirynen | Merksplas | WKK/Cogen gas Verzwaring | 2018 | 7 | Detaistudie
K.Dielis | Merksplas | WKK/Cogen gas Verzwaring | 2018 | 4.8 | Detailstudie

## overzicht >1MW projecten afname
Overzicht > 1 MW projecten afname - periode 1/1/2017 - 28/5/2018
Wie | TRUE | Wat | Wanneer | Eind- vermogen (MW) | Status
Orange | Hoboken | Nieuwe aansluiting | 2017 | 3 | Detailstudie
ZNA | Antwerpen | Nieuwe aansluiting | 2017 | 3.3 | Detailstudie
K. Dielis | Merksplas | Verzwaring | 2017 | 1.25 | Detailstudie
GHA | Antwerpen | Nieuwe aansluiting | 2017 | 2.9 | Detailstudie
De Lijn | Antwerpen | Nieuwe aansluiting | 2017 | 2 | Detailstudie
Barka | Boechout | Nieuwe aansluiting | 2017 | 1 | Detailstudie
Aquafin | Antwerpen | Nieuwe aansluiting | 2018 | 2 | Detailstudie
Interferry | Antwerpen | Nieuwe aansluiting | 2018 | 2 | Detailstudie
Sea Tank | Antwerpen | Nieuwe aansluiting | 2018 | 2.5 | Detailstudie
ACOT | Antwerpen | Nieuwe aansluiting | 2018 | 5 | Detailstudie
C.Steinweg | Antwerpen | Nieuwe aansluiting | 2018 | 1.25 | Detailstudie
Hortipower | Merksplas | Verzwaring afname | 2018 | 8 | Detaistudie

## niet-aansluitbare projecten
Niet aansluitbare projecten - periode 1/1/2017 - 28/5/2018
Wie | TRUE | Wat | Wanneer | Eind- vermogen (MW)
K.Dielis | Merksplas | WKK/Cogen gas | 2018 | 4.5
Hortipower | Merksplas | Verzwaring afname | 2018 | 8
Quirynen | Merksplas | WKK/Cogen gas Verzwaring | 2018 | 7
K.Dielis | Merksplas | WKK/Cogen gas Verzwaring | 2018 | 4.8