## Belastingsvoorspelling
Gasontvangstations met de verwachte evolutie van het piekverbruik per ontvangstation
de piekverbruiken zijn uitgedrukt in m³(n)/h bij Teq -11°C
GOS | Fluxys Node | OS | TD | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025
INTER-ENERGA DILSEN LOMMEL ZUID | 11054-N02 | INTER-ENERGA Lommel | 50000 | 33701 | 34528 | 35356 | 36184 | 37011
INTER-ENERGA DILSEN LOMMEL ZUID | 07830-N01 | INTER-ENERGA Tongeren | 50000 | 31225 | 31992 | 32759 | 33526 | 34293
INTER-ENERGA DILSEN LOMMEL ZUID | 11505-N01 | INTER-ENERGA Leopoldsburg | 7500 | 7575 | 7761 | 7947 | 8133 | 8319
INTER-ENERGA WEST | 12303-N01 | INTER-ENERGA Tessenderlo | 62000 | 42346 | 43232 | 44118 | 45003 | 45889
INTER-ENERGA DILSEN LOMMEL ZUID | 13053-N01 | INTER-ENERGA Genk Langerlo | 27500 | 28615 | 29318 | 30021 | 30723 | 31426
INTER-ENERGA DILSEN LOMMEL ZUID | 13069-N01 | INTER-ENERGA Genk Diepenbeek | 65000 | 61165 | 62667 | 64169 | 65672 | 67174
INTER-ENERGA DILSEN LOMMEL ZUID | 15033-N01 | INTER-ENERGA Maasmechelen | 12500 | 9844 | 10086 | 10328 | 10570 | 10812
INTER-ENERGA DILSEN LOMMEL ZUID | 15107-N01 | INTER-ENERGA Dilsen Lanklaar | 47000 | 43659 | 44731 | 45803 | 46876 | 47948
INTER-ENERGA DILSEN LOMMEL ZUID | 15239-N01 | INTER-ENERGA Lanaken | 12500 | 14455 | 14810 | 15165 | 15520 | 15875
INTER-ENERGA HERNE | 34651-N01 | INTER-ENERGA Herne | 4000 | 5903 | 6338 | 6773 | 7208 | 0
INTER-ENERGA HERNE | H34651-N01 | FLUVIUS - HERNE | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7643
INTER-ENERGA WEST | 12440-N02 | INTER-ENERGA Diest | 30000 | 18759 | 19151 | 19544 | 19936 | 20328
INTER-ENERGA DILSEN LOMMEL ZUID | 11250-N01 | INTER-ENERGA Peer | 27000 | 8705 | 8919 | 9133 | 9346 | 9560
INTER-ENERGA DILSEN LOMMEL ZUID | 11186-N01 | INTER-ENERGA Zonhoven | 10000 | 7482 | 7665 | 7849 | 8033 | 8217
INTER-ENERGA DILSEN LOMMEL ZUID | 11143-N01 | INTER-ENERGA Houthalen | 12000 | 7592 | 7778 | 7965 | 8151 | 8338
INTER-ENERGA DILSEN LOMMEL ZUID | 11365-N01 | INTER-ENERGA Landen | 10000 | 8066 | 8264 | 8462 | 8661 | 8859
INTER-ENERGA DILSEN LOMMEL ZUID | 11380-N01 | INTER-ENERGA Sint-Truiden | 20000 | 11685 | 11972 | 12259 | 12546 | 12833
INTER-ENERGA DILSEN LOMMEL ZUID | 31020-N01 | INTER-ENERGA Lubbeek | 30000 | 7092 | 7267 | 7441 | 7615 | 7789
Opmerkingen:
- De vermelde TD's zijn degene die op vandaag vastliggen;
- In werkelijkheid worden ook steeds netten bijgelegd, en kan de verdeling over de verschillende stations in de toekomst anders evolueren;
- De impact van toekomstige of recent in dienst genomen gasstations of netten kan op heden slechts indicatief bepaald worden
- De afnames van de verschillende ontvangstations zijn afhankelijk van de exploitatiewijze van het net.
- Uit deze voorspellingen blijkt dat enkele ontvangstations bij -11°C een belasting van 100% of meer zou kunnen bereiken.
Dossiers met gekoppelde investeringen Fluxys
OS Maasmechelen: Overbelast ontvangstation. Verhoogde capaciteit gevraagd aan Fluxys.

## Industriële afnemers
Nieuwe industriële afnemers en verzwaringen van bestaande aansluitingen
Voor de aanvragen van aansluitingen voor injectie van biomethaan zijn er momenteel geen projecten ter studie.
Onderstaande dossier voor aansluitingen met een totale aansluitingscapaciteit groter dan 300 m³(n) per uur werd opgestart:
Plaats | Postcode | Activiteit | Gastoepassing | Status | Capaciteit Vermogen in mn³/h
HASSELT | 3500 | CNG | CNG | Besteld | 372 m³n/h
BERINGEN | 3580 | CNG | CNG | Besteld | 372 m³n/h
HALEN | 3545 | CNG | CNG | Besteld | 372 m³n/h
TESSENDERLO | 3980 | BEDRIJF | BEDRIJF | Oriënterende studie | 400 m³n/h
RIEMST | 3770 | LANDBOUW | WKK | Oriënterende studie | 300 m³n/h
HALEN | 3545 | BEDRIJF | BEDRIJF | Nog niet besteld | 300 m³n/h

## Gemeten koppelpunten
Gemeten koppelpunten op middendruk in eigendom
Overzicht van de gemeten koppelpunten op middendruk met andere aardgasdistributienetten, alsook een aanduiding van de capaciteit per koppelpunt:
DNB1 | DNB2 | GOS1 | GOS2 | Type | Stationnr | Naam | Fluxys Node | Fluxys Naam | Technisch Debiet | Voedingstoestand | Richting | Kolom1
Iverlek | Fluvius Limburg | IVEKA - OOST | IVEKA - OOST | MS | C0771 /481001 | BEGIJNENDIJK INFRAX (Aarschotsebaan) |  |  | 1000 (G650) | open | DNB1 => DNB2
Iverlek | Fluvius Limburg | IVEKA - OOST | IVEKA - OOST | MS | C0772 / 493002 | OUD HEVERLEE INFRAX(Fonteinstraat) |  |  | 1000 (G650) | open | DNB1 => DNB2
Iveka | Fluvius Limburg | IVEKA - OOST | IVEKA - OOST | DC | 404030 | LOMMEL-MOL (wildstraat) |  |  | G160 | open | DNB1 => DNB2

## Ruggengraat investeringen
Ruggengraatsinvesteringen |  | FLUIVIUS LIMBURG
Gemeente | Aard | Project | Omschrijving project | Motivatie | Uitgevoerd | Budget 2021-2024
Maasmechelen | MD | Verzwaren OS Maasmechelen | Station aansluiten | Strat Prog - RUG Verhogen capaciteit |  | 2022
Landen | MD | Linter deelgemeente Drieslinter | Drukbeperker Drieslinter krijgt te weinig voordruk. Netversterking in Landen; by-pass aanleggen rondom stad | Strat Prog - RUG Verhogen capaciteit |  | 2020
Project Herne - annulatie
Er zijn geen problemen meer door netbelasting (toepassen nieuw beleid AM622R08 Beleidscriteria voor MD-netten). Als we rekening houden met de beperkte groei van de netten, dienen we volgens nieuwe visie pas later te investeren. Deze investering is geannuleerd.
Het probleem van overbelasting station is er ook niet meer, we hebben zelf de berekening van de capaciteit gemaakt en niet meer deze genomen opgegeven door de constructeur (constructeur vermeld enkel de gevraagde capaciteit volgens offerte, maar niet de maximum capaciteit).
Project Zonhoven - annulatie
De netbelasting is goed als we deze aftoetsen volgens nieuw beleid. Het ging hier ook over een tijdelijke situatie, na ombouw hoogcalorisch gas worden de netten terug verbonden.
Een motivatie was hier ook bevoorradingszekerheid (exploitatie ringsluitingen), maar gezien de toekomstvisie van de gasnetten (geen groei, afbouw), wordt niet meer geïnvesteerd in ringsluitingen voor exploitatieredenen.

## Gegevenstabel
DNB : Fluvius Limburg |  |  |  | y = 2020
| 2019 | 2019 | 2019 |  |  | 2020 | 2020 | 2020 |  | 2021 | 2021 | 2021 |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2024 | 2024
Omschrijving | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | Nieuw / uitbreidingen | Vorig plan 1/1/2020 | Toestand 1/1/2020 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | Nieuw / uitbreidingen | 2021-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | Nieuw / uitbreidingen | 2022-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | Nieuw / uitbreidingen | 2023-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | Nieuw / uitbreidingen | 2024-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | Nieuw / uitbreidingen | 2025-01-01
Leidingen [m]
a) leidingen LD | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Staal | 0 | 1862 | 0 | 85245 | 81673.41 | 123 | 5657 | 125 | 76264.41 | 166 | 3850 | 245 | 72825.41 | 166 | 3350 | 245 | 69886.41 | 166 | 2850 | 245 | 67447.41 | 166 | 2350 | 245 | 65508.41
PE | 15515 | 11604 | 50270 | 9351042 | 9362178.754 | 26086 |  | 45047 | 9433311.754 | 26265 |  | 25604 | 9485180.754 | 25779 |  | 21607 | 9532566.754 | 25279 |  | 19567 | 9577412.754 | 24779 |  | 18067 | 9620258.754
PVC |  | 2049 |  | 107525 | 110100.68 |  | 1500 |  | 108600.68 |  | 2100 |  | 106500.68 |  | 2100 |  | 104400.68 |  | 2100 |  | 102300.68 |  | 2100 |  | 100200.68
Vezelcement
Gietijzer (grijs)
Gietijzer (nodulair)
Totaal Leidingen LD | 15515 | 15515 | 50270 | 9543812 | 9553952.844 | 26209 | 7157 | 45172 | 9618176.844 | 26431 | 5950 | 25849 | 9664506.844 | 25945 | 5450 | 21852 | 9706853.844 | 25445 | 4950 | 19812 | 9747160.844 | 24945 | 4450 | 18312 | 9785967.844
b) leidingen MD | [5 empty] | 1665 | 1665 | 4204 | 1148555.108 | 3530 | 3530 | 3249 | 1151804.108 | 3530 | 3530 | 3149 | 1154953.108 | 3090 | 3090 | 3049 | 1158002.108 | 3090 | 3090 | 2949 | 1160951.108
Staal | 3533 | 3533 | 2814 | 1150800 | 796833.429
PE | 663 | 663 | 1106 |  | 347517.679
PVC
Vezelcement
Gietijzer (grijs)
Gietijzer (nodulair)
Totaal Leidingen MD | 4196 | 4196 | 3920 | 1150800 | 1144351.108 | 1665 | 1665 | 4204 | 1148555.108 | 3530 | 3530 | 3249 | 1151804.108 | 3530 | 3530 | 3149 | 1154953.108 | 3090 | 3090 | 3049 | 1158002.108 | 3090 | 3090 | 2949 | 1160951.108
Ontvangstations [aantal] | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
Reduceerstations MD/MD [aantal] | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42
Gascabines
Distributie | 3 | 0 | 2 | 336 | 335 | 5 | 5 | 5 | 340 | 3 | 3 | 1 | 341 | 4 | 4 | 1 | 342 | 4 | 4 | 1 | 343 | 4 | 4 | 1 | 344
Klant | 8 | 0 | 2 | 243 | 236 | 1 | 1 | 11 | 247 | 0 | 0 | 7 | 254 | 0 | 0 | 7 | 261 | 0 | 0 | 7 | 268 | 0 | 0 | 7 | 275
Totaal | 11 | 0 | 4 | 643 | 626 | 6 | 6 | 16 | 642 | 4 | 4 | 8 | 650 | 4 | 4 | 8 | 658 | 4 | 4 | 8 | 666 | 4 | 4 | 8 | 674
Actieve Toegangspunten [aantal]
LD |  |  |  |  | 257193
MD |  |  |  |  | 1795
Aansluitingen
LD | 1466 | 1466 | 2694 | 269091 | 263754 | 2429 | 2849 | 8222 | 271556 | 3936 | 4301 | 7641 | 278832 | 3995 | 4360 | 7426 | 285893 | 2788 | 3153 | 7211 | 292739 | 7798 | 8163 | 6996 | 299370
MD |  |  | 23 | 1701 | 1703 | 0 |  | 16 | 1719 | 0 |  | 10 | 1729 | 0 |  | 14 | 1743 | 0 |  | 14 | 1757 | 0 |  | 14 | 1771
Meetapparatuur
LD | 3939 | 3939 | 8121 | 271241 | 265275 | 26291 | 26811 | 12230 | 276985 | 38735 | 39253 | 12032 | 288499 | 57940 | 58458 | 11636 | 299617 | 56739 | 57257 | 11241 | 310340 | 43310 | 43828 | 10845 | 320667
MD |  |  | 23 | 1711 | 1691 | 5 |  | 9 | 1705 | 0 |  | 1 | 1706 | 0 |  | 3 | 1709 | 0 |  | 1 | 1710 | 0 |  | 1 | 1711
Kathodische bescherming [aantal]
Anodes | 0 |  | 0 | 13 | 9 | 5 |  | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
Toestellen | 0 |  | 0 | 20 | 16 | 5 |  | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21