## Belastingsvoorspelling
Gasontvangstations met de verwachte evolutie van het piekverbruik per ontvangstation
de piekverbruiken zijn uitgedrukt in m³(n)/h bij Teq -11°C
GOS | Fluxys Node | OS | TD | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025
IVEKA - OOST | 01161-N01 | Iveka Oud Turnhout | 62000 | 36858 | 41791 | 42071 | 42375 | 42678
IVEKA - OOST | 01302-N01 | Iveka Herentals Herenthout | 60000 | 35319 | 44420 | 44828 | 45152 | 45475
IVEKA - OOST | 12033-N01 | Iveka Mol | 40000 | 34604 | 35159 | 35395 | 35651 | 35906
IVEKA - OOST | 18033-N01 | Iveka Herentals | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IVEKA - OOST | 01220-N01 | Iveka Herentals Hulsen | 70000 | 45675 | 43483 | 44132 | 44451 | 44769
IVEKA - OOST | 20099-N01 | Iveka Wuustwezel | 32500 | 37554 | 32125 | 32340 | 32574 | 32807
IVEKA - OOST | 20127-N01 | Iveka Merksplas | 50000 | 33891 | 31578 | 31790 | 32019 | 32248
IVEKA - LOENHOUT | 20211-N01 | Iveka Loenhout | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IVEKA - ANTWERPEN | 21013-N01 | Iveka Zandhoven | 54000 | 31867 | 31361 | 30855 | 30350 | 29844
IVEKA - OOST | 20122-N01 | Iveka Merksplas 2 | 30000 | 33050 | 27693 | 27878 | 28079 | 28281
FLUVIUS - KALMTHOUT | 21830-N01 | Iveka Kalmthout |  | 27499 | 27076 | 26660 | 26250 | 25846
Opmerkingen:
- De vermelde TD's zijn degene die op vandaag vastliggen;
- In werkelijkheid worden ook steeds netten bijgelegd, en kan de verdeling over de verschillende stations in de toekomst anders evolueren;
- De impact van toekomstige of recent in dienst genomen gasstations of netten kan op heden slechts indicatief bepaald worden
- De afnames van de verschillende ontvangstations zijn afhankelijk van de exploitatiewijze van het net.
- Uit deze voorspellingen blijkt dat enkele ontvangstations bij -11°C een belasting van 100% of meer zou kunnen bereiken.
Dossiers met gekoppelde investeringen Fluxys
OS Wuustwezel:
Overbelast station. Bypass vervangen door meetlijn. Verhoogde capaciteit Fluxys leverbaar vanaf eind 2021. Werken OS kant Fluvius voorzien in 2022.

## Industriële afnemers
Nieuwe industriële afnemers en verzwaringen van bestaande aansluitingen
Periode: 01/03/2019 - 31/03/2020
Plaats | Postcode | Straat | Codetekst | Status | Toename Afname Vermogen in mn³/h
HOOGSTRATEN | 2320 | LOENHOUTSEWEG 105, TN01 | Gas HV Aansl. Plaatsen | besteld | 1200 m³n/h
BEERSE | 2340 | MERKSPLASSEWEG 69 | Gas HV Aansl. Plaatsen | besteld | 500 m³n/h
MEER | 2321 | KETTINGDREEF 3 | Gas HV Meter Verzwaren | besteld | 400 m³n/h
MEER | 2321 | JOHN LIJSENSTRAAT 56, TN01 | Gas HV Aansl. Plaatsen | in offerte | 1500 m³n/h
LOENHOUT | 2990 | MEIRENWEG 22, TN01 | Gas HV Aansl. Plaatsen | in offerte | 800 m³n/h
WORTEL | 2323 | NEERVEN 1 | Gas HV Aansl. Plaatsen | in offerte | 800 m³n/h
RIJKEVORSEL | 2310 | VROUWKENSBLOK 2, TN01 | Gas HV Aansl. Plaatsen | in offerte | 2400 m³n/h
MERKSPLAS | 2330 | HORST 9 | Gas HV Meter Verzwaren | besteld | 1150 m³n/h
OUD-TURNHOUT | 2360 | BEYNTEL 3 | Gas HV Meter Verzwaren | besteld | 40 m³n/h
HERENTALS | 2200 | CARDIJNLAAN 1, 1 | Gas HV Aansl. Plaatsen | in offerte | 372 m³n/h

## Gemeten koppelpunten
Gemeten koppelpunten op middendruk in eigendom
DNB1 | DNB2 | GOS1 | GOS2 | Type | Stationnr | Naam | Fluxys Node | Fluxys Naam | Technisch Debiet | Voedingstoestand | Richting
Iveka | Fluvius Antwerpen | IVEKA - ANTWERPEN | IVEG GROBBENDONK | MS | C0760 | GROBBENDONK INFRAX(-) |  |  | 2000 | Noodvoeding | DNB1 <=> DNB2
Iveka | Fluvius Antwerpen | IVEKA - ANTWERPEN | IVEG GROBBENDONK | MS | C0750 | NIJLEN INFRAX (-) |  |  |  | Noodvoeding | DNB1 <=> DNB2
Iveka | Fluvius Antwerpen | IVEKA - OOST | IVEKA - OOST | MS | C0720 / G91006 | VOSSELAAR INFRAX (BEERSE) |  |  | 4500 | open | DNB1 => DNB2
Iveka | Fluvius Limburg | IVEKA - OOST | IVEKA - OOST | DC | 404030 | LOMMEL-MOL (wildstraat) |  |  | G160 | open | DNB1 => DNB2

## Ruggengraat investeringen
Ruggengraatsinvesteringen | IVEKA
Noot: de ruggengraatsinvesteringen voorzien in 2020-2024 voor de gemeenten die overgegaan zijn in Fluvius Antwerpen werden opnomen in de bijlage van de DNB Fluvius Antwerpen
Gemeente | Aard | Project | Omschrijving project | Motivatie | Uitgevoerd | Budget 2020-2024
Turnhout | MD | Netversterking Turnhout | Netversterking Turnhout omwille van bevoorradingszekerheid deel 3(Heizijde) | Strat Prog - RUG Verhogen bevoorradingszekerheid |  | 2020
Kalmthout | MD | OS Kalmthout | Aankoppelen nieuw OS Kalmthout (ombouw Laag-Hoog) | Strat Prog - RUG Aanpassing OS/RS | 2019
Kalmthout | MD | OS Kalmthout | Aanleg MD-C tussen OS en ON96 | Strat Prog - RUG Verhogen capaciteit | 2019
MD = Middendruk
OS = Ontvangstation (N=nieuw; V=vervangen; S=Slopen; T=Teller)
RS = Reduceerstation (N=nieuw; V=vervangen; S=Slopen)

## Gegevenstabel
DNB : Iveka
| 2019 | 2019 | 2019 |  |  |  | 2020 | 2020 | 2020 |  | 2021 | 2021 | 2021 |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2024 | 2024
Omschrijving | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | Nieuw / uitbreidingen | Toestand 1/4/2019 | Vorig plan 1/1/2020 | Toestand 1/1/2020 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | Nieuw / uitbreidingen | 2021-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | Nieuw / uitbreidingen | 2022-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | Nieuw / uitbreidingen | 2023-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | Nieuw / uitbreidingen | 2024-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | Nieuw / uitbreidingen | 2025-01-01
Leidingen [m]
a) leidingen LD | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Staal | 86 | 3801 | 0 | 131374 | 129223 | 129754 | 52 | 1465 | 1 | 128342 | 45 | 1200 | 0 | 127187 | 45 | 1200 | 0 | 126032 | 45 | 1200 | 0 | 124877 | 45 | 1200 | 0 | 123722
PE | 48250 | 12198 | 33745 | 4461762 | 4560872 | 4488935 | 29421 | 7705 | 22286 | 4532937 | 18863 | 7508 | 7702 | 4551994 | 16263 | 7508 | 5632 | 4566381 | 16263 | 7508 | 5547 | 4580683 | 16263 | 7508 | 5462 | 4594900
PVC |  | 1106 |  | 70035 | 115854 | 69578 |  | 20303 |  | 128342 |  | 10200 |  | 118142 |  | 7600 |  | 110542 |  | 7600 |  | 102942 |  | 7600 |  | 95342
Vezelcement |  | 28736 |  | 105378 |  | 96338
Gietijzer (grijs) |  | 38 |  | 73 |  | 73
Gietijzer (nodulair) |  | 0 |  | 2318 |  | 2320
Totaal Leidingen LD | 48336 | 45879 | 33745 | 4770940 | 4805949 | 4786998 | 29473 | 29473 | 22287 | 4789621 | 18908 | 18908 | 7702 | 4797323 | 16308 | 16308 | 5632 | 4802955 | 16308 | 16308 | 5547 | 4808502 | 16308 | 16308 | 5462 | 4813964
b) leidingen MD | [6 empty] | 2355 | 2355 | 3288 | 3288 | 2586 | 2586 | 2460 | 5748 | 886 | 886 | 2460 | 8208 | 886 | 886 | 2460 | 10668 | 886 | 886 | 2460 | 13128
Staal | 1619 | 2676 | 5313 | 649840 | 863638 | 655480 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
PE | 544 | 996 | 2361 | 207322 |  | 208387 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
PVC |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Vezelcement |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Gietijzer (grijs) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Gietijzer (nodulair) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Totaal Leidingen MD | 2163 | 3672 | 7674 | 857162 | 863638 | 863867 | 2355 | 2355 | 3288 | 3288 | 2586 | 2586 | 2460 | 5748 | 886 | 886 | 2460 | 8208 | 886 | 886 | 2460 | 10668 | 886 | 886 | 2460 | 13128
Ontvangstations [aantal] | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
Reduceerstations MD/MD [aantal] | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
Gascabines
Distributie | 9 | 9 | 2 | 331 | 339 | 332 | 5 | 5 | 2 | 334 | 4.2 | 4.2 | 0 | 334 | 4.2 | 4.2 | 0 | 334 | 3 | 3 | 0 | 334 | 3 | 3 | 0 | 334
Klant | 3 | 3 | 15 | 306 | 320 | 312 | 2 | 2 | 7 | 319 | 2 | 2 | 6 | 325 | 2 | 2 | 6 | 331 | 2 | 2 | 6 | 337 | 2 | 2 | 6 | 343
Totaal | 13 | 13 | 18 | 659 | 682 | 667 | 7 | 7 | 9 | 676 | 6.2 | 6.2 | 7 | 683 | 6.2 | 6.2 | 6 | 689 | 5 | 5 | 6 | 695 | 5 | 5 | 6 | 701
Actieve Toegangspunten [aantal]
LD |  |  |  | 178306 |  | 180513
MD |  |  |  | 423 |  | 439
Aansluitingen
LD | 720 | 1259 | 3443 | 143844 | 146781 | 145030 | 1473 | 1894 | 2313 | 146922 | 4238 | 4607 | 2000 | 148553 | 3657 | 4026 | 1927 | 150111 | 7840 | 8209 | 1862 | 151604 | 7222 | 7591 | 1797 | 153032
MD | 0 |  | 27 | 459 | 489 | 491 | 1 |  | 6 | 498 | 1 |  | 4 | 503 | 1 |  | 4 | 508 | 1 |  | 4 | 513 | 1 |  | 4 | 518
Meetapparatuur
LD | 1511 | 1603 | 7852 | 181692 | 188847 | 183878 | 17131 | 17222 | 4509 | 188296 | 27720 | 27788 | 3675 | 191903 | 33050 | 33118 | 3513 | 195348 | 68850 | 68918 | 3313 | 198593 | 28035 | 28103 | 3112 | 201637
MD | 11 |  | 23 | 1058 | 1126 | 1062 | 24 |  | 21 | 1107 | 26 |  | 15 | 1148 | 26 |  | 15 | 1189 | 32 |  | 15 | 1236 | 23 |  | 15 | 1274
Kathodische bescherming [aantal]
Anodes | 1 | 1 | 1 | 24 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 2 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2 | 0 | 23
Toestellen | 1 | 1 | 2 | 27 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 1 | 0 | 29 | 1 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 2 | 0 | 27