## Afnamepieken
Afnamepieken | [6 empty] | N = 2020
DNB | GEMEENTE | CABINENAAM | FEEDERNAAM SP | Voeding uit | Type feeder | INOM (=I>/1.44) | Piek jaar N | Piek jaar N (in %) | Piek jaar N+1 (in %) | Piek jaar N+2 (in %) | Piek jaar N+3 (in %) | Piek jaar N+4 (in %) | groei 2025 | Opmerking
Fluvius West | IZEGEM | SP INGELMUNSTER CENTR | SCHOOL | SP | G | 295 | 77 | 26 | 26.1809 | 26.3618 | 26.5428 | 26.7237 | 2.783%
Fluvius West | IZEGEM | SP INGELMUNSTER CENTR | HANDELSTRAAT | SP | I | 295 | 198 | 67 | 67.2587 | 67.5174 | 67.7761 | 68.0348 | 1.544%
Fluvius West | IZEGEM | SP INGELMUNSTER CENTR | BEUKENHOF | SP | R | 295 | 88 | 30 | 30.263 | 30.526 | 30.789 | 31.0519 | 3.506%
Fluvius West | IZEGEM | SP INGELMUNSTER CENTR | GRAVINNE | SP | G | 295 | 140 | 47 | 47.2821 | 47.5642 | 47.8462 | 48.1283 | 2.401%
Fluvius West | IZEGEM | SP INGELMUNSTER CENTR | BAAN EMELGEM | SP | G | 208 | 184 | 88 | 88.6047 | 89.2095 | 89.8142 | 90.419 | 2.749%
Fluvius West | IZEGEM | SP INGELMUNSTER CENTR | RAPID SUPPLY NV | SP | I | 295 | 171 | 58 | 58.2414 | 58.4827 | 58.7241 | 58.9654 | 1.665%
Fluvius West | IZEGEM | TS IZEGEM | SPORTCOMPLEX C | TS | I | 438 | 131 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0%
Fluvius West | IZEGEM | TS IZEGEM | SPORTCOMPLEX D | TS | I | 438 | 133 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0%
Fluvius West | IZEGEM | TS IZEGEM | SCHOONVELDE A | TS | I | 489 | 154 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0%
Fluvius West | IZEGEM | TS IZEGEM | SPORTCOMPLEX A | TS | I | 438 | 171 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0%
Fluvius West | IZEGEM | TS IZEGEM | SCHOONVELDE B | TS | R | 574 | 92 | 16 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 5%
Fluvius West | IZEGEM | TS IZEGEM | SPORTCOMPLEX B | TS | I | 438 | 177 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0%
Fluvius West | IZEGEM | TS IZEGEM | INGELMUNSTER 1 | TS | G | 667 | 263 | 39 | 39.2283 | 39.4565 | 39.6848 | 39.913 | 2.341%
Fluvius West | IZEGEM | TS IZEGEM | CARGILL 1 | TS | I | 318 | 193 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 0%
Fluvius West | IZEGEM | TS IZEGEM | INGELMUNSTER 2 | TS | G | 667 | 255 | 38 | 38.2224 | 38.4448 | 38.6672 | 38.8896 | 2.341%
Fluvius West | IZEGEM | TS IZEGEM | CARGILL 2 | TS | I | 339 | 137 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0%
Fluvius West | IZEGEM | TS IZEGEM | GRENS IZEGEM | TS | R | 500 | 66 | 13 | 13.1191 | 13.2382 | 13.3573 | 13.4764 | 3.665%
Fluvius West | IZEGEM | TS IZEGEM | INGELMUNSTER 3 | TS | G | 396 | 162 | 41 | 41.24 | 41.4799 | 41.7199 | 41.9598 | 2.341%
Fluvius West | IZEGEM | TS IZEGEM | CARGILL 3 | TS | I | 339 | 134 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0%
Fluvius West | IZEGEM | TS IZEGEM | STATIE | TS | R | 500 | 77 | 15 | 15.1272 | 15.2544 | 15.3817 | 15.5089 | 3.393%
Fluvius West | IZEGEM | SP SCHOONVELDE | KORTRIJKSTRAAT DURABRIK | SP | G | 156 | 59 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0%
Fluvius West | IZEGEM | SP SCHOONVELDE | DE NIEUWE WERELD | SP | G | 156 | 42 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0%
Fluvius West | IZEGEM | SP SCHOONVELDE | DE PUID | SP | G | 267 | 51 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0%
Fluvius West | IZEGEM | SP SCHOONVELDE | TEN BROELESTRAAT | SP | G | 110 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0%
Fluvius West | IZEGEM | SP SPORTCOMPLEX | VERTREK B KACHTEM | SP | G | 438 | 164 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0%
Fluvius West | IZEGEM | SP SPORTCOMPLEX | TOP INTERIEUR | SP | G | 339 | 50 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0%
Fluvius West | IZEGEM | SP SPORTCOMPLEX | DE LEEST | SP | G | 267 | 79 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0%
Fluvius West | IZEGEM | SP SPORTCOMPLEX | DE PLATAAN | SP | G | 193 | 89 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0%
Fluvius West | IZEGEM | SP SPORTCOMPLEX | DATS 24 | SP | G | 250 | 90 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0%
Fluvius West | IZEGEM | SP SPORTCOMPLEX | WALLEMOTESTRAAT | SP | G | 267 | 138 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0%
Fluvius West | IZEGEM | SP SPORTCOMPLEX | MATEXI | SP | G | 438 | 246 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0%
Fluvius West | IZEGEM | SP KACHTEM KERK | POLCA | SP | G | 250 | 96 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0%
Fluvius West | IZEGEM | SP KACHTEM KERK | MODERNA | SP | G | 250 | 140 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0%
Fluvius West | IZEGEM | SP KACHTEM KERK | WT2 NOORDKAAI | SP | G | 333 | 236 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 0%
Fluvius West | IZEGEM | SP KACHTEM KERK | SOC SPORTCENTRUM | SP | G | 267 | 120 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0%
Fluvius West | WEVELGEM | SP OMVORMSTATION | LAUWE CENTRAAL A (10KV) | SP | R | 667 | 62 | 9 | 9.0894 | 9.1788 | 9.2682 | 9.3575 | 3.973%
Fluvius West | WEVELGEM | SP OMVORMSTATION | ONTMOETINGSCENTRUM (10 KV) | SP | R | 306 | 127 | 42 | 42.525 | 43.05 | 43.575 | 44.1 | 5%
Fluvius West | WEVELGEM | SP OMVORMSTATION | REKKEM CENTRUM (10KV) | SP | R | 500 | 65 | 13 | 13.1625 | 13.325 | 13.4875 | 13.65 | 5%
Fluvius West | WEVELGEM | SP OMVORMSTATION | LAUWE CENTRAAL B (10KV) | SP | R | 396 | 101 | 26 | 26.2768 | 26.5536 | 26.8305 | 27.1073 | 4.259%
Fluvius West | WEVELGEM | SP OMVORMSTATION | DW HOLDING 1 | SP | I | 500 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0%
Fluvius West | WEVELGEM | SP CENTRAAL LAUWE | T HOVEKE | SP | R | 396 | 16 | 4 | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 5%
Fluvius West | WEVELGEM | SP CENTRAAL LAUWE | RESIDENTIE DE BEER | SP | R | 243 | 44 | 18 | 18.1547 | 18.3094 | 18.4641 | 18.6187 | 3.438%
Fluvius West | WEVELGEM | SP CENTRAAL LAUWE | GEMEENTESCHOOL | SP | R | 292 | 50 | 17 | 17.1859 | 17.3719 | 17.5578 | 17.7437 | 4.375%
Fluvius West | WEVELGEM | SP CENTRAAL LAUWE | HOSPITAALSTRAAT | SP | R | 236 | 59 | 25 | 25.2607 | 25.5213 | 25.782 | 26.0427 | 4.171%
Fluvius West | WEVELGEM | SP CENTRAAL MENEN | BOSRAND | SP | R | 278 | 47 | 17 | 17.1563 | 17.3127 | 17.469 | 17.6254 | 3.679%
Fluvius West | WEVELGEM | SP CENTRAAL MENEN | KLINIEK | SP | R | 278 | 122 | 44 | 44.3875 | 44.7751 | 45.1626 | 45.5502 | 3.523%
Fluvius West | WEVELGEM | SP CENTRAAL MENEN | STATIONSHOF | SP | R | 278 | 53 | 19 | 19.2257 | 19.4515 | 19.6772 | 19.903 | 4.752%
Fluvius West | WEVELGEM | SP CENTRAAL MENEN | KERKHOF | SP | R | 139 | 33 | 24 | 24.1895 | 24.3789 | 24.5684 | 24.7579 | 3.158%
Fluvius West | WEVELGEM | SP CENTRAAL MENEN | ZWEMBAD | SP | I | 278 | 45 | 16 | 16.0145 | 16.0289 | 16.0434 | 16.0579 | 0.3618%
Fluvius West | WEVELGEM | SP KLINIEK | JAN COTTIGNIE | SP | R | 278 | 29 | 10 | 10.075 | 10.15 | 10.225 | 10.3 | 3%
Fluvius West | WEVELGEM | SP KLINIEK | TER BEKE | SP | R | 222 | 14 | 6 | 6.075 | 6.15 | 6.225 | 6.3 | 5%
Fluvius West | WEVELGEM | SP KLINIEK | V.M.W. | SP | I | 278 | 26 | 9 | 9.0312 | 9.0625 | 9.0938 | 9.125 | 1.389%
Fluvius West | WEVELGEM | SP KLINIEK | MERCEDES | SP | R | 139 | 16 | 12 | 12.1047 | 12.2095 | 12.3142 | 12.419 | 3.491%
Fluvius West | WEVELGEM | SP KLINIEK | KLIJTHOEK | SP | R | 278 | 12 | 4 | 4.0446 | 4.0891 | 4.1337 | 4.1783 | 4.457%
Fluvius West | MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | SP BASSEVILLESTRAAT | TS | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Fluvius West | MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | UNISWITCH | TS | I | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Fluvius West | MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | LOMBARDSIJDE DORP | TS | I | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Fluvius West | MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | ASTRIDLAAN 1 | TS | R | 521 | 276 | 53 | 53.523 | 54.046 | 54.5689 | 55.0919 | 3.947%
Fluvius West | MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | NIEUWPOORT 4 | TS | R | 278 | 102 | 37 | 37.4566 | 37.9132 | 38.3698 | 38.8264 | 4.936%
Fluvius West | MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | ASTRIDLAAN 2 | TS | R | 521 | 272 | 52 | 52.5131 | 53.0262 | 53.5393 | 54.0524 | 3.947%
Fluvius West | MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | NIEUWPOORT 2 | TS | R | 278 | 65 | 23 | 23.2264 | 23.4527 | 23.6791 | 23.9054 | 3.937%
Fluvius West | MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | WESTENDE 1 | TS | I | 278 | 21 | 8 | 8.0223 | 8.0445 | 8.0668 | 8.089 | 1.113%
Fluvius West | MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | ZONNEVELD | TS | I | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Fluvius West | MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | KLEITENDIJK | TS | I | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Fluvius West | MIDDELKERKE | SP ASTRIDLAAN | HARBOUR | SP | R | 278 | 161 | 58 | 58.5172 | 59.0344 | 59.5516 | 60.0687 | 3.567%
Fluvius West | MIDDELKERKE | SP ASTRIDLAAN | KAAISTRAAT | SP | R | 139 | 34 | 24 | 24.2834 | 24.5668 | 24.8502 | 25.1336 | 4.723%
Fluvius West | MIDDELKERKE | SP ASTRIDLAAN | KOKSTRAAT | SP | R | 278 | 59 | 21 | 21.2625 | 21.525 | 21.7875 | 22.05 | 5%
Fluvius West | MIDDELKERKE | SP ASTRIDLAAN | TEN ANKER | SP | R | 500 | 92 | 18 | 18.2064 | 18.4128 | 18.6192 | 18.8256 | 4.587%
Fluvius West | MIDDELKERKE | SP ASTRIDLAAN | DE WATERKANT | SP | I | 181 | 116 | 64 | 64.2233 | 64.4466 | 64.6699 | 64.8931 | 1.396%
Fluvius West | MIDDELKERKE | SP ASTRIDLAAN | ST, JACOBSTRAAT | SP | R | 181 | 24 | 13 | 13.1265 | 13.2531 | 13.3796 | 13.5062 | 3.894%
Fluvius West | MIDDELKERKE | SP ASTRIDLAAN | SPADERIJKE | SP | R | 146 | 69 | 47 | 47.5295 | 48.059 | 48.5884 | 49.1179 | 4.506%
Fluvius West | MIDDELKERKE | SP LOUISLAAN NIEUW | CARLTON | SP | R | 139 | 56 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 5%
Fluvius West | MIDDELKERKE | SP LOUISLAAN NIEUW | NEO PORTUS | SP | R | 278 | -141 | 51 | 51.5441 | 52.0882 | 52.6323 | 53.1764 | 4.267%
Fluvius West | MIDDELKERKE | SP LOUISLAAN NIEUW | CASINO | SP | R | 500 | 15 | 3 | 3.035 | 3.07 | 3.105 | 3.14 | 4.668%
Fluvius West | MIDDELKERKE | SP LOUISLAAN NIEUW | ZEEMEERMINNEDREEF | SP | R | 139 | 7 | 5 | 5.0625 | 5.125 | 5.1875 | 5.25 | 5%
Fluvius West | WEVELGEM | TS WEVELGEM | MENEN B | TS | R | 347 | 123 | 35 | 35.2929 | 35.5858 | 35.8786 | 36.1715 | 3.347%
Fluvius West | WEVELGEM | TS WEVELGEM | LAUWE A | TS | R | 667 | 123 | 18 | 18.1768 | 18.3535 | 18.5303 | 18.707 | 3.928%
Fluvius West | WEVELGEM | TS WEVELGEM | SPORTING | TS | R | 354 | 168 | 47 | 47.4544 | 47.9087 | 48.3631 | 48.8174 | 3.867%
Fluvius West | WEVELGEM | TS WEVELGEM | MENEN A | TS | I | 347 | 182 | 52 | 52.1617 | 52.3234 | 52.4851 | 52.6468 | 1.244%
Fluvius West | WEVELGEM | TS WEVELGEM | LAUWE B | TS | R | 347 | 99 | 29 | 29.2848 | 29.5695 | 29.8543 | 30.1391 | 3.928%
Fluvius West | WEVELGEM | TS WEVELGEM | MENEN C | TS | R | 347 | 124 | 36 | 36.3012 | 36.6025 | 36.9037 | 37.205 | 3.347%

## Injectiepieken
Injectiepieken |  |  |  |  | N = 2020
DNB | GEMEENTE | CABINENAAM | FEEDERNAAM SP | Voeding uit | I injectie jaar N | Injectie jaar N (%) | Injectie jaar N+1 (%) | Injectie jaar N+2 (%) | Injectie jaar N+3 (%) | Injectie jaar N+4 (%)
Fluvius West | IZEGEM | TS IZEGEM | SPORTCOMPLEX C | TS | -3.678 | 0.83973 | 0.92614 | 1.0125 | 1.099 | 1.1854
Fluvius West | IZEGEM | TS IZEGEM | SPORTCOMPLEX D | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | IZEGEM | TS IZEGEM | SCHOONVELDE A | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | IZEGEM | TS IZEGEM | SPORTCOMPLEX A | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | IZEGEM | TS IZEGEM | SCHOONVELDE B | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | IZEGEM | TS IZEGEM | SPORTCOMPLEX B | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | IZEGEM | TS IZEGEM | INGELMUNSTER 1 | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | IZEGEM | TS IZEGEM | CARGILL 1 | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | IZEGEM | TS IZEGEM | INGELMUNSTER 2 | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | IZEGEM | TS IZEGEM | CARGILL 2 | TS | -216.4724 | 43.2945 | 43.3842 | 43.474 | 43.5637 | 43.6534
Fluvius West | IZEGEM | TS IZEGEM | GRENS IZEGEM | TS | -162 | 40.9091 | 40.9091 | 40.9091 | 40.9091 | 40.9091
Fluvius West | IZEGEM | TS IZEGEM | INGELMUNSTER 3 | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | IZEGEM | TS IZEGEM | CARGILL 3 | TS | -14.2174 | 2.8435 | 2.9338 | 3.024 | 3.1143 | 3.2046
Fluvius West | IZEGEM | TS IZEGEM | STATIE | TS | -12.0928 | 3.6315 | 3.8226 | 4.0137 | 4.2048 | 4.3959
Fluvius West | MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | SP BASSEVILLESTRAAT | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | UNISWITCH | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | LOMBARDSIJDE DORP | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | ASTRIDLAAN 1 | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | NIEUWPOORT 4 | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | ASTRIDLAAN 2 | TS | -5.9636 | 2.1452 | 2.313 | 2.4808 | 2.6486 | 2.8164
Fluvius West | MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | NIEUWPOORT 2 | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | WESTENDE 1 | TS | -123.8553 | 34.4043 | 34.5451 | 34.686 | 34.8268 | 34.9677
Fluvius West | MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | ZONNEVELD | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | KLEITENDIJK | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | WEVELGEM | TS WEVELGEM | MENEN B | TS | -1.1892 | 0.1783 | 0.23482 | 0.29135 | 0.34787 | 0.4044
Fluvius West | WEVELGEM | TS WEVELGEM | LAUWE A | TS | -11.3459 | 3.2051 | 3.4 | 3.595 | 3.7899 | 3.9849
Fluvius West | WEVELGEM | TS WEVELGEM | SPORTING | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | WEVELGEM | TS WEVELGEM | MENEN A | TS | -5.9892 | 1.726 | 1.8347 | 1.9433 | 2.052 | 2.1606
Fluvius West | WEVELGEM | TS WEVELGEM | LAUWE B | TS | -1.2486 | 0.35983 | 0.46982 | 0.5798 | 0.68979 | 0.79977
Fluvius West | WEVELGEM | TS WEVELGEM | MENEN C | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | IZEGEM | SP INGELMUNSTER CENTR | SCHOOL | SP | -22.6075 | 7.6636 | 7.9482 | 8.2327 | 8.5173 | 8.8019
Fluvius West | IZEGEM | SP INGELMUNSTER CENTR | HANDELSTRAAT | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | IZEGEM | SP INGELMUNSTER CENTR | BEUKENHOF | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | IZEGEM | SP INGELMUNSTER CENTR | GRAVINNE | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | IZEGEM | SP INGELMUNSTER CENTR | BAAN EMELGEM | SP | -89.5545 | 30.3574 | 30.9285 | 31.4995 | 32.0706 | 32.6416
Fluvius West | IZEGEM | SP INGELMUNSTER CENTR | RAPID SUPPLY NV | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | IZEGEM | SP SCHOONVELDE | KORTRIJKSTRAAT DURABRIK | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | IZEGEM | SP SCHOONVELDE | DE NIEUWE WERELD | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | IZEGEM | SP SCHOONVELDE | DE PUID | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | IZEGEM | SP SCHOONVELDE | TEN BROELESTRAAT | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | IZEGEM | SP SPORTCOMPLEX | VERTREK B KACHTEM | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | IZEGEM | SP SPORTCOMPLEX | TOP INTERIEUR | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | IZEGEM | SP SPORTCOMPLEX | DE LEEST | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | IZEGEM | SP SPORTCOMPLEX | DE PLATAAN | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | IZEGEM | SP SPORTCOMPLEX | DATS 24 | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | IZEGEM | SP SPORTCOMPLEX | WALLEMOTESTRAAT | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | IZEGEM | SP SPORTCOMPLEX | MATEXI | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | IZEGEM | SP KACHTEM KERK | POLCA | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | IZEGEM | SP KACHTEM KERK | MODERNA | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | IZEGEM | SP KACHTEM KERK | WT2 NOORDKAAI | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | IZEGEM | SP KACHTEM KERK | SOC SPORTCENTRUM | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | WEVELGEM | SP OMVORMSTATION | LAUWE CENTRAAL A (10KV) | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | WEVELGEM | SP OMVORMSTATION | ONTMOETINGSCENTRUM (10 KV) | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | WEVELGEM | SP OMVORMSTATION | REKKEM CENTRUM (10KV) | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | WEVELGEM | SP OMVORMSTATION | LAUWE CENTRAAL B (10KV) | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | WEVELGEM | SP OMVORMSTATION | DW HOLDING 1 | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | WEVELGEM | SP CENTRAAL LAUWE | T HOVEKE | SP | -0.46338 | 0.19069 | 0.23834 | 0.28599 | 0.33364 | 0.38129
Fluvius West | WEVELGEM | SP CENTRAAL LAUWE | RESIDENTIE DE BEER | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | WEVELGEM | SP CENTRAAL LAUWE | GEMEENTESCHOOL | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | WEVELGEM | SP CENTRAAL LAUWE | HOSPITAALSTRAAT | SP | -49.0905 | 14.1471 | 14.4601 | 14.7731 | 15.0861 | 15.3991
Fluvius West | WEVELGEM | SP CENTRAAL MENEN | BOSRAND | SP | 0 | 0 | 0.028966 | 0.057931 | 0.086897 | 0.11586
Fluvius West | WEVELGEM | SP CENTRAAL MENEN | KLINIEK | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | WEVELGEM | SP CENTRAAL MENEN | STATIONSHOF | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | WEVELGEM | SP CENTRAAL MENEN | KERKHOF | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | WEVELGEM | SP CENTRAAL MENEN | ZWEMBAD | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | WEVELGEM | SP KLINIEK | JAN COTTIGNIE | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | WEVELGEM | SP KLINIEK | TER BEKE | SP | -5.9161 | 2.1281 | 2.1791 | 2.23 | 2.281 | 2.332
Fluvius West | WEVELGEM | SP KLINIEK | V.M.W. | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | WEVELGEM | SP KLINIEK | MERCEDES | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | WEVELGEM | SP KLINIEK | KLIJTHOEK | SP | -9.5174 | 3.4235 | 3.6136 | 3.8037 | 3.9938 | 4.1839
Fluvius West | MIDDELKERKE | SP ASTRIDLAAN | HARBOUR | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | MIDDELKERKE | SP ASTRIDLAAN | KAAISTRAAT | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | MIDDELKERKE | SP ASTRIDLAAN | KOKSTRAAT | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | MIDDELKERKE | SP ASTRIDLAAN | TEN ANKER | SP | -18.9864 | 10.4897 | 10.7881 | 11.0864 | 11.3848 | 11.6831
Fluvius West | MIDDELKERKE | SP ASTRIDLAAN | DE WATERKANT | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | MIDDELKERKE | SP ASTRIDLAAN | ST, JACOBSTRAAT | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | MIDDELKERKE | SP ASTRIDLAAN | SPADERIJKE | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | MIDDELKERKE | SP LOUISLAAN NIEUW | CARLTON | SP | -141 | 50.7194 | 50.7194 | 50.7194 | 50.7194 | 50.7194
Fluvius West | MIDDELKERKE | SP LOUISLAAN NIEUW | NEO PORTUS | SP | -4.6564 | 0.93128 | 0.96957 | 1.0078 | 1.0461 | 1.0844
Fluvius West | MIDDELKERKE | SP LOUISLAAN NIEUW | CASINO | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluvius West | MIDDELKERKE | SP LOUISLAAN NIEUW | ZEEMEERMINNEDREEF | SP | -8.0861 | 2.9087 | 3.0305 | 3.1523 | 3.274 | 3.3958

## overzicht >1MW projecten afname
Overzicht > 1 MW projecten afname - periode 1/1/2018 - 17/4/2019
DNB | Plaats | Naam | Status | Afname eindvermogen in kva | Meldingsdatum | KCE-nr | CRM | Nieuw/verzwaring
FLUVIUS WEST | HARELBEKE | ALLBOX | besteld | 1600 | 2019-06-26 09:00 | 11677 | 9000166522 | Verzwaring
FLUVIUS WEST | IZEGEM | HENDRIX | besteld | 2560 | 2019-08-27 14:15 | 11726 | 9000168955 | Nieuwe aansluiting
FLUVIUS WEST | WEVELGEM | BOAL BELGIË | besteld | 2000 | 2019-08-30 10:29 | 11732 | 9000165164 | Nieuwe aansluiting
FLUVIUS WEST | GULLEGEM | DECAT | besteld | 2500 | 2019-09-17 |  | 9000179248 | Nieuwe aansluiting
FLUVIUS WEST | DIKSMUIDE | DE WATERGROEP | detailstudie | 2000 | 2019-10-29 | 11807 | 9000187897 | Verzwaring
FLUVIUS WEST | HARELBEKE | DE WATERGROEP | detailstudie | 2000 | 2020-03-26 | 11904 | 9000215607 | Verzwaring

## overzicht > 1MW injectie
Overzicht > 1 MW injectie - periode 18/4/2019 - 31/3/2020
DNB | Plaats | Naam | Status | Injectie eindvermogen in kva | Meldingsdatum | KCE-nr | CRM | Type productie
FLUVIUS WEST | HOOGLEDE | CARGILL | geannuleerd | 5400 | 2019-05-20 | 11675 | 9000159952 | WKK
FLUVIUS WEST | JABBEKE | DANIS | besteld | 1900 | 2019-07-04 | 11676 | 9000161242 | WKK
0

## niet-aansluitbare projecten
Niet aansluitbare projecten - periode 18/4/2019 - 31/3/2020
geen dossiers

## verwezenlijkte ruggengraat 2019
Verwezenlijkte uggengraatinvesteringen |  | 2019 | Fluvius West
Gemeente | Hoofdproje | Hoofdproj. omschrijving | Aanvrager | Asset | Deelproject | Deelproj. omschrijving | In uitvoering Uitgevoerd
NIHIL

## geplande ruggengraat 2020-2024
Geplande ruggengraatinvesteringen |  | 2020-2024 | Fluvius West
Gemeente | Hoofdproje | Hoofdproj. omschrijving | Aanvrager | Asset | Deelproject | Deelproj. omschrijving | Planningsj | Reden (gestructureerd)
DIKSMUIDE | KCE 10942 | SC Diamantstraat Diksmuide | Ruggengraat | Kabel | KCE 10942/1 | Kabel | 2021
|  |  |  | SP | KCE 10942/3 | Uitrusting SP | 2021
[5 empty] | KCE 10942/4 | Gebouw | 2021
|  |  |  | Telecom | KCE 10942/1 | Kabel | 2021
[5 empty] | KCE 10942/2 | Telecom | 2021
[5 empty] | KCE 10942/3 | Uitrusting SP | 2021
|  |  |  | TS | KCE 10942/5 | Uitrusting TS | 2021
| NNB4 | Woumen Hillestraat | Ruggengraat | Kabel | 1 | Kabel | 2021
|  |  |  | SP | 3 | Uitrusting SP | 2021
[5 empty] | 4 | Gebouw | 2021
|  |  |  | Telecom | 1 | Kabel | 2021
[5 empty] | 2 | Telecom | 2021
[5 empty] | 3 | Uitrusting SP | 2021
|  |  |  | TS | 5 | Uitrusting TS | 2021
| NNB3 | SC Diamantstraat Diksmuide | Ruggengraat | SP | NNB3 | Saneren SP | 2020
IZEGEM | RE.001020 | saneren E70016 SP CENTRALE IZEGEM | Ruggengraat | Kabel | - | Kabelaanleg | 2022
|  |  |  | SP | RE.001020/002 | Gebouw | 2021
[5 empty] | RE.001020/003 | SCHAKELPOST | 2022
|  |  |  | Telecom | RE.001020/003 | Telecom | 2022
[5 empty] | - | Kabelaanleg | 2022
|  |  |  | TS | RE.001020/003 | Transformatorstation | 2022
LEDEGEM | - | TS Rollegem Kapelle 10kV | Ruggengraat | TS | 1 | Uitrusting TS | 2021
S-HERTOGENBOSCH (NEDERLAND) | RE.001014 | EX-INFR Nieuwe SP Ambachtenlaan | Ruggengraat | SP | RE.001014/003 | SCHAKELPOST | 2021
|  |  |  | TS | RE.001014/004 | Transformatorstation | 2021
WEVELGEM | KCE 11670 | SP Ambachtenlaan (SP Nijverheidslaan) | Ruggengraat | SP | KCE 11670/3 | Uitrusting SP | 2021
|  |  |  | Telecom | KCE 11670/3 | Uitrusting SP | 2021
|  |  |  | TS | KCE 11670/6 | Uitrusting TS | 2021

## gegevenstabel
DNB : Fluvius West |  |  | y = 2020
| 2019 | 2019 | 2019 |  |  | 2020 | 2020 | 2020 |  | 2021 | 2021 | 2021 |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2024 | 2024
DNB | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | Nieuw / uitbreidingen | Vorig plan Verwachte 1/1/2020 | 2020-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2021-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2022-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2023-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2024-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2025-01-01
Middenspanningsnetten
Niet-geïsoleerde bov.gronds lijn | 0 | 4915 | 0 | 110842 | 135945 | 0 | 49153 | 0 | 86792 | 0 | 4000 | 0 | 82792 | 0 | 4000 | 0 | 78792 | 0 | 4000 | 0 | 74792 | 0 | 0 | 0 | 74792
Geïsoleerde bov.grondse lijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Ondergrondse kabel | 3298 | 11821 | 5225 | 1809458 | 1781919 | 65652 | 16499 | 13246 | 1844318 | 14535 | 10535 | 15952 | 1864270 | 14970 | 10970 | 10461 | 1878731 | 14682 | 10682 | 7771 | 1890502 | 10682 | 10682 | 7771 | 1898273
Totaal lijnen en kabels MS | 3298 | 16736 | 5225 | 1920300 | 1917864 | 65652 | 65652 | 13246 | 1931110 | 14535 | 14535 | 15952 | 1947062 | 14970 | 14970 | 10461 | 1957523 | 14682 | 14682 | 7771 | 1965294 | 10682 | 10682 | 7771 | 1973065
Laagspanningsnetten
Niet-geïsoleerde bov.gronds lijn |  | 14856 |  | 61849 | 61993 |  | 12954 |  | 49039 |  | 13067 |  | 35972 |  | 7653 |  | 28319 |  | 7653 |  | 20666 |  | 7653 |  | 13013
Geïsoleerde bov.grondse lijn | 11329 | 11329 | 826 | 1237214 | 1238506 | 10243 | 2280 | 331 | 1246800 | 14895 | 11213 | 912 | 1251394 | 9144 | 8870 | 554 | 1252222 | 9144 | 8870 | 554 | 1253050 | 9144 | 8870 | 554 | 1253878
Ondergrondse kabel | 24153 | 9297 | 11830 | 2414428 | 2430333 | 10782 | 5791 | 14709 | 2450033 | 22510 | 13125 | 30753 | 2490171 | 15378 | 7999 | 22217 | 2519767 | 15378 | 7999 | 22217 | 2549363 | 15378 | 7999 | 22217 | 2578959
Totaal lijnen en kabels LS | 35482 | 35482 | 12656 | 3713491 | 3730832 | 21025 | 21025 | 15040 | 3745872 | 37405 | 37405 | 31665 | 3777537 | 24522 | 24522 | 22771 | 3800308 | 24522 | 24522 | 22771 | 3823079 | 24522 | 24522 | 22771 | 3845850
Posten (middenspanning)
Transformatorenstations | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18
Schakelposten | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 1 | 1 | 0 | 84 | 4 | 4 | 1 | 85 | 1 | 1 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85
Cabines (middenspanning/laagspanning)
Klantcabines | NVT | NVT | 6 | 906 | 899 | NVT | NVT | 73 | 972 | NVT | NVT | 140 | 1112 | NVT | NVT | 140 | 1112 | NVT | NVT | 140 | 1252 | NVT | NVT | 140 | 1392
Distributiecabines | 27 | 27 | 21 | 1912 | 1979 | 62 | 62 | 17 | 1996 | 89 | 89 | 16 | 2012 | 90 | 90 | 18 | 2030 | 90 | 90 | 18 | 2048 | 90 | 90 | 18 | 2066
Aansluitingen
Aansluitingen middenspanning | NVT | NVT | 6 | 906 | 899 | 43 |  | 60 | 1002 | 87 |  | 116 | 1205 | 65 |  | 116 | 1386 | 63 |  | 116 | 1565 | 63 |  | 116 | 1744
Aansluitingen laagspanning | 951 | 951 | 451 | 136543 | 137564 | 1033 | 1490 | 1018 | 138125 | 3626 | 3981 | 1359 | 139129 | 2437 | 2793 | 1179 | 139952 | 1324 | 1678 | 1179 | 140777 | 1282 | 1636 | 1179 | 141602
Aansluitingen productie-installaties | NVT | NVT | 2 | 158 | 156 | NVT | NVT | 13 | 169 | NVT | NVT | 24 | 193 | NVT | NVT | 24 | 217 | NVT | NVT | 24 | 241 | NVT | NVT | 24 | 265
Meetapparatuur
Facturatie meters middenspanning | NVT | NVT | 6 | 906 | 899 | 43 |  | 73 | 1015 | 87 |  | 140 | 1242 | 65 |  | 140 | 1447 | 63 |  | 140 | 1650 | 63 |  | 140 | 1853
Facturatie meters laagspanning (*) | 3038 | 3038 | 720 | 148582 | 147847 | 8019 | 8113 | 1929 | 149682 | 19064 | 19224 | 2344 | 151866 | 19738 | 19898 | 2009 | 153715 | 15761 | 15921 | 2009 | 155564 | 19738 | 19898 | 2009 | 157413
Budgetmeters |  |  |  | 4672 | 4444 |  |  | 259 | 4703 |  |  | 243 | 4946 |  |  | 208 | 5154 |  |  | 173 | 5327 |  |  | 138 | 5465