## Afnamepieken
Afnamepieken | [6 empty] | N = 2020
DNB | GEMEENTE | CABINENAAM | FEEDERNAAM SP | Voeding uit | Type feeder | INOM (=I>/1.44) | Piek jaar N | Piek jaar N (in %) | Piek jaar N+1 (in %) | Piek jaar N+2 (in %) | Piek jaar N+3 (in %) | Piek jaar N+4 (in %) | groei 2025 | Opmerking
Sibelgas | BRUSSEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | NIEUWE 127 | TS | R | 220 | 191 | 86 | 86.88 | 87.7599 | 88.6399 | 89.5198 | 4.093%
Sibelgas | BRUSSEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | ASTRID | TS | I | 208 | 68 | 33 | 33.1547 | 33.3094 | 33.4641 | 33.6187 | 1.875%
Sibelgas | BRUSSEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | VERREGAT | TS | R | 208 | 58 | 28 | 28.276 | 28.552 | 28.828 | 29.104 | 3.943%
Sibelgas | BRUSSEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | DE RIDDER | TS | R | 667 | 205 | 31 | 31.2962 | 31.5924 | 31.8886 | 32.1847 | 3.822%
Sibelgas | BRUSSEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | VAN DEN WINKEL | TS | R | 208 | 102 | 49 | 49.5116 | 50.0233 | 50.5349 | 51.0465 | 4.177%
Sibelgas | BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | KENNEDY 1 | TS | I | 347 | 208 | 60 | 60.2704 | 60.5407 | 60.8111 | 61.0815 | 1.802%
Sibelgas | BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | VERDUN | TS | I | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.645%
Sibelgas | BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | KAZERNES | TS | R | 667 | 64 | 10 | 10.0798 | 10.1597 | 10.2395 | 10.3193 | 3.193%
Sibelgas | BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | KENNEDY 4 | TS | I | 667 | 230 | 34 | 34.1532 | 34.3064 | 34.4596 | 34.6128 | 1.802%
Sibelgas | BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | KENNEDY 2 | TS | I | 347 | 177 | 51 | 51.2298 | 51.4596 | 51.6894 | 51.9192 | 1.802%
Sibelgas | BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | COMPAIR | TS | I | 347 | 139 | 40 | 40.0404 | 40.0809 | 40.1213 | 40.1618 | 0.4044%
Sibelgas | BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | KOSTER | TS | I | 306 | 84 | 27 | 27.0319 | 27.0638 | 27.0957 | 27.1277 | 0.4728%
Sibelgas | BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | KENNEDY 3 | TS | I | 347 | 193 | 56 | 56.2523 | 56.5047 | 56.757 | 57.0094 | 1.802%
Sibelgas | BRUSSEL | TS PF MARLY 11KV | SDRB 2 | TS | I | 347 | 25 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0%
Sibelgas | BRUSSEL | TS PF MARLY 11KV | TENIERS | TS | R | 208 | 176 | 84 | 84.904 | 85.8079 | 86.7119 | 87.6159 | 4.305%
Sibelgas | BRUSSEL | TS PF MARLY 11KV | M B 3 | TS | R | 208 | 60 | 29 | 29.2756 | 29.5512 | 29.8268 | 30.1023 | 3.801%
Sibelgas | BRUSSEL | TS PF MARLY 11KV | VTM | TS | I | 347 | 114 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0%
Sibelgas | BRUSSEL | TS PF MARLY 11KV | 3 FONTAINES | TS | R | 208 | 94 | 45 | 45.529 | 46.0581 | 46.5871 | 47.1161 | 4.703%
Sibelgas | BRUSSEL | TS DUNANT | NATO GEBOUW Z | TS | I | 350 | 145 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0%
Sibelgas | BRUSSEL | TS DUNANT | KAZERNES 2 | TS | I | 350 | 88 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0%
Sibelgas | BRUSSEL | TS DUNANT | KAZERNES 1 | TS | R | 333 | 163 | 49 | 49.5624 | 50.1248 | 50.6872 | 51.2497 | 4.591%
Sibelgas | GRIMBERGEN | SP STATIE GRIMBERGEN | ROTSART | SP | R | 347 | 139 | 40 | 40.4304 | 40.8608 | 41.2912 | 41.7217 | 4.304%
Sibelgas | GRIMBERGEN | SP STATIE GRIMBERGEN | WOLVERTEMSESTEENWEG | SP | R | 181 | 113 | 63 | 63.7101 | 64.4201 | 65.1302 | 65.8402 | 4.508%
Sibelgas | GRIMBERGEN | SP STATIE GRIMBERGEN | N.M.B.S. | SP | R | 181 | 77 | 43 | 43.4628 | 43.9257 | 44.3885 | 44.8514 | 4.306%
Sibelgas | GRIMBERGEN | SP STATIE GRIMBERGEN | VILVOORDSESTEENWEG | SP | R | 208 | 66 | 32 | 32.3184 | 32.6369 | 32.9553 | 33.2738 | 3.981%
Sibelgas | GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | CATERPILLAR | TS | R | 208 | 100 | 48 | 48.4505 | 48.9009 | 49.3514 | 49.8018 | 3.754%
Sibelgas | GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | STATIE 1 | TS | R | 347 | 135 | 39 | 39.4225 | 39.845 | 40.2675 | 40.69 | 4.333% | Feeder deel van voedende differentiaal bundel schakelpost
Sibelgas | GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SINT-ANNA | TS | R | 333 | 191 | 57 | 57.5518 | 58.1036 | 58.6553 | 59.2071 | 3.872%
Sibelgas | GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SINT-AMANDS | TS | I | 278 | 214 | 77 | 77.2227 | 77.4455 | 77.6682 | 77.891 | 1.157% | 206A meting / 260A Inom => 79%
Sibelgas | GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | DOUWE EGBERTS | TS | I | 306 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0%
Sibelgas | GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | WOLVERTEM 2 | TS | R | 333 | 128 | 38 | 38.422 | 38.844 | 39.266 | 39.6879 | 4.442% | Feeder deel van voedende differentiaal bundel schakelpost
Sibelgas | GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | MAALBEEK | TS | R | 208 | 92 | 44 | 44.5206 | 45.0412 | 45.5619 | 46.0825 | 4.733%
Sibelgas | GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | POTAERDE | TS | R | 208 | 42 | 20 | 20.1957 | 20.3913 | 20.587 | 20.7826 | 3.913%
Sibelgas | GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | LINDEN | TS | R | 250 | 94 | 38 | 38.3038 | 38.6076 | 38.9114 | 39.2152 | 3.198%
Sibelgas | GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | KAPELLELAAN | TS | R | 438 | 180 | 41 | 41.4225 | 41.8451 | 42.2676 | 42.6901 | 4.122%
Sibelgas | GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | STATIE 2 | TS | R | 347 | 132 | 38 | 38.4117 | 38.8233 | 39.235 | 39.6467 | 4.333% | Feeder deel van voedende differentiaal bundel schakelpost
Sibelgas | GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | VLIEGVELD | TS | R | 347 | 175 | 50 | 50.5194 | 51.0388 | 51.5582 | 52.0776 | 4.155%
Sibelgas | GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | BOECHOUT | TS | R | 250 | 31 | 12 | 12.1212 | 12.2423 | 12.3635 | 12.4846 | 4.038%
Sibelgas | GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | OSSEGEM | TS | R | 667 | 181 | 27 | 27.2993 | 27.5986 | 27.8979 | 28.1972 | 4.434%
Sibelgas | GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | STATIE 3 | TS | R | 347 | 121 | 35 | 35.3792 | 35.7583 | 36.1375 | 36.5167 | 4.333% | Feeder deel van voedende differentiaal bundel schakelpost
Sibelgas | GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | ZIJP | TS | R | 208 | 116 | 56 | 56.7 | 57.4 | 58.1 | 58.8 | 5%
Sibelgas | GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | HANEVELD | TS | R | 208 | 98 | 47 | 47.4856 | 47.9713 | 48.4569 | 48.9425 | 4.133%
Sibelgas | GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | WOLVERTEM 1 | TS | R | 333 | 132 | 40 | 40.4442 | 40.8884 | 41.3326 | 41.7768 | 4.442% | Feeder deel van voedende differentiaal bundel schakelpost
Sibelgas | GRIMBERGEN | SP VLIEGVELD | HAVELAAR | SP | R | 181 | 57 | 32 | 32.3787 | 32.7574 | 33.1362 | 33.5149 | 4.734%
Sibelgas | GRIMBERGEN | SP VLIEGVELD | WARANDE | SP | R | 500 | 13 | 3 | 3.0375 | 3.075 | 3.1125 | 3.15 | 5%
Sibelgas | GRIMBERGEN | SP VLIEGVELD | LINTKASTEEL | SP | R | 146 | 42 | 29 | 29.3183 | 29.6366 | 29.9549 | 30.2732 | 4.39%
Sibelgas | GRIMBERGEN | SP VLIEGVELD | BENEDEN | SP | R | 208 | 74 | 36 | 36.3238 | 36.6476 | 36.9715 | 37.2953 | 3.598%
Sibelgas | GRIMBERGEN | SP DE VLEMINCK | MEISESTRAAT | SP | I | 208 | 25 | 12 | 12.0531 | 12.1062 | 12.1593 | 12.2124 | 1.77%
Sibelgas | GRIMBERGEN | SP DE VLEMINCK | SINGEL | SP | R | 208 | 78 | 37 | 37.3561 | 37.7122 | 38.0683 | 38.4244 | 3.85%
Sibelgas | BRUSSEL | SP KENNEDY | COMPAIR | SP | I | 347 | 184 | 53 | 53.2113 | 53.4225 | 53.6338 | 53.845 | 1.594%
Sibelgas | BRUSSEL | SP KENNEDY | KOUTERVELD | SP | I | 347 | 148 | 43 | 43.0907 | 43.1814 | 43.2722 | 43.3629 | 0.8439%
Sibelgas | BRUSSEL | SP KENNEDY | SLOUGH 2 | SP | I | 347 | 180 | 52 | 52.0386 | 52.0771 | 52.1157 | 52.1542 | 0.2966%
Sibelgas | BRUSSEL | SP KENNEDY | CULLIGAN | SP | R | 208 | 92 | 44 | 44.4144 | 44.8287 | 45.2431 | 45.6575 | 3.767%
Sibelgas | BRUSSEL | SP KENNEDY | SLOUGH 1 | SP | I | 347 | 121 | 35 | 35.1426 | 35.2852 | 35.4278 | 35.5704 | 1.63%
Sibelgas | BRUSSEL | SP KENNEDY | VAN KEERBERGEN | SP | G | 347 | 196 | 56 | 56.3496 | 56.6992 | 57.0488 | 57.3985 | 2.497%
Sibelgas | MACHELEN | TS MACHELEN | OS PEUTIE240 | TS | I | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Sibelgas | MACHELEN | TS MACHELEN | OS PEUTIE 300 | TS | I | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Sibelgas | MACHELEN | TS MACHELEN | LEUVEN 1 | TS | G | 347 | 102 | 29 | 29.2083 | 29.4167 | 29.625 | 29.8334 | 2.874%
Sibelgas | MACHELEN | TS MACHELEN | WATERSITE 1 | TS | G | 667 | 212 | 32 | 32.1816 | 32.3632 | 32.5447 | 32.7263 | 2.27%
Sibelgas | MACHELEN | TS MACHELEN | LEUVEN 2 | TS | G | 347 | 102 | 29 | 29.2083 | 29.4167 | 29.625 | 29.8334 | 2.874%
Sibelgas | MACHELEN | TS MACHELEN | WATERSITE 2 | TS | G | 667 | 237 | 36 | 36.2043 | 36.4086 | 36.6128 | 36.8171 | 2.27%
Sibelgas | MACHELEN | TS MACHELEN | LEUVEN 3 | TS | G | 347 | 102 | 29 | 29.2083 | 29.4167 | 29.625 | 29.8334 | 2.874%
Sibelgas | MACHELEN | TS MACHELEN | WATERSITE 3 | TS | G | 667 | 237 | 36 | 36.2043 | 36.4086 | 36.6128 | 36.8171 | 2.27%
Sibelgas | MACHELEN | TS MACHELEN | LEUVEN 4 | TS | G | 347 | 103 | 30 | 30.2155 | 30.4311 | 30.6466 | 30.8621 | 2.874%
Sibelgas | MACHELEN | TS MACHELEN | VILVOORDE PARK 1 | TS | I | 667 | 146 | 22 | 22.0884 | 22.1768 | 22.2652 | 22.3536 | 1.607%
Sibelgas | MACHELEN | TS MACHELEN | VILVOORDE PARK 2 | TS | I | 667 | 158 | 24 | 24.0964 | 24.1929 | 24.2893 | 24.3857 | 1.607%
Sibelgas | MACHELEN | TS MACHELEN | VILVOORDE PARK 3 | TS | I | 667 | 150 | 22 | 22.0884 | 22.1768 | 22.2652 | 22.3536 | 1.607%
Sibelgas | MACHELEN | TS MACHELEN | VILVOORDELAAN | TS | R | 347 | 78 | 22 | 22.275 | 22.55 | 22.825 | 23.1 | 5%
Sibelgas | MACHELEN | TS MACHELEN | NIJVERHEIDSSTRAAT | TS | I | 208 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0%
Sibelgas | GRIMBERGEN | SP WOLVERTEM | OPPEM | SP | R | 146 | 48 | 33 | 33.3888 | 33.7776 | 34.1664 | 34.5552 | 4.713%
Sibelgas | GRIMBERGEN | SP WOLVERTEM | HOOGSTRAAT | SP | R | 208 | 55 | 26 | 26.2293 | 26.4586 | 26.6879 | 26.9172 | 3.528%
Sibelgas | GRIMBERGEN | SP WOLVERTEM | ROSSEMHOEK | SP | R | 146 | 88 | 60 | 60.75 | 61.5 | 62.25 | 63 | 5%
Sibelgas | GRIMBERGEN | SP WOLVERTEM | GODHUIS | SP | R | 333 | 61 | 18 | 18.204 | 18.408 | 18.612 | 18.8159 | 4.533%
Sibelgas | MACHELEN | ONDERSTATION PEUTIE | RIJKSWEG | SP | G | 333 | 86 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0%
Sibelgas | MACHELEN | ONDERSTATION PEUTIE | KREKELENHOEKSTRAAT | SP | G | 192 | 154 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0%
Sibelgas | MACHELEN | ONDERSTATION PEUTIE | ELECTRO 80 | SP | G | 110 | 49 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0%
Sibelgas | MACHELEN | SP PARK 11KV | MECHELEN 3 | SP | I | 208 | 101 | 48 | 48.232 | 48.4639 | 48.6959 | 48.9279 | 1.933%
Sibelgas | MACHELEN | SP PARK 11KV | QUICK SCHAARBEEKLEI | SP | R | 208 | 20 | 10 | 10.125 | 10.25 | 10.375 | 10.5 | 5%
Sibelgas | MACHELEN | SP PARK 11KV | PARK 123 | SP | G | 208 | 26 | 12 | 12.0619 | 12.1238 | 12.1857 | 12.2476 | 2.063%
Sibelgas | MACHELEN | SP PARK 11KV | MECHELEN 1 | SP | I | 347 | 68 | 20 | 20.0275 | 20.0551 | 20.0826 | 20.1101 | 0.5507%
Sibelgas | MACHELEN | SP PARK 11KV | AARSCHOTSESTRAAT | SP | R | 347 | 46 | 13 | 13.1547 | 13.3094 | 13.4641 | 13.6188 | 4.76%
Sibelgas | MACHELEN | SP PARK 11KV | LUCHTHAVENLAAN | SP | I | 347 | 23 | 7 | 7.034 | 7.068 | 7.1019 | 7.1359 | 1.942%
Sibelgas | MACHELEN | SP PARK 11KV | MAKRO | SP | I | 347 | 99 | 29 | 29.1121 | 29.2242 | 29.3362 | 29.4483 | 1.546%
Sibelgas | MACHELEN | SP PARK 11KV | MECHELEN 2 | SP | I | 347 | 203 | 58 | 58.0947 | 58.1894 | 58.2841 | 58.3788 | 0.6532%
Sibelgas | MACHELEN | SP LEUVEN | LEVIS | SP | I | 208 | 76 | 36 | 36.1277 | 36.2554 | 36.3831 | 36.5108 | 1.419%
Sibelgas | MACHELEN | SP LEUVEN | MILITAIREN | SP | R | 347 | 94 | 27 | 27.3375 | 27.675 | 28.0125 | 28.35 | 5%
Sibelgas | MACHELEN | SP LEUVEN | MIMA | SP | G | 347 | 44 | 13 | 13.0908 | 13.1815 | 13.2723 | 13.3631 | 2.793%
Sibelgas | MACHELEN | SP LEUVEN | LEUVENSESTEENWEG | SP | I | 347 | 111 | 32 | 32.1208 | 32.2416 | 32.3625 | 32.4833 | 1.51%
Sibelgas | MACHELEN | SP LEUVEN | ZAVEL | SP | R | 347 | 56 | 16 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 5%
Sibelgas | MACHELEN | SP LEUVEN | WOLUWE | SP | I | 208 | 36 | 17 | 17.0512 | 17.1024 | 17.1536 | 17.2048 | 1.205%
Sibelgas | MACHELEN | SP LEUVEN | HOUTEM | SP | R | 208 | 105 | 50 | 50.4653 | 50.9306 | 51.3959 | 51.8612 | 3.722%
Sibelgas | MACHELEN | SP WATERSITE | STEENKAAI | SP | R | 500 | 18 | 4 | 4.0395 | 4.0791 | 4.1186 | 4.1582 | 3.954%
Sibelgas | MACHELEN | SP WATERSITE | STATIONSLEI | SP | R | 208 | 79 | 38 | 38.3412 | 38.6824 | 39.0236 | 39.3648 | 3.592%
Sibelgas | MACHELEN | SP WATERSITE | SPIEGEL | SP | I | 306 | 84 | 27 | 27.1281 | 27.2563 | 27.3844 | 27.5126 | 1.898%
Sibelgas | MACHELEN | SP WATERSITE | STADHUIS | SP | R | 208 | 55 | 26 | 26.22 | 26.44 | 26.66 | 26.88 | 3.384%
Sibelgas | MACHELEN | SP WATERSITE | NOWE | SP | G | 208 | 156 | 75 | 75.4457 | 75.8913 | 76.337 | 76.7827 | 2.377%
Sibelgas | MACHELEN | SP WATERSITE | POMPSTATION | SP | R | 208 | 32 | 15 | 15.1262 | 15.2525 | 15.3787 | 15.5049 | 3.366%
Sibelgas | MACHELEN | SP WATERSITE | RIDDERSTRAAT | SP | R | 208 | 135 | 65 | 65.5684 | 66.1369 | 66.7053 | 67.2738 | 3.498%
Sibelgas | MACHELEN | SP WATERSITE | CARGOVIL 2 | SP | I | 208 | -207 | 99 | 99.136 | 99.2719 | 99.4079 | 99.5439 | 0.5494%
Sibelgas | MACHELEN | SP WATERSITE | MOLEN | SP | R | 306 | 81 | 27 | 27.3375 | 27.675 | 28.0125 | 28.35 | 5%
Sibelgas | MACHELEN | SP WATERSITE | CARGOVIL 1 | SP | I | 347 | -65 | 19 | 19.0763 | 19.1527 | 19.229 | 19.3054 | 1.607%
Sibelgas | MACHELEN | SP WATERSITE | WESTVAARTDIJK | SP | I | 347 | 68 | 20 | 20.018 | 20.0359 | 20.0539 | 20.0718 | 0.3591%
Sibelgas | BRUSSEL | SP DE RIDDER | SPORTHAL | SP | R | 146 | 100 | 69 | 69.6757 | 70.3513 | 71.027 | 71.7027 | 3.917%
Sibelgas | BRUSSEL | SP DE RIDDER | SUPER GB | SP | R | 208 | 47 | 23 | 23.1885 | 23.377 | 23.5656 | 23.7541 | 3.279%
Sibelgas | BRUSSEL | SP DE RIDDER | AU CROQUANT | SP | R | 208 | 77 | 37 | 37.3568 | 37.7136 | 38.0704 | 38.4271 | 3.857%
Sibelgas | BRUSSEL | SP SSW KAZERNES | LANGE WAGENSTRAAT | SP | R | 333 | 36 | 11 | 11.1375 | 11.275 | 11.4125 | 11.55 | 5%
Sibelgas | BRUSSEL | SP SSW KAZERNES | SPORTCENTRUM | SP | R | 139 | 30 | 22 | 22.275 | 22.55 | 22.825 | 23.1 | 5%
Sibelgas | BRUSSEL | SP SSW KAZERNES | VOORDE | SP | R | 181 | 99 | 55 | 55.5769 | 56.1539 | 56.7308 | 57.3078 | 4.196%
Sibelgas | BRUSSEL | SP SSW KAZERNES | ENEBOOMSTRAAT | SP | R | 139 | 63 | 45 | 45.361 | 45.7219 | 46.0829 | 46.4438 | 3.209%
Sibelgas | BRUSSEL | SP SSW KAZERNES | IREKS | SP | R | 333 | 13 | 4 | 4.0308 | 4.0615 | 4.0923 | 4.1231 | 3.077%

## Injectiepieken
Injectiepieken |  |  |  |  | N = 2020
DNB | GEMEENTE | CABINENAAM | FEEDERNAAM SP | Voeding uit | I injectie jaar N | Injectie jaar N (%) | Injectie jaar N+1 (%) | Injectie jaar N+2 (%) | Injectie jaar N+3 (%) | Injectie jaar N+4 (%)
Sibelgas | BRUSSEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | NIEUWE 127 | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | BRUSSEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | ASTRID | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | BRUSSEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | VERREGAT | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | BRUSSEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | DE RIDDER | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | BRUSSEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | VAN DEN WINKEL | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | KENNEDY 1 | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | VERDUN | TS | -8.0114 | 2.8818 | 2.9178 | 2.9538 | 2.9899 | 3.0259
Sibelgas | BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | KAZERNES | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | KENNEDY 4 | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | KENNEDY 2 | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | COMPAIR | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | KOSTER | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | KENNEDY 3 | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | BRUSSEL | TS PF MARLY 11KV | SDRB 2 | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | BRUSSEL | TS PF MARLY 11KV | TENIERS | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | BRUSSEL | TS PF MARLY 11KV | M B 3 | TS | -0.6762 | 0.3251 | 0.40127 | 0.47745 | 0.55363 | 0.62981
Sibelgas | BRUSSEL | TS PF MARLY 11KV | VTM | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | BRUSSEL | TS PF MARLY 11KV | 3 FONTAINES | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | BRUSSEL | TS DUNANT | NATO GEBOUW Z | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | BRUSSEL | TS DUNANT | KAZERNES 2 | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | BRUSSEL | TS DUNANT | KAZERNES 1 | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | CATERPILLAR | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | STATIE 1 | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SINT-ANNA | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SINT-AMANDS | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | DOUWE EGBERTS | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | WOLVERTEM 2 | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | MAALBEEK | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | POTAERDE | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | LINDEN | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | KAPELLELAAN | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | STATIE 2 | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | VLIEGVELD | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | BOECHOUT | TS | -24.2401 | 3.6342 | 3.7529 | 3.8716 | 3.9903 | 4.1089
Sibelgas | GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | OSSEGEM | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | STATIE 3 | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | ZIJP | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | HANEVELD | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | WOLVERTEM 1 | TS | -187.9284 | 37.5857 | 37.908 | 38.2303 | 38.5527 | 38.875
Sibelgas | MACHELEN | TS MACHELEN | OS PEUTIE240 | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | MACHELEN | TS MACHELEN | OS PEUTIE 300 | TS | -43.7923 | 12.6203 | 12.8365 | 13.0528 | 13.269 | 13.4853
Sibelgas | MACHELEN | TS MACHELEN | LEUVEN 1 | TS | -304.4208 | 45.6403 | 46.292 | 46.9437 | 47.5953 | 48.247
Sibelgas | MACHELEN | TS MACHELEN | WATERSITE 1 | TS | -43.7923 | 12.6203 | 12.8365 | 13.0528 | 13.269 | 13.4853
Sibelgas | MACHELEN | TS MACHELEN | LEUVEN 2 | TS | -299.4208 | 44.8907 | 45.5424 | 46.194 | 46.8457 | 47.4974
Sibelgas | MACHELEN | TS MACHELEN | WATERSITE 2 | TS | -43.7923 | 12.6203 | 12.8365 | 13.0528 | 13.269 | 13.4853
Sibelgas | MACHELEN | TS MACHELEN | LEUVEN 3 | TS | -299.4208 | 44.8907 | 45.5424 | 46.194 | 46.8457 | 47.4974
Sibelgas | MACHELEN | TS MACHELEN | WATERSITE 3 | TS | -43.5923 | 12.5626 | 12.7789 | 12.9951 | 13.2114 | 13.4277
Sibelgas | MACHELEN | TS MACHELEN | LEUVEN 4 | TS | -157.7486 | 23.6505 | 24.0014 | 24.3523 | 24.7032 | 25.0542
Sibelgas | MACHELEN | TS MACHELEN | VILVOORDE PARK 1 | TS | -155.3486 | 23.2906 | 23.6416 | 23.9925 | 24.3434 | 24.6943
Sibelgas | MACHELEN | TS MACHELEN | VILVOORDE PARK 2 | TS | -156.9486 | 23.5305 | 23.8814 | 24.2324 | 24.5833 | 24.9342
Sibelgas | MACHELEN | TS MACHELEN | VILVOORDE PARK 3 | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | MACHELEN | TS MACHELEN | VILVOORDELAAN | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | MACHELEN | TS MACHELEN | NIJVERHEIDSSTRAAT | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | GRIMBERGEN | SP STATIE GRIMBERGEN | ROTSART | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | GRIMBERGEN | SP STATIE GRIMBERGEN | WOLVERTEMSESTEENWEG | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | GRIMBERGEN | SP STATIE GRIMBERGEN | N.M.B.S. | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | GRIMBERGEN | SP STATIE GRIMBERGEN | VILVOORDSESTEENWEG | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | GRIMBERGEN | SP VLIEGVELD | HAVELAAR | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | GRIMBERGEN | SP VLIEGVELD | WARANDE | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | GRIMBERGEN | SP VLIEGVELD | LINTKASTEEL | SP | -11.0594 | 5.317 | 5.4724 | 5.6279 | 5.7833 | 5.9387
Sibelgas | GRIMBERGEN | SP VLIEGVELD | BENEDEN | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | GRIMBERGEN | SP DE VLEMINCK | MEISESTRAAT | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | GRIMBERGEN | SP DE VLEMINCK | SINGEL | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | BRUSSEL | SP KENNEDY | COMPAIR | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | BRUSSEL | SP KENNEDY | KOUTERVELD | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | BRUSSEL | SP KENNEDY | SLOUGH 2 | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | BRUSSEL | SP KENNEDY | CULLIGAN | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | BRUSSEL | SP KENNEDY | SLOUGH 1 | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | BRUSSEL | SP KENNEDY | VAN KEERBERGEN | SP | -15.0448 | 12.7498 | 12.9745 | 13.1992 | 13.4238 | 13.6485
Sibelgas | GRIMBERGEN | SP WOLVERTEM | OPPEM | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | GRIMBERGEN | SP WOLVERTEM | HOOGSTRAAT | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | GRIMBERGEN | SP WOLVERTEM | ROSSEMHOEK | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | GRIMBERGEN | SP WOLVERTEM | GODHUIS | SP | -10.0544 | 1.5074 | 1.5569 | 1.6063 | 1.6557 | 1.7052
Sibelgas | MACHELEN | ONDERSTATION PEUTIE | RIJKSWEG | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | MACHELEN | ONDERSTATION PEUTIE | KREKELENHOEKSTRAAT | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | MACHELEN | ONDERSTATION PEUTIE | ELECTRO 80 | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | MACHELEN | SP PARK 11KV | MECHELEN 3 | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | MACHELEN | SP PARK 11KV | QUICK SCHAARBEEKLEI | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | MACHELEN | SP PARK 11KV | PARK 123 | SP | -9.2172 | 2.6562 | 2.7384 | 2.8206 | 2.9028 | 2.985
Sibelgas | MACHELEN | SP PARK 11KV | MECHELEN 1 | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | MACHELEN | SP PARK 11KV | AARSCHOTSESTRAAT | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | MACHELEN | SP PARK 11KV | LUCHTHAVENLAAN | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | MACHELEN | SP PARK 11KV | MAKRO | SP | -119.2722 | 34.3724 | 34.9483 | 35.5242 | 36.1001 | 36.676
Sibelgas | MACHELEN | SP PARK 11KV | MECHELEN 2 | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | MACHELEN | SP LEUVEN | LEVIS | SP | -0.01148 | 0.0033082 | 0.029245 | 0.055182 | 0.081119 | 0.10706
Sibelgas | MACHELEN | SP LEUVEN | MILITAIREN | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | MACHELEN | SP LEUVEN | MIMA | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | MACHELEN | SP LEUVEN | LEUVENSESTEENWEG | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | MACHELEN | SP LEUVEN | ZAVEL | SP | -16.6313 | 7.9958 | 8.139 | 8.2822 | 8.4254 | 8.5687
Sibelgas | MACHELEN | SP LEUVEN | WOLUWE | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | MACHELEN | SP LEUVEN | HOUTEM | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | MACHELEN | SP WATERSITE | STEENKAAI | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | MACHELEN | SP WATERSITE | STATIONSLEI | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | MACHELEN | SP WATERSITE | SPIEGEL | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | MACHELEN | SP WATERSITE | STADHUIS | SP | -10.1244 | 4.8675 | 5.1195 | 5.3715 | 5.6235 | 5.8755
Sibelgas | MACHELEN | SP WATERSITE | NOWE | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | MACHELEN | SP WATERSITE | POMPSTATION | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | MACHELEN | SP WATERSITE | RIDDERSTRAAT | SP | -207 | 99.5192 | 99.5192 | 99.5192 | 99.5192 | 99.5192
Sibelgas | MACHELEN | SP WATERSITE | CARGOVIL 2 | SP | -5.5017 | 1.7979 | 1.8704 | 1.9429 | 2.0154 | 2.0879
Sibelgas | MACHELEN | SP WATERSITE | MOLEN | SP | -65 | 18.732 | 18.732 | 18.732 | 18.732 | 18.732
Sibelgas | MACHELEN | SP WATERSITE | CARGOVIL 1 | SP | -6.6819 | 1.9256 | 1.9987 | 2.0717 | 2.1448 | 2.2179
Sibelgas | MACHELEN | SP WATERSITE | WESTVAARTDIJK | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | BRUSSEL | SP DE RIDDER | SPORTHAL | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | BRUSSEL | SP DE RIDDER | SUPER GB | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | BRUSSEL | SP DE RIDDER | AU CROQUANT | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | BRUSSEL | SP SSW KAZERNES | LANGE WAGENSTRAAT | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | BRUSSEL | SP SSW KAZERNES | SPORTCENTRUM | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | BRUSSEL | SP SSW KAZERNES | VOORDE | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | BRUSSEL | SP SSW KAZERNES | ENEBOOMSTRAAT | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sibelgas | BRUSSEL | SP SSW KAZERNES | IREKS | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## overzicht >1MW projecten afname
Overzicht > 1MW afname projecten - periode 1/3/2019 - 31/3/2020
DNB | Plaats | Postcode | Straat | Codetekst | Status | Toename Afname Vermogen in kva | Meldingsdatum | Meldingsnr | Nieuw/verzwaring
NIHIL

## overzicht >1MW injectie
Overzicht > 1MW injectie - periode 1/3/2019 - 31/3/2020
DNB | Plaats | Postcode | Straat | Codetekst | Status | Injectie Vermogen in kva | Meldingsdatum | Meldingsnr | Nieuw/verzwaring | Type productie
NIHIL

## niet-aansluitbare projecten
Niet aansluitbare projecten - periode 1/3/2019 - 31/3/2020
Sibelgas - geen dossiers

## verwezenlijkte ruggengraat 2019
Verwezenlijkte ruggengraatinvesteringen |  | 2019 | Sibelgas
Gemeente | Hoofdproje | Hoofdproj. omschrijving | Aanvrager | Asset | Deelproject | Deelproj. omschrijving | Uitgevoerd
BRUSSEL | RE.000622 | TS Centenaire -> SP De Vleminck | Ruggengraat | Kabel | RE.000622/001 | KBW - SP De Vleminck - 2017 | 2019
[5 empty] | RE.000622/002 | KBW - SP De Vleminck - 2018 | 2019
| RE.002591 | TS Haren - Scheiding der netten | Ruggengraat | Kabel | RE.002591/002 | KBW - TS Haren - Scheiding der netten | 2019

## geplande ruggengraat 2020-2024
Geplande ruggengraatinvesteringen |  | 2020-2024 | Sibelgas
Gemeente | Hoofdproje | Hoofdproj. omschrijving | Aanvrager | Asset | Deelproject | Deelproj. omschrijving | Planningsj | Reden (gestructureerd)
BRUSSEL | RE.001001 | SP Kennedy - Sanering | Ruggengraat | Kabel | RE.001001/002 | Kabel | 2022
|  |  |  | SP | RE.001001/001 | UITRUSTING | 2022
[5 empty] | RE.001001/005 | Gebouw | 2022
|  |  |  | Telecom | RE.001001/001 | UITRUSTING | 2022
|  |  |  | TS | RE.001001/004 | UITRUSTING | 2022
| RE.001055 | SP Medialaan - Vilvoorde - Nieuwe SP | Ruggengraat | SP | RE.001055/002 | Gebouw | 2024
GRIMBERGEN | RE.002329 | SP Wolvertem - Nieuw | Ruggengraat | Kabel | RE.002329/003 | Feeders overkoppelen - 3700m | 2021
[5 empty] | RE.002329/006 | Lokale kabelwerken - 1000m | 2021
|  |  |  | SP | RE.002329/002 | Gebouw-Nieuwe SP Wolvertem-Slopen bestnd | 2021
[5 empty] | RE.002329/004 | Uitrusting SP Wolvert - 2 diff & 10 Imax | 2021
|  |  |  | Telecom | RE.002329/004 | Uitrusting SP Wolvert - 2 diff & 10 Imax | 2021
|  |  |  | TS | RE.002329/005 | TS Grimbergen - diff bev cell 8 & 16 | 2021
MACHELEN | RE.001053 | SP Leuven - Vilvoorde - Sanering | Ruggengraat | Kabel | RE.001053/003 | Kabel | 2024
|  |  |  | SP | RE.001053/001 | Gebouw | 2024
[5 empty] | RE.001053/002 | UITRUSTING | 2024
|  |  |  | Telecom | RE.001053/002 | UITRUSTING | 2024
|  |  |  | TS | RE.001053/005 | UITRUSTING | 2024
| RE.001056 | SP Park - Vilvoorde - Sanering | Ruggengraat | Kabel | RE.001056/003 | Kabel | 2023
|  |  |  | SP | RE.001056/001 | Gebouw | 2023
[5 empty] | RE.001056/004 | UITRUSTING | 2023
|  |  |  | Telecom | RE.001056/004 | UITRUSTING | 2023
|  |  |  | TS | RE.001056/005 | UITRUSTING | 2023

## gegevenstabel
DNB : Sibelgas |  |  |  |  | y = 2020
| 2019 | 2019 | 2019 |  |  | 2020 | 2020 | 2020 |  | 2021 | 2021 | 2021 |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2024 | 2024
DNB | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | Nieuw / uitbreidingen | Vorig plan Verwachte 1/1/2020 | 2020-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2021-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2022-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2023-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2024-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2025-01-01
Middenspanningsnetten
Niet-geïsoleerde bov.gronds lijn
Geïsoleerde bov.grondse lijn
Ondergrondse kabel | 22299 | 22299 | 4263 | 638629 | 635303 | 10144 | 10144 | 3820 | 639123 | 14679 | 14679 | 6058 | 645181 | 11178 | 11178 | 4058 | 649239 | 12178 | 12178 | 4058 | 653297 | 12178 | 12178 | 4058 | 657355
Totaal lijnen en kabels MS | 22299 | 22299 | 4263 | 638629 | 635303 | 10144 | 10144 | 3820 | 639123 | 14679 | 14679 | 6058 | 645181 | 11178 | 11178 | 4058 | 649239 | 12178 | 12178 | 4058 | 653297 | 12178 | 12178 | 4058 | 657355
Laagspanningsnetten
Niet-geïsoleerde bov.gronds lijn |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Geïsoleerde bov.grondse lijn | 128 | 2109 | 0 | 143151 | 140750 | 37 | 1237 | 77 | 139627 | 17 | 13394 | 77 | 126327 | 17 | 13394 | 77 | 113027 | 17 | 13444 | 77 | 99677 | 17 | 13494 | 77 | 86277
Ondergrondse kabel | 23597 | 21616 | 11612 | 1043247 | 1046719 | 10205 | 9005 | 14403 | 1062322 | 14301 | 924 | 12031 | 1087730 | 14301 | 924 | 12136 | 1113243 | 14351 | 924 | 12241 | 1138911 | 14401 | 924 | 12346 | 1164734
Totaal lijnen en kabels LS | 23725 | 23725 | 11612 | 1186398 | 1187469 | 10242 | 10242 | 14480 | 1201949 | 14318 | 14318 | 12108 | 1214057 | 14318 | 14318 | 12213 | 1226270 | 14368 | 14368 | 12318 | 1238588 | 14418 | 14418 | 12423 | 1251011
Posten (middenspanning)
Transformatorenstations | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
Schakelposten | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 15
Cabines (middenspanning/laagspanning)
Klantcabines | NVT | NVT | 23 | 451 | 433 | NVT | NVT | 21 | 454 | NVT | NVT | 22 | 476 | NVT | NVT | 22 | 476 | NVT | NVT | 22 | 498 | NVT | NVT | 22 | 520
Distributiecabines | 7 | 7 | 2 | 540 | 537 | 13 | 13 | 8 | 545 | 11 | 11 | 8 | 553 | 11 | 11 | 8 | 561 | 11 | 11 | 8 | 569 | 11 | 11 | 8 | 577
Aansluitingen
Aansluitingen middenspanning | 9 |  | 23 | 480 | 456 | 8 |  | 18 | 482 | 12 |  | 20 | 514 | 12 |  | 20 | 546 | 12 |  | 20 | 578 | 12 |  | 20 | 610
Aansluitingen laagspanning | 740 | 859 | 320 | 63158 | 63429 | 587 | 702 | 330 | 63644 | 844 | 961 | 333 | 63860 | 766 | 883 | 333 | 64076 | 702 | 819 | 333 | 64292 | 693 | 810 | 333 | 64508
Aansluitingen productie-installaties | NVT | NVT | 7 | 47 | 66 | NVT | NVT | 3 | 69 | NVT | NVT | 2 | 71 | NVT | NVT | 2 | 73 | NVT | NVT | 2 | 75 | NVT | NVT | 2 | 77
Meetapparatuur
Facturatie meters middenspanning | 9 |  | 23 | 485 | 460 | 8 |  | 21 | 489 | 12 |  | 22 | 523 | 12 |  | 22 | 557 | 12 |  | 22 | 591 | 12 |  | 22 | 625
Facturatie meters laagspanning | 1205 | 1269 | 2902 | 65292 | 65014 | 4931 | 4958 | 763 | 65750 | 7719 | 7803 | 772 | 66438 | 11241 | 11325 | 772 | 67126 | 12162 | 12246 | 772 | 67814 | 15602 | 15686 | 772 | 68502
Budgetmeters | 10 |  | 187 | 3079 | 2866 |  |  | 175 | 3041 |  |  | 112 | 3153 |  |  | 96 | 3249 |  |  | 80 | 3329 |  |  | 64 | 3393