## Feederpieken TS
Gemeente TS | Naam TS | Feedernaam TS | Celnaam TS | Code | Inom(A) | Afname / Injectie | coefficient 2021 gem | coefficient 2021 piek | coefficient 2022 | coefficient 2023 | coefficient 2024 | coefficient 2025 | Project
KOEKELARE | SP CENTRALE | AD DELHAIZE | E26771 AD DELHAIZE | R | 104 | Afname | 0.20304 | 0.4512 | 0.48047 | 0.51164 | 0.54483 | 0.58018
KOEKELARE | SP CENTRALE | AD DELHAIZE | E26771 AD DELHAIZE | R | 104 | Injectie | 0.20304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOEKELARE | SP CENTRALE | ATLASSTRAAT | E26733 ATLASSTR | G | 104 | Afname | 0.3024 | 0.672 | 0.69679 | 0.72249 | 0.74915 | 0.77678
KOEKELARE | SP CENTRALE | ATLASSTRAAT | E26733 ATLASSTR | G | 104 | Injectie | 0.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOEKELARE | SP CENTRALE | DE PLUIM | E26715 DE PLUIM | R | 104 | Afname | 0.20736 | 0.4608 | 0.48695 | 0.51458 | 0.54379 | 0.57465
KOEKELARE | SP CENTRALE | DE PLUIM | E26715 DE PLUIM | R | 104 | Injectie | 0.20736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOEKELARE | SP CENTRALE | LIDL | E26793 LIDL | G | 104 | Afname | 0.0864 | 0.192 | 0.20186 | 0.21222 | 0.22311 | 0.23456
KOEKELARE | SP CENTRALE | LIDL | E26793 LIDL | G | 104 | Injectie | 0.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOEKELARE | SP CENTRALE | VCV | E26783 VCV | G | 104 | Afname | 0.18144 | 0.4032 | 0.4214 | 0.44042 | 0.46031 | 0.48109
KOEKELARE | SP CENTRALE | VCV | E26783 VCV | G | 104 | Injectie | 0.18144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HARELBEKE | TS CENTRALE HARELBEKE |  |  | G | 104 | Afname | 0.38016 | 0.8448 | 0.88588 | 0.92895 | 0.97412 | 1.0215 | wordt opgevolgd; project gepland
HARELBEKE | TS CENTRALE HARELBEKE |  |  | G | 104 | Injectie | 0.38016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wordt opgevolgd; project gepland
HARELBEKE | TS CENTRALE HARELBEKE | AFSPANNINGSTR. | E47601 AFSPANNINGSSTR | G | 250 | Afname | 0.2754 | 0.612 | 0.64121 | 0.67181 | 0.70387 | 0.73746
HARELBEKE | TS CENTRALE HARELBEKE | AFSPANNINGSTR. | E47601 AFSPANNINGSSTR | G | 250 | Injectie | 0.2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HARELBEKE | TS CENTRALE HARELBEKE | ELECTRO CALLEWAERT | E47276 ELECTRO CALLEWAERT | G | 333 | Afname | 0.2106 | 0.468 | 0.49163 | 0.51646 | 0.54254 | 0.56994
HARELBEKE | TS CENTRALE HARELBEKE | ELECTRO CALLEWAERT | E47276 ELECTRO CALLEWAERT | G | 333 | Injectie | 0.2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HARELBEKE | TS CENTRALE HARELBEKE | LEIESTRAAT 1 | E47034 SP LEIESTR | R | 1000 | Afname | 0.0405 | 0.09 | 0.09527 | 0.10085 | 0.10675 | 0.113
HARELBEKE | TS CENTRALE HARELBEKE | LEIESTRAAT 1 | E47034 SP LEIESTR | R | 1000 | Injectie | 0.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HARELBEKE | TS CENTRALE HARELBEKE | LEIESTRAAT 2 | E47034 SP LEIESTR | R | 3333 | Afname | 0.01161 | 0.0258 | 0.027311 | 0.02891 | 0.030603 | 0.032395
HARELBEKE | TS CENTRALE HARELBEKE | LEIESTRAAT 2 | E47034 SP LEIESTR | R | 3333 | Injectie | 0.01161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HARELBEKE | TS CENTRALE HARELBEKE | ST-ANTONIUS | E47121 ST-ANTONIUS | R | 438 | Afname | 0.2592 | 0.576 | 0.61103 | 0.64819 | 0.6876 | 0.72942
HARELBEKE | TS CENTRALE HARELBEKE | ST-ANTONIUS | E47121 ST-ANTONIUS | R | 438 | Injectie | 0.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HARELBEKE | TS CENTRALE HARELBEKE | STEELANDER | E47281 STEELANDER | G | 278 | Afname | 0.24766 | 0.55036 | 0.57791 | 0.60684 | 0.63722 | 0.66912
HARELBEKE | TS CENTRALE HARELBEKE | STEELANDER | E47281 STEELANDER | G | 278 | Injectie | 0.24766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GISTEL | TS GISTEL POST 36/11 KV |  |  | G | 417 | Afname | 0.351 | 0.78 | 0.82004 | 0.86214 | 0.90639 | 0.95292
GISTEL | TS GISTEL POST 36/11 KV |  |  | R | 313 | Afname | 0.0864 | 0.192 | 0.20394 | 0.21661 | 0.23008 | 0.24438
GISTEL | TS GISTEL POST 36/11 KV |  |  | R | 313 | Afname | 0.15408 | 0.3424 | 0.36388 | 0.38671 | 0.41097 | 0.43675
GISTEL | TS GISTEL POST 36/11 KV |  |  | G | 417 | Injectie | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GISTEL | TS GISTEL POST 36/11 KV |  |  | R | 313 | Injectie | 0.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GISTEL | TS GISTEL POST 36/11 KV |  |  | R | 313 | Injectie | 0.15408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GISTEL | TS GISTEL POST 36/11 KV | BROUWERSHOVE | E21047 BROUWERSHOVE | R | 278 | Afname | 0.27054 | 0.6012 | 0.64049 | 0.68235 | 0.72694 | 0.77445
GISTEL | TS GISTEL POST 36/11 KV | BROUWERSHOVE | E21047 BROUWERSHOVE | R | 278 | Injectie | 0.27054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GISTEL | TS GISTEL POST 36/11 KV | DEFEVER WKK | E21044 DEFEVER WKK | R | 333 | Afname | 0.2781 | 0.618 | 0.65389 | 0.69187 | 0.73206 | 0.77458
GISTEL | TS GISTEL POST 36/11 KV | DEFEVER WKK | E21044 DEFEVER WKK | R | 333 | Injectie | 0.2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GISTEL | TS GISTEL POST 36/11 KV | KONIJNENBOSLN | E21008 KONIJNENBOSLN | R | 333 | Afname | 0.19575 | 0.435 | 0.45831 | 0.48288 | 0.50876 | 0.53603
GISTEL | TS GISTEL POST 36/11 KV | KONIJNENBOSLN | E21008 KONIJNENBOSLN | R | 333 | Injectie | 0.19575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GISTEL | TS GISTEL POST 36/11 KV | RUSTOORD 1 | E21079 SP RUSTOORD | R | 417 | Afname | 0.0864 | 0.192 | 0.20255 | 0.21368 | 0.22542 | 0.2378
GISTEL | TS GISTEL POST 36/11 KV | RUSTOORD 1 | E21079 SP RUSTOORD | R | 417 | Injectie | 0.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GISTEL | TS GISTEL POST 36/11 KV | RUSTOORD 2 | E21079 SP RUSTOORD | G | 500 | Afname | 0.4266 | 0.948 | 0.97612 | 1.0051 | 1.0349 | 1.0656 | data-issue Piek afname
GISTEL | TS GISTEL POST 36/11 KV | RUSTOORD 2 | E21079 SP RUSTOORD | G | 500 | Injectie | 0.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | data-issue Piek afname
WEVELGEM | TS HEULESTR POST 36/10 | ALLAN DIE CASTING | E60135 ALLAN DIE CASTING | R | 139 | Afname | 0.10692 | 0.2376 | 0.25494 | 0.27356 | 0.29353 | 0.31495
WEVELGEM | TS HEULESTR POST 36/10 | ALLAN DIE CASTING | E60135 ALLAN DIE CASTING | R | 139 | Injectie | 0.10692 | 0.1872 | 0.20966 | 0.23482 | 0.263 | 0.29456
WEVELGEM | TS HEULESTR POST 36/10 | IDEAL SPUN 1 | E60045 IDEAL SPUN | I | 167 | Afname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEVELGEM | TS HEULESTR POST 36/10 | IDEAL SPUN 1 | E60045 IDEAL SPUN | I | 167 | Injectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEVELGEM | TS HEULESTR POST 36/10 | IDEAL SPUN 2 | E60045 IDEAL SPUN | G | 333 | Afname | 0.13635 | 0.303 | 0.31617 | 0.32991 | 0.34424 | 0.3592
WEVELGEM | TS HEULESTR POST 36/10 | IDEAL SPUN 2 | E60045 IDEAL SPUN | G | 333 | Injectie | 0.13635 | 0.036 | 0.038847 | 0.04192 | 0.045235 | 0.048813
WEVELGEM | TS HEULESTR POST 36/10 | PRIMUS | E60040 PRIMUS | R | 167 | Afname | 0.2619 | 0.582 | 0.61468 | 0.64919 | 0.68564 | 0.72414
WEVELGEM | TS HEULESTR POST 36/10 | PRIMUS | E60040 PRIMUS | R | 167 | Injectie | 0.2619 | 0.132 | 0.14476 | 0.15875 | 0.1741 | 0.19093
WEVELGEM | TS HEULESTR POST 36/10 | ZEGHERPLEIN | E60080 ZEGERPLEIN | R | 333 | Afname | 0.04185 | 0.093 | 0.099789 | 0.10707 | 0.11489 | 0.12328
WEVELGEM | TS HEULESTR POST 36/10 | ZEGHERPLEIN | E60080 ZEGERPLEIN | R | 333 | Injectie | 0.04185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | CARGILL 1 | E71535 CARGILL | I | 318 | Afname | 0.2759 | 0.6131 | 0.618 | 0.62295 | 0.62793 | 0.63296
IZEGEM | TS IZEGEM | CARGILL 1 | E71535 CARGILL | I | 318 | Injectie | 0.2759 | 0.1289 | 0.13277 | 0.13675 | 0.14085 | 0.14508
IZEGEM | TS IZEGEM | CARGILL 2 | E71535 CARGILL | I | 339 | Afname | 0.18058 | 0.4013 | 0.40451 | 0.40775 | 0.41101 | 0.4143
IZEGEM | TS IZEGEM | CARGILL 2 | E71535 CARGILL | I | 339 | Injectie | 0.18058 | 0.0826 | 0.085078 | 0.08763 | 0.090259 | 0.092967
IZEGEM | TS IZEGEM | CARGILL 3 | E71535 CARGILL | I | 339 | Afname | 0.18058 | 0.4013 | 0.40451 | 0.40775 | 0.41101 | 0.4143
IZEGEM | TS IZEGEM | CARGILL 3 | E71535 CARGILL | I | 339 | Injectie | 0.18058 | 0.0826 | 0.085078 | 0.08763 | 0.090259 | 0.092967
IZEGEM | TS IZEGEM | CENTRALE A | E70016 SP CENTRALE | G | 556 | Afname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | CENTRALE A | E70016 SP CENTRALE | G | 556 | Injectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | CENTRALE B | E70016 SP CENTRALE | G | 556 | Afname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | CENTRALE B | E70016 SP CENTRALE | G | 556 | Injectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | GRENS IZEGEM | 262 GRENS IZEGEM | G | 500 | Afname | 0.0792 | 0.176 | 0.18503 | 0.19453 | 0.20452 | 0.21502
IZEGEM | TS IZEGEM | GRENS IZEGEM | 262 GRENS IZEGEM | G | 500 | Injectie | 0.0792 | 0.162 | 0.17658 | 0.19247 | 0.20979 | 0.22868
IZEGEM | TS IZEGEM | INGELMUNSTER 1 | 3614 SP INGELMUNSTER CENTR | G | 667 | Afname | 0.12083 | 0.2685 | 0.28047 | 0.29296 | 0.30602 | 0.31966
IZEGEM | TS IZEGEM | INGELMUNSTER 1 | 3614 SP INGELMUNSTER CENTR | G | 667 | Injectie | 0.12083 | 0.207 | 0.22369 | 0.24172 | 0.26121 | 0.28227
IZEGEM | TS IZEGEM | INGELMUNSTER 2 | 3614 SP INGELMUNSTER CENTR | G | 667 | Afname | 0.11542 | 0.2565 | 0.26793 | 0.27987 | 0.29234 | 0.30537
IZEGEM | TS IZEGEM | INGELMUNSTER 2 | 3614 SP INGELMUNSTER CENTR | G | 667 | Injectie | 0.11542 | 0.198 | 0.21396 | 0.23121 | 0.24986 | 0.27
IZEGEM | TS IZEGEM | INGELMUNSTER 3 | 3614 SP INGELMUNSTER CENTR | G | 396 | Afname | 0.16596 | 0.3688 | 0.38523 | 0.4024 | 0.42033 | 0.43906
IZEGEM | TS IZEGEM | INGELMUNSTER 3 | 3614 SP INGELMUNSTER CENTR | G | 396 | Injectie | 0.16596 | 0.2829 | 0.30571 | 0.33036 | 0.35699 | 0.38577
IZEGEM | TS IZEGEM | SCHOONVELDE A | E70064 SP SCHOONVELDE | G | 489 | Afname | 0.12519 | 0.2782 | 0.29284 | 0.30825 | 0.32447 | 0.34155
IZEGEM | TS IZEGEM | SCHOONVELDE A | E70064 SP SCHOONVELDE | G | 489 | Injectie | 0.12519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | SCHOONVELDE B | E70064 SP SCHOONVELDE | G | 574 | Afname | 0.065025 | 0.1445 | 0.1521 | 0.16011 | 0.16854 | 0.1774
IZEGEM | TS IZEGEM | SCHOONVELDE B | E70064 SP SCHOONVELDE | G | 574 | Injectie | 0.065025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | SPORTCOMPLEX A | E70067 SP SPORTCOMPLEX | G | 438 | Afname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | SPORTCOMPLEX A | E70067 SP SPORTCOMPLEX | G | 438 | Injectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | SPORTCOMPLEX B | E70067 SP SPORTCOMPLEX | G | 438 | Afname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | SPORTCOMPLEX B | E70067 SP SPORTCOMPLEX | G | 438 | Injectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | SPORTCOMPLEX C | E70067 SP SPORTCOMPLEX | G | 438 | Afname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | SPORTCOMPLEX C | E70067 SP SPORTCOMPLEX | G | 438 | Injectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | SPORTCOMPLEX D | E70067 SP SPORTCOMPLEX | G | 438 | Afname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | SPORTCOMPLEX D | E70067 SP SPORTCOMPLEX | G | 438 | Injectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | STATIE | 180 STATIE | G | 500 | Afname | 0.0504 | 0.112 | 0.1169 | 0.12201 | 0.12735 | 0.13292
IZEGEM | TS IZEGEM | STATIE | 180 STATIE | G | 500 | Injectie | 0.0504 | 0.034 | 0.036703 | 0.039621 | 0.042771 | 0.046171
JABBEKE | TS JABBEKE POST 36/11KV |  |  | R | 353 | Afname | 0.25511 | 0.5669 | 0.60214 | 0.63958 | 0.67934 | 0.72157
JABBEKE | TS JABBEKE POST 36/11KV |  |  | R | 353 | Injectie | 0.25511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JABBEKE | TS JABBEKE POST 36/11KV | KERK VARSENARE | E25612 SP KERK VARSENARE | R | 333 | Afname | 0.22545 | 0.501 | 0.53387 | 0.5689 | 0.60623 | 0.64601
JABBEKE | TS JABBEKE POST 36/11KV | KERK VARSENARE | E25612 SP KERK VARSENARE | R | 333 | Injectie | 0.22545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JABBEKE | TS JABBEKE POST 36/11KV | KL.STRAND HOTEL | E25490 KLEIN STRAND HOTEL | R | 333 | Afname | 0.4077 | 0.906 | 0.95671 | 1.0103 | 1.0668 | 1.1265 | wordt opgevolgd; verschakeling mogelijk
JABBEKE | TS JABBEKE POST 36/11KV | KL.STRAND HOTEL | E25490 KLEIN STRAND HOTEL | R | 333 | Injectie | 0.4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wordt opgevolgd; verschakeling mogelijk
JABBEKE | TS JABBEKE POST 36/11KV | MERCATOR PRESS 1 | E25449 MERCATOR PRESS 1 | G | 314 | Afname | 0.36702 | 0.8156 | 0.85747 | 0.90148 | 0.94776 | 0.99641 | wordt opgevolgd; verschakeling mogelijk
JABBEKE | TS JABBEKE POST 36/11KV | MERCATOR PRESS 1 | E25449 MERCATOR PRESS 1 | G | 314 | Injectie | 0.36702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wordt opgevolgd; verschakeling mogelijk
LENDELEDE | TS LENDELEDE POST 36/10 | IZEGEMSESTRAAT | E58087 GLOBUS | R | 500 | Afname | 0.117 | 0.26 | 0.27512 | 0.29111 | 0.30804 | 0.32595
LENDELEDE | TS LENDELEDE POST 36/10 | IZEGEMSESTRAAT | E58087 GLOBUS | R | 500 | Injectie | 0.117 | 0.07 | 0.07696 | 0.084612 | 0.093025 | 0.10227
LENDELEDE | TS LENDELEDE POST 36/10 | SPOELENWIELEN LINEA | E58019 SPOELEWIELEN LINEA | G | 318 | Afname | 0.13018 | 0.2893 | 0.30415 | 0.31976 | 0.33618 | 0.35344
LENDELEDE | TS LENDELEDE POST 36/10 | SPOELENWIELEN LINEA | E58019 SPOELEWIELEN LINEA | G | 318 | Injectie | 0.13018 | 0.0157 | 0.017113 | 0.018653 | 0.020332 | 0.022162
LENDELEDE | TS LENDELEDE POST 36/10 | STATIESTR. | E58022 SP STATIESTR | I | 333 | Afname | 0.24705 | 0.549 | 0.55339 | 0.55782 | 0.56228 | 0.56678
LENDELEDE | TS LENDELEDE POST 36/10 | STATIESTR. | E58022 SP STATIESTR | I | 333 | Injectie | 0.24705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LENDELEDE | TS LENDELEDE POST 36/10 | VANDECASTEELE | E58079 VANDECASTEELE | G | 392 | Afname | 0.15485 | 0.3441 | 0.36176 | 0.38033 | 0.39986 | 0.42038
LENDELEDE | TS LENDELEDE POST 36/10 | VANDECASTEELE | E58079 VANDECASTEELE | G | 392 | Injectie | 0.15485 | 0.0637 | 0.069433 | 0.075682 | 0.082493 | 0.089918
MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | ASTRIDLAAN 1 | 17519 SP ASTRIDLAAN | G | 521 | Afname | 0.1823 | 0.4051 | 0.4259 | 0.44776 | 0.47074 | 0.49491
MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | ASTRIDLAAN 1 | 17519 SP ASTRIDLAAN | G | 521 | Injectie | 0.1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | ASTRIDLAAN 2 | 17519 SP ASTRIDLAAN | G | 521 | Afname | 0.17883 | 0.3974 | 0.4178 | 0.43925 | 0.46179 | 0.4855
MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | ASTRIDLAAN 2 | 17519 SP ASTRIDLAAN | G | 521 | Injectie | 0.17883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | GANZEPOOT | 19921 DE GANZEPOOT | G | 278 | Afname | 0.08748 | 0.1944 | 0.20261 | 0.21116 | 0.22007 | 0.22936
MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | GANZEPOOT | 19921 DE GANZEPOOT | G | 278 | Injectie | 0.08748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | KLEITENDIJK | E27350 KLEITENDIJK | R | 278 | Afname | 0.28165 | 0.6259 | 0.66345 | 0.70326 | 0.74546 | 0.79018
MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | KLEITENDIJK | E27350 KLEITENDIJK | R | 278 | Injectie | 0.28165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | LOMBARDSIJDE DORP | E27309 SP LOMBARDSIJDE DORP | R | 278 | Afname | 0.34317 | 0.76259 | 0.81445 | 0.86983 | 0.92898 | 0.99215
MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | LOMBARDSIJDE DORP | E27309 SP LOMBARDSIJDE DORP | R | 278 | Injectie | 0.34317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | SP BASSEVILLESTRAAT | E27416 SP BASSEVILLESTRAAT | R | 278 | Afname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | SP BASSEVILLESTRAAT | E27416 SP BASSEVILLESTRAAT | R | 278 | Injectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | UNISWITCH |  | G | 278 | Afname | 0.032374 | 0.071942 | 0.077194 | 0.082829 | 0.088876 | 0.095364
MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | UNISWITCH |  | G | 278 | Injectie | 0.032374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | VISMIJN | 12980 VISMIJN DC | R | 278 | Afname | 0.11502 | 0.2556 | 0.26937 | 0.28389 | 0.29918 | 0.3153
MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | VISMIJN | 12980 VISMIJN DC | R | 278 | Injectie | 0.11502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | WATERSPORTKRING | 21557 WATERSPORTKRING | G | 278 | Afname | 0.03726 | 0.0828 | 0.08705 | 0.091519 | 0.096217 | 0.10116
MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | WATERSPORTKRING | 21557 WATERSPORTKRING | G | 278 | Injectie | 0.03726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | ZONNEVELD | E27402 ZONNEVELD | I | 278 | Afname | 0.34317 | 0.76259 | 0.77489 | 0.78738 | 0.80008 | 0.81298
MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | ZONNEVELD | E27402 ZONNEVELD | I | 278 | Injectie | 0.34317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MIDDELKERKE | TS MIDDELKERKE POST 36/11 KV | CARREFOUR | E27803 CARREFOUR | G | 250 | Afname | 0.198 | 0.44 | 0.45969 | 0.48025 | 0.50174 | 0.52418
MIDDELKERKE | TS MIDDELKERKE POST 36/11 KV | CARREFOUR | E27803 CARREFOUR | G | 250 | Injectie | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MIDDELKERKE | TS MIDDELKERKE POST 36/11 KV | GEMEENTEHUIS | E27847 GEMEENTEHUIS | R | 446 | Afname | 0.21397 | 0.4755 | 0.5058 | 0.53802 | 0.5723 | 0.60877
MIDDELKERKE | TS MIDDELKERKE POST 36/11 KV | GEMEENTEHUIS | E27847 GEMEENTEHUIS | R | 446 | Injectie | 0.21397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MIDDELKERKE | TS MIDDELKERKE POST 36/11 KV | KONINGINNELAAN | E27869 SP KONINGINNELAAN | R | 302 | Afname | 0.21452 | 0.4767 | 0.5115 | 0.54884 | 0.5889 | 0.63189
MIDDELKERKE | TS MIDDELKERKE POST 36/11 KV | KONINGINNELAAN | E27869 SP KONINGINNELAAN | R | 302 | Injectie | 0.21452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MIDDELKERKE | TS MIDDELKERKE POST 36/11 KV | MARKTPLEIN | E27994 MARKTPLEIN | R | 245 | Afname | 0.30105 | 0.669 | 0.71338 | 0.7607 | 0.81116 | 0.86496
MIDDELKERKE | TS MIDDELKERKE POST 36/11 KV | MARKTPLEIN | E27994 MARKTPLEIN | R | 245 | Injectie | 0.30105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MIDDELKERKE | TS MIDDELKERKE POST 36/11 KV | PALM BEACH 1 | E27898 PALM BEACH | R | 313 | Afname | 0.1368 | 0.304 | 0.32531 | 0.34812 | 0.37253 | 0.39865
MIDDELKERKE | TS MIDDELKERKE POST 36/11 KV | PALM BEACH 1 | E27898 PALM BEACH | R | 313 | Injectie | 0.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MIDDELKERKE | TS MIDDELKERKE POST 36/11 KV | PALM BEACH 2 | E27898 PALM BEACH | R | 500 | Afname | 0.0837 | 0.186 | 0.19904 | 0.213 | 0.22793 | 0.24391
MIDDELKERKE | TS MIDDELKERKE POST 36/11 KV | PALM BEACH 2 | E27898 PALM BEACH | R | 500 | Injectie | 0.0837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MIDDELKERKE | TS MIDDELKERKE POST 36/11 KV | TITECASTRAAT | E27027 A. TITECASTRAAT | R | 250 | Afname | 0.081 | 0.18 | 0.19208 | 0.20496 | 0.21871 | 0.23339
MIDDELKERKE | TS MIDDELKERKE POST 36/11 KV | TITECASTRAAT | E27027 A. TITECASTRAAT | R | 250 | Injectie | 0.081 | 0.092 | 0.10229 | 0.11372 | 0.12644 | 0.14058
WEVELGEM | TS NIJVERH L PS 36/10 | GUYSTALUX | E60154 GUYSTALUX | R | 193 | Afname | 0.20277 | 0.4506 | 0.47699 | 0.50492 | 0.53448 | 0.56578
WEVELGEM | TS NIJVERH L PS 36/10 | GUYSTALUX | E60154 GUYSTALUX | R | 193 | Injectie | 0.20277 | 0.0673 | 0.07403 | 0.081433 | 0.089576 | 0.098534
WEVELGEM | TS NIJVERH L PS 36/10 | INTERTEGEL 1 | E60088 SP INTER-TEGEL | I | 500 | Afname | 0.1404 | 0.312 | 0.31576 | 0.31957 | 0.32343 | 0.32733
WEVELGEM | TS NIJVERH L PS 36/10 | INTERTEGEL 1 | E60088 SP INTER-TEGEL | I | 500 | Injectie | 0.1404 | 0.122 | 0.12635 | 0.13085 | 0.13551 | 0.14034
WEVELGEM | TS NIJVERH L PS 36/10 | INTERTEGEL 2 | E60088 SP INTER-TEGEL | I | 500 | Afname | 0.1575 | 0.35 | 0.35659 | 0.36331 | 0.37015 | 0.37712
WEVELGEM | TS NIJVERH L PS 36/10 | INTERTEGEL 2 | E60088 SP INTER-TEGEL | I | 500 | Injectie | 0.1575 | 0.084 | 0.08778 | 0.09173 | 0.095858 | 0.10017
WEVELGEM | TS NIJVERH L PS 36/10 | INTERTEGEL 3 | E60088 SP INTER-TEGEL | G | 333 | Afname | 0.20925 | 0.465 | 0.48383 | 0.50343 | 0.52382 | 0.54503
WEVELGEM | TS NIJVERH L PS 36/10 | INTERTEGEL 3 | E60088 SP INTER-TEGEL | G | 333 | Injectie | 0.20925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEVELGEM | TS NIJVERH L PS 36/10 | LVD NIEUW | E60150 LVD | I | 245 | Afname | 0.15601 | 0.3467 | 0.34947 | 0.35227 | 0.35509 | 0.35793
WEVELGEM | TS NIJVERH L PS 36/10 | LVD NIEUW | E60150 LVD | I | 245 | Injectie | 0.15601 | 0.3263 | 0.33609 | 0.34617 | 0.35656 | 0.36725
WEVELGEM | TS NIJVERH L PS 36/10 | RM6 |  | G | 250 | Afname | 0.3726 | 0.828 | 0.86025 | 0.89376 | 0.92858 | 0.96475 | wordt opgevolgd; project gepland
WEVELGEM | TS NIJVERH L PS 36/10 | RM6 |  | G | 250 | Injectie | 0.3726 | 0.06 | 0.064371 | 0.069061 | 0.074093 | 0.079491 | wordt opgevolgd; project gepland
WEVELGEM | TS NIJVERH L PS 36/10 | VENTEC | E60374 VENTEC | I | 333 | Afname | 0.0918 | 0.204 | 0.20942 | 0.21499 | 0.2207 | 0.22656
WEVELGEM | TS NIJVERH L PS 36/10 | VENTEC | E60374 VENTEC | I | 333 | Injectie | 0.0918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEVELGEM | TS NIJVERH L PS 36/10 | ZUIDHOEK 1 | E60335 SP ZUIDHOEK | R | 317 | Afname | 0.31405 | 0.6979 | 0.73817 | 0.78077 | 0.82582 | 0.87348
WEVELGEM | TS NIJVERH L PS 36/10 | ZUIDHOEK 1 | E60335 SP ZUIDHOEK | R | 317 | Injectie | 0.31405 | 0.2432 | 0.26723 | 0.29364 | 0.32266 | 0.35455
WEVELGEM | TS NIJVERH L PS 36/10 | ZUIDHOEK 2 | E60335 SP ZUIDHOEK | G | 333 | Afname | 0.0432 | 0.096 | 0.10033 | 0.10486 | 0.1096 | 0.11454
WEVELGEM | TS NIJVERH L PS 36/10 | ZUIDHOEK 2 | E60335 SP ZUIDHOEK | G | 333 | Injectie | 0.0432 | 0.033 | 0.035687 | 0.038593 | 0.041736 | 0.045134
HARELBEKE | TS STASEGEM POST |  |  | G | 438 | Afname | 0.1975 | 0.4389 | 0.46113 | 0.48449 | 0.50903 | 0.53482
HARELBEKE | TS STASEGEM POST |  |  | G | 438 | Injectie | 0.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HARELBEKE | TS STASEGEM POST | AG PLASTICS VENETIELN 3 | E47148 AG PLASTICS VENELN | G | 302 | Afname | 0.19215 | 0.427 | 0.44892 | 0.47196 | 0.49619 | 0.52166
HARELBEKE | TS STASEGEM POST | AG PLASTICS VENETIELN 3 | E47148 AG PLASTICS VENELN | G | 302 | Injectie | 0.19215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HARELBEKE | TS STASEGEM POST | AVC | E47259 AVC | G | 333 | Afname | 0.28485 | 0.633 | 0.65677 | 0.68142 | 0.70701 | 0.73355
HARELBEKE | TS STASEGEM POST | AVC | E47259 AVC | G | 333 | Injectie | 0.28485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HARELBEKE | TS STASEGEM POST | CANTILLANA | E47251 CANTILLANA | I | 222 | Afname | 0.15998 | 0.3555 | 0.36297 | 0.37059 | 0.37837 | 0.38632
HARELBEKE | TS STASEGEM POST | CANTILLANA | E47251 CANTILLANA | I | 222 | Injectie | 0.15998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HARELBEKE | TS STASEGEM POST | HALLESTRAAT | E47024 HALLESTR | G | 250 | Afname | 0.2196 | 0.488 | 0.5086 | 0.53007 | 0.55244 | 0.57576
HARELBEKE | TS STASEGEM POST | HALLESTRAAT | E47024 HALLESTR | G | 250 | Injectie | 0.2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HARELBEKE | TS STASEGEM POST | LIBBRECHT | E47274 LIBBRECHT | I | 438 | Afname | 0.2304 | 0.512 | 0.5161 | 0.52022 | 0.52439 | 0.52858
HARELBEKE | TS STASEGEM POST | LIBBRECHT | E47274 LIBBRECHT | I | 438 | Injectie | 0.2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HARELBEKE | TS STASEGEM POST | RECYCOL | E47139 RECYCOL | I | 333 | Afname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HARELBEKE | TS STASEGEM POST | RECYCOL | E47139 RECYCOL | I | 333 | Injectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HARELBEKE | TS STASEGEM POST | SC LANO | E47265 SP SC LANO | I | 333 | Afname | 0.34155 | 0.759 | 0.77494 | 0.79121 | 0.80783 | 0.82479
HARELBEKE | TS STASEGEM POST | SC LANO | E47265 SP SC LANO | I | 333 | Injectie | 0.34155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HARELBEKE | TS STASEGEM POST | VANNESTE | E47141 DEWERCHIN | I | 278 | Afname | 0.20558 | 0.45683 | 0.46897 | 0.48143 | 0.49423 | 0.50736
HARELBEKE | TS STASEGEM POST | VANNESTE | E47141 DEWERCHIN | I | 278 | Injectie | 0.20558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TORHOUT | TS TORHOUT POST 36/11 KV |  |  | R | 333 | Afname | 0.243 | 0.54 | 0.56985 | 0.60134 | 0.63458 | 0.66966
TORHOUT | TS TORHOUT POST 36/11 KV |  |  | R | 333 | Injectie | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TORHOUT | TS TORHOUT POST 36/11 KV | AMBACHSTRAAT 2 | E30004 AMBACHTSSTR 2 | G | 333 | Afname | 0.2241 | 0.498 | 0.52202 | 0.5472 | 0.5736 | 0.60127
TORHOUT | TS TORHOUT POST 36/11 KV | AMBACHSTRAAT 2 | E30004 AMBACHTSSTR 2 | G | 333 | Injectie | 0.2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TORHOUT | TS TORHOUT POST 36/11 KV | KASTEEL DE MAERE | E30521 KASTEEL DE MAERE | G | 192 | Afname | 0.1174 | 0.2609 | 0.27359 | 0.28689 | 0.30084 | 0.31547
TORHOUT | TS TORHOUT POST 36/11 KV | KASTEEL DE MAERE | E30521 KASTEEL DE MAERE | G | 192 | Injectie | 0.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TORHOUT | TS TORHOUT POST 36/11 KV | NOORDERLAAN 1 | E30046 SP NOORDLAAN | R | 292 | Afname | 0.2268 | 0.504 | 0.53371 | 0.56517 | 0.59848 | 0.63376
TORHOUT | TS TORHOUT POST 36/11 KV | NOORDERLAAN 1 | E30046 SP NOORDLAAN | R | 292 | Injectie | 0.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TORHOUT | TS TORHOUT POST 36/11 KV | NOORDERLAAN 2 | E30046 SP NOORDLAAN | G | 333 | Afname | 0.108 | 0.24 | 0.25092 | 0.26234 | 0.27427 | 0.28675
TORHOUT | TS TORHOUT POST 36/11 KV | NOORDERLAAN 2 | E30046 SP NOORDLAAN | G | 333 | Injectie | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TORHOUT | TS TORHOUT POST 36/11 KV | SPORTSTADIUM | E30065 SPORTSTADIUM | R | 292 | Afname | 0.1404 | 0.312 | 0.33173 | 0.35272 | 0.37503 | 0.39875
TORHOUT | TS TORHOUT POST 36/11 KV | SPORTSTADIUM | E30065 SPORTSTADIUM | R | 292 | Injectie | 0.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIKSMUIDE | TS TRAMSTATIE |  |  | R | 250 | Afname | 0.18 | 0.4 | 0.42167 | 0.44452 | 0.46861 | 0.494
DIKSMUIDE | TS TRAMSTATIE |  |  | G | 193 | Afname | 0.14683 | 0.3263 | 0.34281 | 0.36015 | 0.37837 | 0.39751
DIKSMUIDE | TS TRAMSTATIE |  |  | R | 250 | Injectie | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIKSMUIDE | TS TRAMSTATIE |  |  | G | 193 | Injectie | 0.14683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIKSMUIDE | TS TRAMSTATIE | AK OOSTENDESTRAAT | E03327 AK OOSTENDESTRAAT | R | 333 | Afname | 0.17415 | 0.387 | 0.40869 | 0.43159 | 0.45578 | 0.48132
DIKSMUIDE | TS TRAMSTATIE | AK OOSTENDESTRAAT | E03327 AK OOSTENDESTRAAT | R | 333 | Injectie | 0.17415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIKSMUIDE | TS TRAMSTATIE | CARDIJNLAAN | E03001 SP CARDIJNLAAN | I | 438 | Afname | 0.12753 | 0.2834 | 0.28935 | 0.29543 | 0.30163 | 0.30797
DIKSMUIDE | TS TRAMSTATIE | CARDIJNLAAN | E03001 SP CARDIJNLAAN | I | 438 | Injectie | 0.12753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIKSMUIDE | TS TRAMSTATIE | CONSCIENCESTRAAT | E03302 CONSCIENCESTR | R | 189 | Afname | 0.2192 | 0.4871 | 0.51838 | 0.55167 | 0.58709 | 0.6248
DIKSMUIDE | TS TRAMSTATIE | CONSCIENCESTRAAT | E03302 CONSCIENCESTR | R | 189 | Injectie | 0.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIKSMUIDE | TS TRAMSTATIE | DIAMANTSTRAAT | E03003 SP DIAMANTSTR | G | 433 | Afname | 0.24093 | 0.5354 | 0.5536 | 0.57243 | 0.59189 | 0.61201
DIKSMUIDE | TS TRAMSTATIE | DIAMANTSTRAAT | E03003 SP DIAMANTSTR | G | 433 | Injectie | 0.24093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIKSMUIDE | TS TRAMSTATIE | HOGESTRAAT MANDEL | E06128 SP HOGESTRAAT | R | 347 | Afname | 0.34605 | 0.769 | 0.81117 | 0.85565 | 0.90258 | 0.95207
DIKSMUIDE | TS TRAMSTATIE | HOGESTRAAT MANDEL | E06128 SP HOGESTRAAT | R | 347 | Injectie | 0.34605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIKSMUIDE | TS TRAMSTATIE | HOOFDCABINE DSP | E03731 HOOFDCABINE WVEM/DSP | R | 347 | Afname | 0.31104 | 0.6912 | 0.7291 | 0.76909 | 0.81126 | 0.85575
DIKSMUIDE | TS TRAMSTATIE | HOOFDCABINE DSP | E03731 HOOFDCABINE WVEM/DSP | R | 347 | Injectie | 0.31104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIKSMUIDE | TS TRAMSTATIE | KEIEM DORP | E03313 SP KEIEM DORP | R | 250 | Afname | 0.1962 | 0.436 | 0.45943 | 0.48412 | 0.51014 | 0.53755
DIKSMUIDE | TS TRAMSTATIE | KEIEM DORP | E03313 SP KEIEM DORP | R | 250 | Injectie | 0.1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIKSMUIDE | TS TRAMSTATIE | KEIZERSHOEK | E03304 SP KEIZERSHOEK | I | 303 | Afname | 0.13077 | 0.2906 | 0.29808 | 0.30575 | 0.31361 | 0.32168
DIKSMUIDE | TS TRAMSTATIE | KEIZERSHOEK | E03304 SP KEIZERSHOEK | I | 303 | Injectie | 0.13077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIKSMUIDE | TS TRAMSTATIE | PLUIMSTRAAT | E03013 PLUIMSTRAAT | G | 250 | Afname | 0.1764 | 0.392 | 0.41152 | 0.432 | 0.45351 | 0.47609
DIKSMUIDE | TS TRAMSTATIE | PLUIMSTRAAT | E03013 PLUIMSTRAAT | G | 250 | Injectie | 0.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIKSMUIDE | TS TRAMSTATIE | SK BLANCKAERT | E03334 SK BLANCKAERT | G | 250 | Afname | 0.2736 | 0.608 | 0.63316 | 0.65936 | 0.68664 | 0.71505
DIKSMUIDE | TS TRAMSTATIE | SK BLANCKAERT | E03334 SK BLANCKAERT | G | 250 | Injectie | 0.2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIKSMUIDE | TS TRAMSTATIE | WILGENDIJK | E03135 SP WILGENDIJK | R | 243 | Afname | 0.18698 | 0.4155 | 0.44043 | 0.46686 | 0.49487 | 0.52456
DIKSMUIDE | TS TRAMSTATIE | WILGENDIJK | E03135 SP WILGENDIJK | R | 243 | Injectie | 0.18698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEVELGEM | TS WEVELGEM | HOOFDCABINE WVEM/ALPRO | E60792 HOOFDCAB WVEM/ALPRO | I | 438 | Afname | 0.29417 | 0.6537 | 0.65893 | 0.6642 | 0.66951 | 0.67487
WEVELGEM | TS WEVELGEM | HOOFDCABINE WVEM/ALPRO | E60792 HOOFDCAB WVEM/ALPRO | I | 438 | Injectie | 0.29417 | 0.1486 | 0.15306 | 0.15765 | 0.16238 | 0.16725
WEVELGEM | TS WEVELGEM | LAUWE A | 17377 SP OMVORMSTATION | R | 667 | Afname | 0.078975 | 0.1755 | 0.18523 | 0.1955 | 0.20633 | 0.21777
WEVELGEM | TS WEVELGEM | LAUWE A | 17377 SP OMVORMSTATION | R | 667 | Injectie | 0.078975 | 0.024 | 0.026296 | 0.028812 | 0.031569 | 0.034589
WEVELGEM | TS WEVELGEM | LAUWE B | 17377 SP OMVORMSTATION | R | 347 | Afname | 0.12182 | 0.2707 | 0.28571 | 0.30154 | 0.31826 | 0.3359
WEVELGEM | TS WEVELGEM | LAUWE B | 17377 SP OMVORMSTATION | R | 347 | Injectie | 0.12182 | 0.0374 | 0.040978 | 0.044899 | 0.049195 | 0.053901
WEVELGEM | TS WEVELGEM | MENEN A | 17130 OMNISTOR | G | 347 | Afname | 0.23715 | 0.527 | 0.54539 | 0.56442 | 0.58412 | 0.6045
WEVELGEM | TS WEVELGEM | MENEN A | 17130 OMNISTOR | G | 347 | Injectie | 0.23715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEVELGEM | TS WEVELGEM | MENEN B | 17191 SP CENTRAAL MENEN | G | 347 | Afname | 0.14774 | 0.3283 | 0.3453 | 0.36319 | 0.38199 | 0.40178
WEVELGEM | TS WEVELGEM | MENEN B | 17191 SP CENTRAAL MENEN | G | 347 | Injectie | 0.14774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEVELGEM | TS WEVELGEM | MENEN C | 17191 SP CENTRAAL MENEN | G | 347 | Afname | 0.14774 | 0.3283 | 0.3453 | 0.36319 | 0.38199 | 0.40178
WEVELGEM | TS WEVELGEM | MENEN C | 17191 SP CENTRAAL MENEN | G | 347 | Injectie | 0.14774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEVELGEM | TS WEVELGEM | MENENSTRAAT | E60774 MENENSTR | R | 438 | Afname | 0.0864 | 0.192 | 0.203 | 0.21464 | 0.22694 | 0.23994
WEVELGEM | TS WEVELGEM | MENENSTRAAT | E60774 MENENSTR | R | 438 | Injectie | 0.0864 | 0.0526 | 0.057769 | 0.063447 | 0.069682 | 0.07653
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SP LEOPOLDSTRAAT A | E60601 SP LEOPOLDSTR | G | 439 | Afname | 0.16407 | 0.3646 | 0.38157 | 0.39933 | 0.41791 | 0.43736
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SP LEOPOLDSTRAAT A | E60601 SP LEOPOLDSTR | G | 439 | Injectie | 0.16407 | 0.0706 | 0.076485 | 0.082861 | 0.089769 | 0.097252
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SP LEOPOLDSTRAAT B | E60601 SP LEOPOLDSTR | G | 333 | Afname | 0.1971 | 0.438 | 0.45838 | 0.47972 | 0.50204 | 0.52541
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SP LEOPOLDSTRAAT B | E60601 SP LEOPOLDSTR | G | 333 | Injectie | 0.1971 | 0.099 | 0.10725 | 0.11619 | 0.12588 | 0.13637
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SP LEOPOLDSTRAAT C | E60601 SP LEOPOLDSTR | G | 333 | Afname | 0.2052 | 0.456 | 0.47722 | 0.49943 | 0.52268 | 0.547
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SP LEOPOLDSTRAAT C | E60601 SP LEOPOLDSTR | G | 333 | Injectie | 0.2052 | 0.105 | 0.11375 | 0.12324 | 0.13351 | 0.14464
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SPORTING | 2507 SPORTING | G | 354 | Afname | 0.19314 | 0.4292 | 0.45046 | 0.47277 | 0.49618 | 0.52076
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SPORTING | 2507 SPORTING | G | 354 | Injectie | 0.19314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Feederpieken SP
Gemeente SP | Naam TS | Naam SP | Feedernaam SP | Code | Inom(A) | Afname / Injectie | coefficient 2021 gem | coefficient 2021 piek | coefficient 2022 | coefficient 2023 | coefficient 2024 | coefficient 2025 | Project
PUURS-SINT-AMANDS | TS CENTRALE HARELBEKE | SP KERKHOF | ARENDSNEST | R | 250 | Afname | 0.2304 | 0.512 | 0.5417 | 0.57311 | 0.60636 | 0.64152
PUURS-SINT-AMANDS | TS CENTRALE HARELBEKE | SP KERKHOF | O'COOL | G | 278 | Afname | 0.16187 | 0.35971 | 0.37194 | 0.38459 | 0.39766 | 0.41119
GISTEL | TS GISTEL POST 36/11 KV | SP HOOGWEGEL | E29318 AKKERSTR | R | 125 | Afname | 0.0684 | 0.152 | 0.16063 | 0.16974 | 0.17937 | 0.18955
GISTEL | TS GISTEL POST 36/11 KV | SP HOOGWEGEL | E29319 HOOGSTR | R | 278 | Afname | 0.082554 | 0.18345 | 0.19429 | 0.20577 | 0.21792 | 0.23079
GISTEL | TS GISTEL POST 36/11 KV | SP HOOGWEGEL | E29361 ABDIJHOEVE | R | 193 | Afname | 0.31468 | 0.6993 | 0.74126 | 0.78573 | 0.83288 | 0.88285
GISTEL | TS GISTEL POST 36/11 KV | SP HOOGWEGEL | E29367 SPEGELAERE | R | 125 | Afname | 0.2448 | 0.544 | 0.57664 | 0.61124 | 0.64791 | 0.68679
GISTEL | TS GISTEL POST 36/11 KV | SP OUDE BRUGGEWG | E29219 KABOUTERPAD | G | 193 | Afname | 0.10255 | 0.2279 | 0.23991 | 0.25255 | 0.26585 | 0.27986
GISTEL | TS GISTEL POST 36/11 KV | SP OUDE BRUGGEWG | E29301 SK HOOGWEGEL | R | 250 | Afname | 0.2916 | 0.648 | 0.68628 | 0.72682 | 0.76975 | 0.81522
GISTEL | TS GISTEL POST 36/11 KV | SP SNAASKERKEBRUG | POMPSTATION KALSIJDE | R | 125 | Afname | 0.0504 | 0.112 | 0.11896 | 0.12636 | 0.13421 | 0.14256
GISTEL | TS GISTEL POST 36/11 KV | SP SNAASKERKEBRUG | VAARTDIJKSTRAAT | G | 110 | Afname | 0.324 | 0.72 | 0.75456 | 0.79078 | 0.82874 | 0.86852
IZEGEM | TS IZEGEM | SP CENTRALE | AQUAFIN | I | 250 | Afname | 0.1944 | 0.432 | 0.43897 | 0.44604 | 0.45324 | 0.46055
IZEGEM | TS IZEGEM | SP CENTRALE | BELGACOM | G | 250 | Afname | 0.0324 | 0.072 | 0.074136 | 0.076335 | 0.0786 | 0.080932
IZEGEM | TS IZEGEM | SP CENTRALE | BRUGSTRAAT 2 | G | 153 | Afname | 0.067725 | 0.1505 | 0.15823 | 0.16635 | 0.17489 | 0.18386
IZEGEM | TS IZEGEM | SP CENTRALE | COLPAERT | G | 278 | Afname | 0.066367 | 0.14748 | 0.15186 | 0.15636 | 0.161 | 0.16578
IZEGEM | TS IZEGEM | SP CENTRALE | DAM | G | 264 | Afname | 0.28818 | 0.6404 | 0.66717 | 0.69506 | 0.72411 | 0.75438
IZEGEM | TS IZEGEM | SP CENTRALE | DANIS | I | 333 | Afname | 0.2322 | 0.516 | 0.52013 | 0.52429 | 0.52848 | 0.53271
IZEGEM | TS IZEGEM | SP CENTRALE | DE MOLEN | G | 250 | Afname | 0.1548 | 0.344 | 0.36017 | 0.3771 | 0.39482 | 0.41338
IZEGEM | TS IZEGEM | SP CENTRALE | EPERON D'OR | R | 194 | Afname | 0.1296 | 0.288 | 0.30434 | 0.32162 | 0.33987 | 0.35915
IZEGEM | TS IZEGEM | SP CENTRALE | INGELBEEN-SOETE | I | 439 | Afname | 0.1579 | 0.3509 | 0.35371 | 0.35654 | 0.35939 | 0.36226
IZEGEM | TS IZEGEM | SP CENTRALE | KAPELSTRAAT | G | 250 | Afname | 0.198 | 0.44 | 0.45866 | 0.47811 | 0.49839 | 0.51953
IZEGEM | TS IZEGEM | SP CENTRALE | SABBE-DUBAERE-MODERNA | I | 438 | Afname | 0.15529 | 0.3451 | 0.34936 | 0.35366 | 0.35803 | 0.36244
IZEGEM | TS IZEGEM | SP CENTRALE | STROBBE | G | 264 | Afname | 0.03924 | 0.0872 | 0.091676 | 0.096382 | 0.10133 | 0.10653
IZEGEM | TS IZEGEM | SP CENTRALE | ZUIDKAAI | G | 153 | Afname | 0.0972 | 0.216 | 0.22475 | 0.23385 | 0.24332 | 0.25318
INGELMUNSTER | TS IZEGEM | SP INGELMUNSTER CENTR | BAAN EMELGEM | G | 208 | Afname | 0.43053 | 0.95673 | 1.0035 | 1.0526 | 1.1041 | 1.1582 | data issue: foutieve piek afname; manueel gecorrigeerd; wordt opgevolgd; verschakeling mogelijk
INGELMUNSTER | TS IZEGEM | SP INGELMUNSTER CENTR | BEUKENHOF | G | 295 | Afname | 0.12047 | 0.2677 | 0.28144 | 0.29589 | 0.31108 | 0.32705
INGELMUNSTER | TS IZEGEM | SP INGELMUNSTER CENTR | GRAVINNE | G | 295 | Afname | 0.16627 | 0.36949 | 0.38671 | 0.40473 | 0.42358 | 0.44332 | data issue: foutieve piek afname; manueel gecorrigeerd
INGELMUNSTER | TS IZEGEM | SP INGELMUNSTER CENTR | HANDELSTRAAT | G | 295 | Afname | 0.28053 | 0.6234 | 0.65202 | 0.68196 | 0.71328 | 0.74603
INGELMUNSTER | TS IZEGEM | SP INGELMUNSTER CENTR | RAPID SUPPLY NV | G | 295 | Afname | 0.18305 | 0.40678 | 0.42006 | 0.43378 | 0.44795 | 0.46257 | data issue: foutieve piek afname; manueel gecorrigeerd
INGELMUNSTER | TS IZEGEM | SP INGELMUNSTER CENTR | SCHOOL | G | 295 | Afname | 0.2043 | 0.454 | 0.47579 | 0.49863 | 0.52256 | 0.54765
IZEGEM | TS IZEGEM | SP KACHTEM KERK | AANKOMST CENTRALE | G | 438 | Afname | 0.22217 | 0.4937 | 0.51171 | 0.53037 | 0.54971 | 0.56976
IZEGEM | TS IZEGEM | SP KACHTEM KERK | MODERNA | G | 250 | Afname | 0.2916 | 0.648 | 0.66783 | 0.68828 | 0.70934 | 0.73106
IZEGEM | TS IZEGEM | SP KACHTEM KERK | POLCA | I | 250 | Afname | 0.1944 | 0.432 | 0.44194 | 0.4521 | 0.4625 | 0.47314
IZEGEM | TS IZEGEM | SP KACHTEM KERK | SOC SPORTCENTRUM | G | 267 | Afname | 0.16371 | 0.3638 | 0.3809 | 0.3988 | 0.41754 | 0.43717
IZEGEM | TS IZEGEM | SP KACHTEM KERK | WT2 NOORDKAAI | I | 333 | Afname | 0.3078 | 0.684 | 0.68947 | 0.69499 | 0.70055 | 0.70615
IZEGEM | TS IZEGEM | SP SCHOONVELDE | BARONIELAAN | G | 110 | Afname | 0.17636 | 0.3919 | 0.41202 | 0.43317 | 0.4554 | 0.47878
IZEGEM | TS IZEGEM | SP SCHOONVELDE | DE NIEUWE WERELD | G | 156 | Afname | 0.10656 | 0.2368 | 0.25409 | 0.27263 | 0.29254 | 0.31389
IZEGEM | TS IZEGEM | SP SCHOONVELDE | DE PUID | R | 267 | Afname | 0.077625 | 0.1725 | 0.18189 | 0.19179 | 0.20223 | 0.21323
IZEGEM | TS IZEGEM | SP SCHOONVELDE | KORTRIJKSTRAAT DURABRIK | G | 156 | Afname | 0.14976 | 0.3328 | 0.34691 | 0.36163 | 0.37697 | 0.39295
IZEGEM | TS IZEGEM | SP SCHOONVELDE | KWAKKELMUIT | G | 339 | Afname | 0.05976 | 0.1328 | 0.13857 | 0.14459 | 0.15088 | 0.15743
IZEGEM | TS IZEGEM | SP SCHOONVELDE | TEN BROELESTRAAT | G | 110 | Afname | 0.07794 | 0.1732 | 0.18584 | 0.19941 | 0.21397 | 0.22959
IZEGEM | TS IZEGEM | SP SPORTCOMPLEX | DATS 24 | G | 250 | Afname | 0.1566 | 0.348 | 0.36263 | 0.37788 | 0.39377 | 0.41033
IZEGEM | TS IZEGEM | SP SPORTCOMPLEX | DE LEEST | G | 267 | Afname | 0.13162 | 0.2925 | 0.3078 | 0.32391 | 0.34085 | 0.35869
IZEGEM | TS IZEGEM | SP SPORTCOMPLEX | DE PLATAAN | R | 193 | Afname | 0.19345 | 0.4299 | 0.45779 | 0.48749 | 0.51911 | 0.55279
IZEGEM | TS IZEGEM | SP SPORTCOMPLEX | MATEXI | G | 438 | Afname | 0.29727 | 0.6606 | 0.69165 | 0.72416 | 0.75819 | 0.79383
IZEGEM | TS IZEGEM | SP SPORTCOMPLEX | TOP INTERIEUR | G | 339 | Afname | 0.061065 | 0.1357 | 0.13973 | 0.14387 | 0.14814 | 0.15253
IZEGEM | TS IZEGEM | SP SPORTCOMPLEX | VERTREK B KACHTEM | G | 438 | Afname | 0.17383 | 0.3863 | 0.39971 | 0.41359 | 0.42795 | 0.4428
IZEGEM | TS IZEGEM | SP SPORTCOMPLEX | WALLEMOTESTRAAT | G | 267 | Afname | 0.21433 | 0.4763 | 0.51107 | 0.54838 | 0.58841 | 0.63136
JABBEKE | TS JABBEKE POST 36/11KV | SP AARTRIJKSESTWG | E25407 ETTELGEMSTR | G | 250 | Afname | 0.0162 | 0.036 | 0.037458 | 0.038975 | 0.040554 | 0.042196
JABBEKE | TS JABBEKE POST 36/11KV | SP AARTRIJKSESTWG | E25436 HOGEDIJKENSTR | G | 110 | Afname | 0.082035 | 0.1823 | 0.19053 | 0.19913 | 0.20812 | 0.21752
JABBEKE | TS JABBEKE POST 36/11KV | SP AARTRIJKSESTWG | E25437 KOORNBLOMME | G | 110 | Afname | 0.073845 | 0.1641 | 0.17608 | 0.18893 | 0.20273 | 0.21752
JABBEKE | TS JABBEKE POST 36/11KV | SP AARTRIJKSESTWG | E25460 MONNIKENVELD | R | 110 | Afname | 0.10251 | 0.2278 | 0.23999 | 0.25283 | 0.26635 | 0.2806
JABBEKE | TS JABBEKE POST 36/11KV | SP AARTRIJKSESTWG | E25474 HOGE AKKER | G | 193 | Afname | 0.02097 | 0.0466 | 0.050002 | 0.053652 | 0.057569 | 0.061771
JABBEKE | TS JABBEKE POST 36/11KV | SP AARTRIJKSESTWG | E25475 GREEN GARDEN | R | 83 | Afname | 0.081 | 0.18 | 0.19147 | 0.20367 | 0.21664 | 0.23045
LENDELEDE | TS LENDELEDE POST 36/10 | SP STATIESTR | BERGKAPEL | G | 278 | Afname | 0.0080935 | 0.017986 | 0.019299 | 0.020707 | 0.022219 | 0.023841
LENDELEDE | TS LENDELEDE POST 36/10 | SP STATIESTR | ST-VINCENTIUS | G | 278 | Afname | 0.072842 | 0.16187 | 0.16964 | 0.17778 | 0.18632 | 0.19526
LENDELEDE | TS LENDELEDE POST 36/10 | SP STATIESTR | VANDEWALLE | R | 278 | Afname | 0.097122 | 0.21583 | 0.22808 | 0.24102 | 0.2547 | 0.26915
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP ASTRIDLAAN | DE WATERKANT | G | 181 | Afname | 0.22181 | 0.4929 | 0.50686 | 0.52121 | 0.53596 | 0.55114
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP ASTRIDLAAN | HARBOUR | R | 278 | Afname | 0.1944 | 0.432 | 0.45551 | 0.48031 | 0.50645 | 0.53401
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP ASTRIDLAAN | KAAISTRAAT | G | 139 | Afname | 0.11016 | 0.2448 | 0.2567 | 0.26919 | 0.28227 | 0.296
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP ASTRIDLAAN | KOKSTRAAT | R | 278 | Afname | 0.07776 | 0.1728 | 0.18455 | 0.1971 | 0.2105 | 0.22482
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP ASTRIDLAAN | SPADERIJKE | R | 146 | Afname | 0.19129 | 0.4251 | 0.44976 | 0.47584 | 0.50344 | 0.53264
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP ASTRIDLAAN | ST, JACOBSTRAAT | G | 181 | Afname | 0.052335 | 0.1163 | 0.11975 | 0.1233 | 0.12696 | 0.13073
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP ASTRIDLAAN | TEN ANKER | R | 500 | Afname | 0.0288 | 0.064 | 0.06784 | 0.07191 | 0.076225 | 0.080799
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP ASTRIDLAAN | ZWEMBAD | R | 278 | Afname | 0.24138 | 0.5364 | 0.56575 | 0.59671 | 0.62936 | 0.6638
MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | SP LOUISLAAN NIEUW | CARLTON | R | 139 | Afname | 0.13284 | 0.2952 | 0.31401 | 0.33402 | 0.3553 | 0.37793
MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | SP LOUISLAAN NIEUW | CASINO | G | 500 | Afname | 0.0108 | 0.024 | 0.025752 | 0.027632 | 0.029649 | 0.031813
MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | SP LOUISLAAN NIEUW | EEKHOUDLAAN | R | 278 | Afname | 0.12312 | 0.2736 | 0.29209 | 0.31183 | 0.33291 | 0.3554
MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | SP LOUISLAAN NIEUW | ZEEMEERMINNEDREEF | G | 139 | Afname | 0.01944 | 0.0432 | 0.046354 | 0.049737 | 0.053368 | 0.057264
LANAKEN | TS MIDDELKERKE POST 36/11 KV | SP CENTRUM | BRISTOL | G | 192 | Afname | 0.11268 | 0.2504 | 0.26868 | 0.28829 | 0.30934 | 0.33192
LANAKEN | TS MIDDELKERKE POST 36/11 KV | SP CENTRUM | COGELS | R | 193 | Afname | 0.06993 | 0.1554 | 0.16573 | 0.17676 | 0.18851 | 0.20105
LANAKEN | TS MIDDELKERKE POST 36/11 KV | SP CENTRUM | DIRIKA | R | 83 | Afname | 0.2862 | 0.636 | 0.67115 | 0.70825 | 0.7474 | 0.78871
LANAKEN | TS MIDDELKERKE POST 36/11 KV | SP CENTRUM | PROVIDENCE | G | 245 | Afname | 0.066105 | 0.1469 | 0.15762 | 0.16913 | 0.18148 | 0.19472
TORHOUT | TS TORHOUT POST 36/11 KV | SP AARTRIJKESTR | BELGACOM | R | 250 | Afname | 0.2034 | 0.452 | 0.47822 | 0.50595 | 0.5353 | 0.56635
TORHOUT | TS TORHOUT POST 36/11 KV | SP AARTRIJKESTR | KERK (BEERSTR) | G | 110 | Afname | 0.19687 | 0.4375 | 0.45877 | 0.48108 | 0.50447 | 0.529
TORHOUT | TS TORHOUT POST 36/11 KV | SP AARTRIJKESTR | OCMW PRIVAAT | G | 110 | Afname | 0.061515 | 0.1367 | 0.14224 | 0.148 | 0.15399 | 0.16023
TORHOUT | TS TORHOUT POST 36/11 KV | SP AARTRIJKESTR | RES.STEDEVESTE | G | 245 | Afname | 0.067905 | 0.1509 | 0.16192 | 0.17374 | 0.18642 | 0.20003
TORHOUT | TS TORHOUT POST 36/11 KV | SP KORTEMARKSTR | GITSSTR | R | 193 | Afname | 0.086265 | 0.1917 | 0.20445 | 0.21804 | 0.23254 | 0.24801
TORHOUT | TS TORHOUT POST 36/11 KV | SP KORTEMARKSTR | TINNENBURGSTR | G | 110 | Afname | 0.061515 | 0.1367 | 0.14135 | 0.14615 | 0.15112 | 0.15626
DIKSMUIDE | TS TRAMSTATIE | SP DIAMANTSTR | DECEUNINCK COMPOUND. | I | 333 | Afname | 0.2808 | 0.624 | 0.62899 | 0.63402 | 0.6391 | 0.64421
KORTEMARK | TS TRAMSTATIE | SP HOGESTRAAT | CC WERKEN | R | 278 | Afname | 0.038849 | 0.086331 | 0.091831 | 0.097682 | 0.10391 | 0.11053
KORTEMARK | TS TRAMSTATIE | SP HOGESTRAAT | HEMELTJE | G | 278 | Afname | 0.040468 | 0.089928 | 0.094155 | 0.09858 | 0.10321 | 0.10806
KORTEMARK | TS TRAMSTATIE | SP HOGESTRAAT | PMPST BETHOOST | R | 278 | Afname | 0.225 | 0.5 | 0.52811 | 0.55781 | 0.58917 | 0.6223
KORTEMARK | TS TRAMSTATIE | SP HOGESTRAAT | VANDEBERGHE | G | 278 | Afname | 0.1554 | 0.34532 | 0.36305 | 0.38169 | 0.40128 | 0.42188
KORTEMARK | TS TRAMSTATIE | SP HOGESTRAAT | WERKENSTR HARO | R | 278 | Afname | 0.13435 | 0.29856 | 0.3155 | 0.33341 | 0.35233 | 0.37233
DIKSMUIDE | TS TRAMSTATIE | SP KEIZERSHOEK | POMPSTAT. VMZ | G | 192 | Afname | 0.14558 | 0.3235 | 0.34048 | 0.35834 | 0.37714 | 0.39693
DIKSMUIDE | TS TRAMSTATIE | SP KEIZERSHOEK | WEDDINCK | R | 167 | Afname | 0.1809 | 0.402 | 0.42366 | 0.44649 | 0.47055 | 0.4959
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL LAUWE | GEMEENTESCHOOL | R | 292 | Afname | 0.069435 | 0.1543 | 0.16306 | 0.17231 | 0.18209 | 0.19242
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL LAUWE | HOSPITAALSTRAAT | R | 236 | Afname | 0.10863 | 0.2414 | 0.25474 | 0.26882 | 0.28368 | 0.29936
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL LAUWE | RESIDENTIE DE BEER | G | 243 | Afname | 0.07407 | 0.1646 | 0.17305 | 0.18193 | 0.19127 | 0.20109
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL LAUWE | T HOVEKE | G | 396 | Afname | 0.022725 | 0.0505 | 0.054186 | 0.058142 | 0.062386 | 0.066941
MENEN | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL MENEN | BOSRAND | R | 278 | Afname | 0.0648 | 0.144 | 0.15264 | 0.1618 | 0.17151 | 0.1818
MENEN | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL MENEN | KERKHOF | G | 139 | Afname | 0.08424 | 0.1872 | 0.19533 | 0.20382 | 0.21268 | 0.22192
MENEN | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL MENEN | KLINIEK | R | 278 | Afname | 0.1863 | 0.414 | 0.43615 | 0.45948 | 0.48407 | 0.50996
MENEN | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL MENEN | STATIONSHOF | R | 278 | Afname | 0.11988 | 0.2664 | 0.282 | 0.29851 | 0.31599 | 0.33449
MENEN | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL MENEN | ZWEMBAD | I | 278 | Afname | 0.06318 | 0.1404 | 0.14304 | 0.14574 | 0.14848 | 0.15128
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SP KLINIEK | JAN COTTIGNIE | G | 278 | Afname | 0.03888 | 0.0864 | 0.089899 | 0.09354 | 0.097328 | 0.10127
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SP KLINIEK | KLIJTHOEK | G | 278 | Afname | 0.0162 | 0.036 | 0.037458 | 0.038975 | 0.040554 | 0.042196
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SP KLINIEK | MERCEDES | G | 139 | Afname | 0.04536 | 0.1008 | 0.10488 | 0.10913 | 0.11355 | 0.11815
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SP KLINIEK | TER BEKE | G | 222 | Afname | 0.0243 | 0.054 | 0.057942 | 0.062172 | 0.06671 | 0.07158
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SP KLINIEK | V.M.W. | G | 278 | Afname | 0.03078 | 0.0684 | 0.070564 | 0.072796 | 0.075099 | 0.077475
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SP LEOPOLDSTR | 'T LEEUWKE | G | 278 | Afname | 0.16511 | 0.36691 | 0.38177 | 0.39723 | 0.41332 | 0.43005
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SP LEOPOLDSTR | ALPRO | I | 278 | Afname | 0.21367 | 0.47482 | 0.47862 | 0.48245 | 0.48631 | 0.4902
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SP LEOPOLDSTR | CARREFOUR | I | 278 | Afname | 0.077698 | 0.17266 | 0.17404 | 0.17544 | 0.17684 | 0.17825
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SP LEOPOLDSTR | JAN BREYDELSTR | R | 278 | Afname | 0.10683 | 0.23741 | 0.25355 | 0.2708 | 0.28921 | 0.30888
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SP LEOPOLDSTR | KOPERDRAADSTRAAT | R | 278 | Afname | 0.11493 | 0.2554 | 0.26916 | 0.28366 | 0.29894 | 0.31505
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SP LEOPOLDSTR | NIEUWE MARKT | G | 278 | Afname | 0.090647 | 0.20144 | 0.21091 | 0.22082 | 0.2312 | 0.24206
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SP LEOPOLDSTR | RICHTING CEL 1521 | G | 278 | Afname | 0.014568 | 0.032374 | 0.034737 | 0.037273 | 0.039994 | 0.042914
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SP LEOPOLDSTR | RICHTING CEL 21 | G | 278 | Afname | 0.067986 | 0.15108 | 0.15843 | 0.16613 | 0.17421 | 0.18268
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SP LEOPOLDSTR | ROESELARESTRAAT | G | 278 | Afname | 0.08741 | 0.19424 | 0.20842 | 0.22364 | 0.23997 | 0.25748
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SP LEOPOLDSTR | SPORTHAL-ZWEMBAD | G | 278 | Afname | 0.14083 | 0.31295 | 0.32932 | 0.34655 | 0.36468 | 0.38376
MENEN | TS WEVELGEM | SP OMVORMSTATION | DW HOLDING 1 | I | 500 | Afname | 0.0099 | 0.022 | 0.022176 | 0.022353 | 0.022532 | 0.022712
MENEN | TS WEVELGEM | SP OMVORMSTATION | LAUWE CENTRAAL A (10KV) | R | 667 | Afname | 0.0378 | 0.084 | 0.088962 | 0.094217 | 0.099783 | 0.10568
MENEN | TS WEVELGEM | SP OMVORMSTATION | LAUWE CENTRAAL B (10KV) | R | 396 | Afname | 0.10233 | 0.2274 | 0.24011 | 0.25353 | 0.2677 | 0.28267
MENEN | TS WEVELGEM | SP OMVORMSTATION | ONTMOETINGSCENTRUM (10 KV) | R | 306 | Afname | 0.16051 | 0.3567 | 0.37694 | 0.39833 | 0.42094 | 0.44483
MENEN | TS WEVELGEM | SP OMVORMSTATION | REKKEM CENTRUM (10KV) | G | 500 | Afname | 0.0504 | 0.112 | 0.12018 | 0.12895 | 0.13836 | 0.14846
PUURS-SINT-AMANDS | TS CENTRALE HARELBEKE | SP KERKHOF | ARENDSNEST | R | 250 | Injectie | 0.2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PUURS-SINT-AMANDS | TS CENTRALE HARELBEKE | SP KERKHOF | O'COOL | G | 278 | Injectie | 0.16187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GISTEL | TS GISTEL POST 36/11 KV | SP HOOGWEGEL | E29318 AKKERSTR | R | 125 | Injectie | 0.0684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GISTEL | TS GISTEL POST 36/11 KV | SP HOOGWEGEL | E29319 HOOGSTR | R | 278 | Injectie | 0.082554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GISTEL | TS GISTEL POST 36/11 KV | SP HOOGWEGEL | E29361 ABDIJHOEVE | R | 193 | Injectie | 0.31468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GISTEL | TS GISTEL POST 36/11 KV | SP HOOGWEGEL | E29367 SPEGELAERE | R | 125 | Injectie | 0.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GISTEL | TS GISTEL POST 36/11 KV | SP OUDE BRUGGEWG | E29219 KABOUTERPAD | G | 193 | Injectie | 0.10255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GISTEL | TS GISTEL POST 36/11 KV | SP OUDE BRUGGEWG | E29301 SK HOOGWEGEL | R | 250 | Injectie | 0.2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GISTEL | TS GISTEL POST 36/11 KV | SP SNAASKERKEBRUG | POMPSTATION KALSIJDE | R | 125 | Injectie | 0.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GISTEL | TS GISTEL POST 36/11 KV | SP SNAASKERKEBRUG | VAARTDIJKSTRAAT | G | 110 | Injectie | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | SP CENTRALE | AQUAFIN | I | 250 | Injectie | 0.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | SP CENTRALE | BELGACOM | G | 250 | Injectie | 0.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | SP CENTRALE | BRUGSTRAAT 2 | G | 153 | Injectie | 0.067725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | SP CENTRALE | COLPAERT | G | 278 | Injectie | 0.066367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | SP CENTRALE | DAM | G | 264 | Injectie | 0.28818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | SP CENTRALE | DANIS | I | 333 | Injectie | 0.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | SP CENTRALE | DE MOLEN | G | 250 | Injectie | 0.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | SP CENTRALE | EPERON D'OR | R | 194 | Injectie | 0.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | SP CENTRALE | INGELBEEN-SOETE | I | 439 | Injectie | 0.1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | SP CENTRALE | KAPELSTRAAT | G | 250 | Injectie | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | SP CENTRALE | SABBE-DUBAERE-MODERNA | I | 438 | Injectie | 0.15529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | SP CENTRALE | STROBBE | G | 264 | Injectie | 0.03924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | SP CENTRALE | ZUIDKAAI | G | 153 | Injectie | 0.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INGELMUNSTER | TS IZEGEM | SP INGELMUNSTER CENTR | BAAN EMELGEM | G | 208 | Injectie | 0.43053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | data issue: foutieve piek afname; manueel gecorrigeerd; wordt opgevolgd; verschakeling mogelijk
INGELMUNSTER | TS IZEGEM | SP INGELMUNSTER CENTR | BEUKENHOF | G | 295 | Injectie | 0.12047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INGELMUNSTER | TS IZEGEM | SP INGELMUNSTER CENTR | GRAVINNE | G | 295 | Injectie | 0.16627 | 0.1389 | 0.15049 | 0.16305 | 0.17665 | 0.19139 | data issue: foutieve piek afname; manueel gecorrigeerd
INGELMUNSTER | TS IZEGEM | SP INGELMUNSTER CENTR | HANDELSTRAAT | G | 295 | Injectie | 0.28053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INGELMUNSTER | TS IZEGEM | SP INGELMUNSTER CENTR | RAPID SUPPLY NV | G | 295 | Injectie | 0.18305 | 0.0779 | 0.082896 | 0.088213 | 0.093871 | 0.099892 | data issue: foutieve piek afname; manueel gecorrigeerd
INGELMUNSTER | TS IZEGEM | SP INGELMUNSTER CENTR | SCHOOL | G | 295 | Injectie | 0.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | SP KACHTEM KERK | AANKOMST CENTRALE | G | 438 | Injectie | 0.22217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | SP KACHTEM KERK | MODERNA | G | 250 | Injectie | 0.2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | SP KACHTEM KERK | POLCA | I | 250 | Injectie | 0.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | SP KACHTEM KERK | SOC SPORTCENTRUM | G | 267 | Injectie | 0.16371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | SP KACHTEM KERK | WT2 NOORDKAAI | I | 333 | Injectie | 0.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | SP SCHOONVELDE | BARONIELAAN | G | 110 | Injectie | 0.17636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | SP SCHOONVELDE | DE NIEUWE WERELD | G | 156 | Injectie | 0.10656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | SP SCHOONVELDE | DE PUID | R | 267 | Injectie | 0.077625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | SP SCHOONVELDE | KORTRIJKSTRAAT DURABRIK | G | 156 | Injectie | 0.14976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | SP SCHOONVELDE | KWAKKELMUIT | G | 339 | Injectie | 0.05976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | SP SCHOONVELDE | TEN BROELESTRAAT | G | 110 | Injectie | 0.07794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | SP SPORTCOMPLEX | DATS 24 | G | 250 | Injectie | 0.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | SP SPORTCOMPLEX | DE LEEST | G | 267 | Injectie | 0.13162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | SP SPORTCOMPLEX | DE PLATAAN | R | 193 | Injectie | 0.19345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | SP SPORTCOMPLEX | MATEXI | G | 438 | Injectie | 0.29727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | SP SPORTCOMPLEX | TOP INTERIEUR | G | 339 | Injectie | 0.061065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | SP SPORTCOMPLEX | VERTREK B KACHTEM | G | 438 | Injectie | 0.17383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | TS IZEGEM | SP SPORTCOMPLEX | WALLEMOTESTRAAT | G | 267 | Injectie | 0.21433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JABBEKE | TS JABBEKE POST 36/11KV | SP AARTRIJKSESTWG | E25407 ETTELGEMSTR | G | 250 | Injectie | 0.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JABBEKE | TS JABBEKE POST 36/11KV | SP AARTRIJKSESTWG | E25436 HOGEDIJKENSTR | G | 110 | Injectie | 0.082035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JABBEKE | TS JABBEKE POST 36/11KV | SP AARTRIJKSESTWG | E25437 KOORNBLOMME | G | 110 | Injectie | 0.073845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JABBEKE | TS JABBEKE POST 36/11KV | SP AARTRIJKSESTWG | E25460 MONNIKENVELD | R | 110 | Injectie | 0.10251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JABBEKE | TS JABBEKE POST 36/11KV | SP AARTRIJKSESTWG | E25474 HOGE AKKER | G | 193 | Injectie | 0.02097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JABBEKE | TS JABBEKE POST 36/11KV | SP AARTRIJKSESTWG | E25475 GREEN GARDEN | R | 83 | Injectie | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LENDELEDE | TS LENDELEDE POST 36/10 | SP STATIESTR | BERGKAPEL | G | 278 | Injectie | 0.0080935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LENDELEDE | TS LENDELEDE POST 36/10 | SP STATIESTR | ST-VINCENTIUS | G | 278 | Injectie | 0.072842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LENDELEDE | TS LENDELEDE POST 36/10 | SP STATIESTR | VANDEWALLE | R | 278 | Injectie | 0.097122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP ASTRIDLAAN | DE WATERKANT | G | 181 | Injectie | 0.22181 | 0.0388 | 0.041055 | 0.043442 | 0.045967 | 0.048638
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP ASTRIDLAAN | HARBOUR | R | 278 | Injectie | 0.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP ASTRIDLAAN | KAAISTRAAT | G | 139 | Injectie | 0.11016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP ASTRIDLAAN | KOKSTRAAT | R | 278 | Injectie | 0.07776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP ASTRIDLAAN | SPADERIJKE | R | 146 | Injectie | 0.19129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP ASTRIDLAAN | ST, JACOBSTRAAT | G | 181 | Injectie | 0.052335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP ASTRIDLAAN | TEN ANKER | R | 500 | Injectie | 0.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP ASTRIDLAAN | ZWEMBAD | R | 278 | Injectie | 0.24138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | SP LOUISLAAN NIEUW | CARLTON | R | 139 | Injectie | 0.13284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | SP LOUISLAAN NIEUW | CASINO | G | 500 | Injectie | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | SP LOUISLAAN NIEUW | EEKHOUDLAAN | R | 278 | Injectie | 0.12312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | SP LOUISLAAN NIEUW | ZEEMEERMINNEDREEF | G | 139 | Injectie | 0.01944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LANAKEN | TS MIDDELKERKE POST 36/11 KV | SP CENTRUM | BRISTOL | G | 192 | Injectie | 0.11268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LANAKEN | TS MIDDELKERKE POST 36/11 KV | SP CENTRUM | COGELS | R | 193 | Injectie | 0.06993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LANAKEN | TS MIDDELKERKE POST 36/11 KV | SP CENTRUM | DIRIKA | R | 83 | Injectie | 0.2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LANAKEN | TS MIDDELKERKE POST 36/11 KV | SP CENTRUM | PROVIDENCE | G | 245 | Injectie | 0.066105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TORHOUT | TS TORHOUT POST 36/11 KV | SP AARTRIJKESTR | BELGACOM | R | 250 | Injectie | 0.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TORHOUT | TS TORHOUT POST 36/11 KV | SP AARTRIJKESTR | KERK (BEERSTR) | G | 110 | Injectie | 0.19687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TORHOUT | TS TORHOUT POST 36/11 KV | SP AARTRIJKESTR | OCMW PRIVAAT | G | 110 | Injectie | 0.061515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TORHOUT | TS TORHOUT POST 36/11 KV | SP AARTRIJKESTR | RES.STEDEVESTE | G | 245 | Injectie | 0.067905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TORHOUT | TS TORHOUT POST 36/11 KV | SP KORTEMARKSTR | GITSSTR | R | 193 | Injectie | 0.086265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TORHOUT | TS TORHOUT POST 36/11 KV | SP KORTEMARKSTR | TINNENBURGSTR | G | 110 | Injectie | 0.061515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIKSMUIDE | TS TRAMSTATIE | SP DIAMANTSTR | DECEUNINCK COMPOUND. | I | 333 | Injectie | 0.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTEMARK | TS TRAMSTATIE | SP HOGESTRAAT | CC WERKEN | R | 278 | Injectie | 0.038849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTEMARK | TS TRAMSTATIE | SP HOGESTRAAT | HEMELTJE | G | 278 | Injectie | 0.040468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTEMARK | TS TRAMSTATIE | SP HOGESTRAAT | PMPST BETHOOST | R | 278 | Injectie | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTEMARK | TS TRAMSTATIE | SP HOGESTRAAT | VANDEBERGHE | G | 278 | Injectie | 0.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTEMARK | TS TRAMSTATIE | SP HOGESTRAAT | WERKENSTR HARO | R | 278 | Injectie | 0.13435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIKSMUIDE | TS TRAMSTATIE | SP KEIZERSHOEK | POMPSTAT. VMZ | G | 192 | Injectie | 0.14558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIKSMUIDE | TS TRAMSTATIE | SP KEIZERSHOEK | WEDDINCK | R | 167 | Injectie | 0.1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL LAUWE | GEMEENTESCHOOL | R | 292 | Injectie | 0.069435 | 0.0137 | 0.015036 | 0.016502 | 0.018111 | 0.019876
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL LAUWE | HOSPITAALSTRAAT | R | 236 | Injectie | 0.10863 | 0.0169 | 0.018513 | 0.02028 | 0.022216 | 0.024337
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL LAUWE | RESIDENTIE DE BEER | G | 243 | Injectie | 0.07407 | 0.1193 | 0.13004 | 0.14174 | 0.1545 | 0.1684
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL LAUWE | T HOVEKE | G | 396 | Injectie | 0.022725 | 0.0126 | 0.014112 | 0.015805 | 0.017702 | 0.019826
MENEN | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL MENEN | BOSRAND | R | 278 | Injectie | 0.0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MENEN | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL MENEN | KERKHOF | G | 139 | Injectie | 0.08424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MENEN | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL MENEN | KLINIEK | R | 278 | Injectie | 0.1863 | 0.1116 | 0.12198 | 0.13332 | 0.14572 | 0.15927
MENEN | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL MENEN | STATIONSHOF | R | 278 | Injectie | 0.11988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MENEN | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL MENEN | ZWEMBAD | I | 278 | Injectie | 0.06318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SP KLINIEK | JAN COTTIGNIE | G | 278 | Injectie | 0.03888 | 0.0756 | 0.08127 | 0.087365 | 0.093918 | 0.10096
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SP KLINIEK | KLIJTHOEK | G | 278 | Injectie | 0.0162 | 0.0396 | 0.04257 | 0.045763 | 0.049195 | 0.052885
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SP KLINIEK | MERCEDES | G | 139 | Injectie | 0.04536 | 0.0072 | 0.00774 | 0.0083205 | 0.0089445 | 0.0096154
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SP KLINIEK | TER BEKE | G | 222 | Injectie | 0.0243 | 0.0135 | 0.01512 | 0.016934 | 0.018967 | 0.021243
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SP KLINIEK | V.M.W. | G | 278 | Injectie | 0.03078 | 0.0684 | 0.072691 | 0.07725 | 0.082096 | 0.087246
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SP LEOPOLDSTR | 'T LEEUWKE | G | 278 | Injectie | 0.16511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SP LEOPOLDSTR | ALPRO | I | 278 | Injectie | 0.21367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SP LEOPOLDSTR | CARREFOUR | I | 278 | Injectie | 0.077698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SP LEOPOLDSTR | JAN BREYDELSTR | R | 278 | Injectie | 0.10683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SP LEOPOLDSTR | KOPERDRAADSTRAAT | R | 278 | Injectie | 0.11493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SP LEOPOLDSTR | NIEUWE MARKT | G | 278 | Injectie | 0.090647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SP LEOPOLDSTR | RICHTING CEL 1521 | G | 278 | Injectie | 0.014568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SP LEOPOLDSTR | RICHTING CEL 21 | G | 278 | Injectie | 0.067986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SP LEOPOLDSTR | ROESELARESTRAAT | G | 278 | Injectie | 0.08741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEVELGEM | TS WEVELGEM | SP LEOPOLDSTR | SPORTHAL-ZWEMBAD | G | 278 | Injectie | 0.14083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MENEN | TS WEVELGEM | SP OMVORMSTATION | DW HOLDING 1 | I | 500 | Injectie | 0.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MENEN | TS WEVELGEM | SP OMVORMSTATION | LAUWE CENTRAAL A (10KV) | R | 667 | Injectie | 0.0378 | 0.0645 | 0.070996 | 0.078146 | 0.086017 | 0.09468
MENEN | TS WEVELGEM | SP OMVORMSTATION | LAUWE CENTRAAL B (10KV) | R | 396 | Injectie | 0.10233 | 0.0152 | 0.016664 | 0.018269 | 0.020029 | 0.021958
MENEN | TS WEVELGEM | SP OMVORMSTATION | ONTMOETINGSCENTRUM (10 KV) | R | 306 | Injectie | 0.16051 | 0.0327 | 0.035888 | 0.039387 | 0.043228 | 0.047442
MENEN | TS WEVELGEM | SP OMVORMSTATION | REKKEM CENTRUM (10KV) | G | 500 | Injectie | 0.0504 | 0.028 | 0.03136 | 0.035123 | 0.039338 | 0.044059

## Pieken TS
Gemeente TS | Naam TS | Snom [MW] | Afname / Injectie | coefficient 2021 gem | coefficient 2021 piek | coefficient 2022 | coefficient 2023 | coefficient 2024 | coefficient 2025 | coefficient 2032 | Project
BEERSE | TS BEERSE | 9.75 | Afname | 0.25128 | 0.61744 | 0.62158 | 0.62573 | 0.62987 | 0.63402 | 0.66304
BEERSE | TS BEERSE | 9.75 | Injectie | 0.25128 | 0.031147 | 0.035034 | 0.038921 | 0.042808 | 0.070028 | 0.097238
ROESELARE | TS BEVEREN | 39 | Afname | 0.21385 | 0.43615 | 0.48652 | 0.53688 | 0.58724 | 0.63761 | 0.99015
ROESELARE | TS BEVEREN | 39 | Injectie | 0.21385 | 0.13108 | 0.14399 | 0.15691 | 0.16982 | 0.18274 | 0.27313
HARELBEKE | TS CENTRALE HARELBEKE | 50 | Afname | 0.1618 | 0.3386 | 0.35486 | 0.37112 | 0.38738 | 0.40364 | 0.51745
HARELBEKE | TS CENTRALE HARELBEKE | 50 | Injectie | 0.1618 | 0.037248 | 0.068096 | 0.098943 | 0.12979 | 0.16064 | 0.37657
GISTEL | TS GISTEL POST 36/11 KV | 40 | Afname | 0.15075 | 0.516 | 0.55722 | 0.59844 | 0.63965 | 0.68087 | 0.9694
GISTEL | TS GISTEL POST 36/11 KV | 40 | Injectie | 0.15075 | 0.4326 | 0.47961 | 0.52662 | 0.57363 | 0.62064 | 0.9497
WEVELGEM | TS HEULESTR POST 36/10 | 25 | Afname | 0.0816 | 0.2004 | 0.2112 | 0.222 | 0.2328 | 0.2436 | 0.31921
WEVELGEM | TS HEULESTR POST 36/10 | 25 | Injectie | 0.0816 | 0.048768 | 0.067025 | 0.085282 | 0.10354 | 0.1218 | 0.2496
IZEGEM | TS IZEGEM | 89.64 | Afname | 0.15819 | 0.38353 | 0.39825 | 0.41297 | 0.42769 | 0.44241 | 0.54544
IZEGEM | TS IZEGEM | 89.64 | Injectie | 0.15819 | 0.11598 | 0.14208 | 0.16818 | 0.19428 | 0.22038 | 0.40309
JABBEKE | TS JABBEKE POST 36/11KV | 37.5 | Afname | 0.11893 | 0.29413 | 0.34832 | 0.40251 | 0.4567 | 0.51089 | 0.8902
JABBEKE | TS JABBEKE POST 36/11KV | 37.5 | Injectie | 0.11893 | 0.14992 | 0.17672 | 0.20351 | 0.23031 | 0.25711 | 0.44468
KOEKELARE | TS KOEKELARE POST 36/11 KV | 12.5 | Afname | 0.22 | 0.468 | 0.54063 | 0.61326 | 0.6859 | 0.75853 | 1.267
KOEKELARE | TS KOEKELARE POST 36/11 KV | 12.5 | Injectie | 0.22 | 0.13632 | 0.17896 | 0.22159 | 0.26423 | 0.30687 | 0.60532
LENDELEDE | TS LENDELEDE POST 36/10 | 25 | Afname | 0.1912 | 0.3608 | 0.36715 | 0.3735 | 0.37985 | 0.3862 | 0.43066
LENDELEDE | TS LENDELEDE POST 36/10 | 25 | Injectie | 0.1912 | 0.045504 | 0.078374 | 0.11124 | 0.14411 | 0.17698 | 0.40708
LICHTERVELDE | TS LICHTERV BOLLESTR | 24.6812 | Afname | 0.18719 | 0.47688 | 0.50181 | 0.52674 | 0.55167 | 0.57661 | 0.75112
LICHTERVELDE | TS LICHTERV BOLLESTR | 24.6812 | Injectie | 0.18719 | 0.10761 | 0.12321 | 0.13881 | 0.1544 | 0.17 | 0.27918
MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | 19.05 | Afname | 0.14173 | 0.4042 | 0.44995 | 0.49571 | 0.54146 | 0.58721 | 0.90749
MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | 19.05 | Injectie | 0.14173 | 0 | 0.01403 | 0.02806 | 0.04209 | 0.23812 | 0.51833
KORTRIJK | TS MARKE | 3.45 | Afname | 0.16232 | 0.33913 | 0.3423 | 0.34547 | 0.34864 | 0.35181 | 0.37401
KORTRIJK | TS MARKE | 3.45 | Injectie | 0.16232 | 0.03192 | 0.034052 | 0.036184 | 0.038315 | 0.040447 | 0.05537
MIDDELKERKE | TS MIDDELKERKE POST 36/11KV | 43.75 | Afname | 0.15497 | 0.43589 | 0.4745 | 0.51311 | 0.55172 | 0.59033 | 0.86061
MIDDELKERKE | TS MIDDELKERKE POST 36/11KV | 43.75 | Injectie | 0.15497 | 0 | 0.039711 | 0.079421 | 0.11913 | 0.15884 | 0.43682
WEVELGEM | TS NIJVERH.L PS 36/10 | 45 | Afname | 0.17733 | 0.40467 | 0.40954 | 0.41441 | 0.41928 | 0.42415 | 0.45824
WEVELGEM | TS NIJVERH.L PS 36/10 | 45 | Injectie | 0.17733 | 0.15093 | 0.1878 | 0.22467 | 0.26153 | 0.2984 | 0.55647
TORHOUT | TS POST 36/12KV TORHOUT | 50 | Afname | 0.1552 | 0.311 | 0.3333 | 0.3556 | 0.3779 | 0.4002 | 0.55629
TORHOUT | TS POST 36/12KV TORHOUT | 50 | Injectie | 0.1552 | 0.053952 | 0.082285 | 0.11062 | 0.13895 | 0.16728 | 0.36562
LEDEGEM | TS ROLLEGEM-KAPELLE 36/10-15KV | 12.5 | Afname | 0.1256 | 0.2848 | 0.2848 | 0.2848 | 0.2848 | 0.2848 | 0.2848
LEDEGEM | TS ROLLEGEM-KAPELLE 36/10-15KV | 12.5 | Injectie | 0.1256 | 0.0768 | 0.10275 | 0.12869 | 0.15464 | 0.18059 | 0.36221
HARELBEKE | TS STASEGEM POST | 45 | Afname | 0.10467 | 0.32089 | 0.32684 | 0.3328 | 0.33875 | 0.34471 | 0.38638
HARELBEKE | TS STASEGEM POST | 45 | Injectie | 0.10467 | 0.45248 | 0.48171 | 0.51095 | 0.54018 | 0.56942 | 0.77405
DIKSMUIDE | TS TRAMSTATIE | 100 | Afname | 0.1409 | 0.2629 | 0.26734 | 0.27178 | 0.27621 | 0.28065 | 0.31171
DIKSMUIDE | TS TRAMSTATIE | 100 | Injectie | 0.1409 | 0.04503 | 0.068981 | 0.092932 | 0.11688 | 0.14083 | 0.30849
WEVELGEM | TS WEVELGEM | 38.88 | Afname | 0.23457 | 0.48534 | 0.51622 | 0.5471 | 0.57798 | 0.60887 | 0.82504
WEVELGEM | TS WEVELGEM | 38.88 | Injectie | 0.23457 | 0.04973 | 0.071219 | 0.092708 | 0.1142 | 0.13569 | 0.28611

## Pieken SP
Gemeente SP | Naam SP | Inom (A) | Afname / Injectie | coefficient 2021 gem | coefficient 2021 piek | coefficient 2022 | coefficient 2023 | coefficient 2024 | coefficient 2025 | coefficient 2032 | Project
NIEUWPOORT | SP ASTRIDLAAN | 1042 | Afname | 0.24075 | 0.40125 | 0.43335 | 0.46802 | 0.50546 | 0.5459 | 0.93557
NIEUWPOORT | SP ASTRIDLAAN | 1042 | Injectie | 0.24075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MENEN | SP CENTRAAL MENEN | 694 | Afname | 0.19698 | 0.3283 | 0.35456 | 0.38293 | 0.41356 | 0.44665 | 0.76548
MENEN | SP CENTRAAL MENEN | 694 | Injectie | 0.19698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | SP CENTRALE | 1112 | Afname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | data issue piekregistratie wordt onderzocht/rechtgezet
IZEGEM | SP CENTRALE | 1112 | Injectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | data issue piekregistratie wordt onderzocht/rechtgezet
KORTEMARK | SP HOGESTRAAT | 347 | Afname | 0.4614 | 0.769 | 0.83052 | 0.89696 | 0.96872 | 1.0462 | 1.793
KORTEMARK | SP HOGESTRAAT | 347 | Injectie | 0.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INGELMUNSTER | SP INGELMUNSTER CENTR | 1730 | Afname | 0.1721 | 0.28683 | 0.30978 | 0.33456 | 0.36133 | 0.39023 | 0.66879
INGELMUNSTER | SP INGELMUNSTER CENTR | 1730 | Injectie | 0.1721 | 0.2209 | 0.25404 | 0.29215 | 0.33597 | 0.38636 | 1.0277
WEVELGEM | SP INTER-TEGEL | 1333 | Afname | 0.070218 | 0.11703 | 0.12639 | 0.1365 | 0.14742 | 0.15922 | 0.27287
WEVELGEM | SP INTER-TEGEL | 1333 | Injectie | 0.070218 | 0.077269 | 0.08886 | 0.10219 | 0.11752 | 0.13514 | 0.35949
DIKSMUIDE | SP KEIEM DORP | 250 | Afname | 0.2616 | 0.436 | 0.47088 | 0.50855 | 0.54923 | 0.59317 | 1.0166
DIKSMUIDE | SP KEIEM DORP | 250 | Injectie | 0.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIKSMUIDE | SP KEIZERSHOEK | 303 | Afname | 0.17436 | 0.2906 | 0.31385 | 0.33896 | 0.36607 | 0.39536 | 0.67757
DIKSMUIDE | SP KEIZERSHOEK | 303 | Injectie | 0.17436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JABBEKE | SP KERK VARSENARE | 333 | Afname | 0.3006 | 0.501 | 0.54108 | 0.58437 | 0.63112 | 0.6816 | 1.1682
JABBEKE | SP KERK VARSENARE | 333 | Injectie | 0.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HARELBEKE | SP LEIESTR | 806 | Afname | 0.13101 | 0.21835 | 0.23582 | 0.25469 | 0.27506 | 0.29706 | 0.50912
HARELBEKE | SP LEIESTR | 806 | Injectie | 0.13101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEVELGEM | SP LEOPOLDSTR | 1105 | Afname | 0.24856 | 0.41426 | 0.4474 | 0.4832 | 0.52185 | 0.5636 | 0.96591
WEVELGEM | SP LEOPOLDSTR | 1105 | Injectie | 0.24856 | 0.089525 | 0.10295 | 0.1184 | 0.13616 | 0.15658 | 0.41651
TORHOUT | SP NOORDLAAN | 625 | Afname | 0.14128 | 0.23547 | 0.25431 | 0.27465 | 0.29662 | 0.32035 | 0.54903
TORHOUT | SP NOORDLAAN | 625 | Injectie | 0.14128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MENEN | SP OMVORMSTATION | 1014 | Afname | 0.12485 | 0.20808 | 0.22472 | 0.2427 | 0.26212 | 0.28309 | 0.48516
MENEN | SP OMVORMSTATION | 1014 | Injectie | 0.12485 | 0.028586 | 0.032873 | 0.037804 | 0.043475 | 0.049996 | 0.13299
GISTEL | SP RUSTOORD | 917 | Afname | 0.052386 | 0.087311 | 0.094296 | 0.10184 | 0.10999 | 0.11879 | 0.20358
GISTEL | SP RUSTOORD | 917 | Injectie | 0.052386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZEGEM | SP SPORTCOMPLEX | 1752 | Afname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | data issue piekregistratie wordt onderzocht/rechtgezet
IZEGEM | SP SPORTCOMPLEX | 1752 | Injectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | data issue piekregistratie wordt onderzocht/rechtgezet
WEVELGEM | SP ZUIDHOEK | 650 | Afname | 0.20422 | 0.34036 | 0.36759 | 0.397 | 0.42876 | 0.46306 | 0.7936
WEVELGEM | SP ZUIDHOEK | 650 | Injectie | 0.20422 | 0.13551 | 0.15584 | 0.17922 | 0.2061 | 0.23701 | 0.63046

## overzicht >1MW projecten afname
Overzicht > 1 MW projecten afname - periode 1/4/2021 - 31/3/2022
(Commercieel relevante informatie wordt niet ter beschikking gesteld voor publieke consultatie)
DNB | Status | Eindvermogen (kva) | Nieuw/verzwaring | Meldingsdatum
FLUVIUS WEST | Besteld | 1000 | Verzwaring | 2021-12-23
FLUVIUS WEST | In studie | 1000 | Nieuw | 2022-03-26
FLUVIUS WEST | Besteld | 2000 | Verzwaring | 2021-11-29
FLUVIUS WEST | Besteld | 2000 | Verzwaring | 2021-11-29
FLUVIUS WEST | In offerte | 1000 | Verzwaring | 2021-12-10
FLUVIUS WEST | In dienst | 5000 | Verzwaring | 2021-04-12
FLUVIUS WEST | Besteld | 2000 | Nieuw | 2021-06-01
FLUVIUS WEST | In offerte | 1280 | Verzwaring | 2022-01-14
FLUVIUS WEST | In studie | 8000 | Nieuw | 2022-02-18

## overzicht > 400KVA injectie
Overzicht > 400KVA injectie - periode 1/4/2021 - 31/3/2022
(Commercieel relevante informatie wordt niet ter beschikking gesteld voor publieke consultatie)
DNB | Status | Eindvermogen (kva) | Type productie | Meldingsdatum
FLUVIUS WEST | Besteld | 4500 | Warmtekrachtkoppeling | 2021-06-25
FLUVIUS WEST | In dienst | 1991 | Zonnepanelen | 2021-07-14
FLUVIUS WEST | In offerte | 1521 | Warmtekrachtkoppeling | 2022-01-06
FLUVIUS WEST | In Studie | 440 | Zonnepanelen | 2022-02-28
FLUVIUS WEST | Prijssimulatie | 5900 | Windenergie | 2021-05-27
FLUVIUS WEST | Besteld | 1450 | Warmtekrachtkoppeling | 2021-04-20
FLUVIUS WEST | Besteld | 975 | Warmtekrachtkoppeling | 2021-05-07
FLUVIUS WEST | In offerte | 1463 | Zonnepanelen | 2021-11-15
FLUVIUS WEST | In offerte | 1683 | Zonnepanelen | 2021-12-20
FLUVIUS WEST | In offerte | 1650 | Zonnepanelen | 2022-02-03
FLUVIUS WEST | Besteld | 1932 | Warmtekrachtkoppeling | 2022-03-05

## niet-aansluitbare projecten
Niet aansluitbare projecten - periode 1/4/2021 - 31/3/2022
Geen geweigerde dossiers

## verwezenlijkte ruggengraat 2021
Gemeente | Hoofdproject | Hoofdproject Omschrijving | Aanvrager | Asset | Deelproject | Deelproject Omschrijving | Uitgevoerd
WEVELGEM | RE.001014 | Nieuwe SP Ambachtenlaan | Ruggengraat | SP | RE.001014/002 | GEBOUW | 2021
WIELSBEKE | RE.001162 | Renovatie SP 11248 Center Wielsbeke | Ruggengraat | SP | RE.001162/002 | Uitrusting voor SP | 2021

## geplande ruggengraat 2022-2032
Gemeente | Hoofdproject | Hoofdproject Omschrijving | Aanvrager | Asset | Deelproject | Deelproject Omschrijving | Planningsjaar | Reden wijziging planningsjaar | Onderzochte alternatieven, motivatie niet weerhouden
WEVELGEM | RE.001014 | Nieuwe SP Ambachtenlaan | Ruggengraat | SP | RE.001014/003 | UITRUSTING SP | 2022 | Wijziging/nieuw concept | niet van toepassing (project reeds in uitvoering en grotendeels gerealiseerd)
WEVELGEM | RE.001014 | Nieuwe SP Ambachtenlaan | Ruggengraat | TS | RE.001014/004 | UITRUSTING TS | 2022 | Wijziging/nieuw concept | niet van toepassing (project reeds in uitvoering en grotendeels gerealiseerd)
WEVELGEM | RE.001014 | Nieuwe SP Ambachtenlaan | Ruggengraat | Telecom | RE.001014/006 | TELECOM | 2022 | Wijziging/nieuw concept | niet van toepassing (project reeds in uitvoering en grotendeels gerealiseerd)
ZAVENTEM | RE.001080 | Bestelling lokale borden CAB | Ruggengraat | TS | RE.001080/079 | 2022 TS Harelbeke lokaal bord CAB | 2022 |  | niet van toepassing (betrouwbaarheid CAB)
ZAVENTEM | RE.001080 | Bestelling lokale borden CAB | Ruggengraat | TS | RE.001080/111 | Lokaal bord CAB TS Westende Middelkerke | 2022 |  | niet van toepassing (betrouwbaarheid CAB)
ZAVENTEM | RE.001080 | Bestelling lokale borden CAB | Ruggengraat | TS | RE.001080/112 | Lokaal bord CAB TS Beerst Tramstatie | 2022 |  | niet van toepassing (betrouwbaarheid CAB)
ZAVENTEM | RE.001080 | Bestelling lokale borden CAB | Ruggengraat | TS | RE.001080/113 | Lokaal bord CAB TS Lombardsijde | 2022 |  | niet van toepassing (betrouwbaarheid CAB)
DIKSMUIDE | RE.001081 | Sanering SP Diamantstraat (Fluvius West) | Ruggengraat | SP | RE.001081/002 | GEBOUW | 2023 |  | oriënterende analyse alternatief flexibiliteit: onvoldoende baten
DIKSMUIDE | RE.001081 | Sanering SP Diamantstraat (Fluvius West) | Ruggengraat | SP | RE.001081/003 | UITRUSTING SP | 2023 |  | oriënterende analyse alternatief flexibiliteit: onvoldoende baten
DIKSMUIDE | RE.001081 | Sanering SP Diamantstraat (Fluvius West) | Ruggengraat | kabel | RE.001081/004 | KABELWERKEN | 2023 |  | oriënterende analyse alternatief flexibiliteit: onvoldoende baten
DIKSMUIDE | RE.001081 | Sanering SP Diamantstraat (Fluvius West) | Ruggengraat | Telecom | RE.001081/004 | KABELWERKEN | 2023 |  | oriënterende analyse alternatief flexibiliteit: onvoldoende baten
DIKSMUIDE | RE.001081 | Sanering SP Diamantstraat (Fluvius West) | Ruggengraat | TS | RE.001081/007 | UITRUSTING TS | 2023 |  | oriënterende analyse alternatief flexibiliteit: onvoldoende baten
Harelbeke | RE.001208 | Sanering TS Harelbeke Centraal | Ruggengraat | TS | RE.001208/001 | Gebouw | 2024 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
Harelbeke | RE.001208 | Sanering TS Harelbeke Centraal | Ruggengraat | TS | RE.001208/002 |  | 2025 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
Harelbeke | RE.001208 | Sanering TS Harelbeke Centraal | Ruggengraat | Telecom | RE.001208/002 |  | 2025 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
Harelbeke | RE.001208 | Sanering TS Harelbeke Centraal | Ruggengraat | Kabel | RE.001208/003 |  | 2025 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
Harelbeke | RE.001208 | Sanering TS Harelbeke Centraal | Ruggengraat | SP | RE.001208/006 |  | 2025 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
WEVELGEM | RE.001295 | Opschalen TS Nijverheidslaan | Ruggengraat | TS | RE.001295/001 | UITRUSTING TS | 2022 |  | niet van toepassing (project reeds in uitvoering en grotendeels gerealiseerd)
IZEGEM | RE.001312 | Saneren E70016 SP CENTRALE IZEGEM | Ruggengraat | SP | RE.001312/002 | Gebouw | 2022 | Wijziging/nieuw concept | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
IZEGEM | RE.001312 | Saneren E70016 SP CENTRALE IZEGEM | Ruggengraat | SP | RE.001312/003 |  | 2023 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
IZEGEM | RE.001312 | Saneren E70016 SP CENTRALE IZEGEM | Ruggengraat | Kabel | RE.001312/004 | Kabel | 2022 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
IZEGEM | RE.001312 | Saneren E70016 SP CENTRALE IZEGEM | Ruggengraat | Telecom | RE.001312/004 |  | 2022 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
IZEGEM | RE.001312 | Saneren E70016 SP CENTRALE IZEGEM | Ruggengraat | Telecom | RE.001312/005 |  | 2022 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
IZEGEM | RE.001312 | Saneren E70016 SP CENTRALE IZEGEM | Ruggengraat | TS | RE.001312/007 |  | 2023 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
KEIEM | RE.001346 | Sanering SP Keiem Dorp | Ruggengraat | SP | RE.001346/002 | Gebouw | 2024 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
KEIEM | RE.001346 | Sanering SP Keiem Dorp | Ruggengraat | SP | RE.001346/003 | Uitrusting SP Keiem Dorp | 2025 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
KEIEM | RE.001346 | Sanering SP Keiem Dorp | Ruggengraat | Telecom | RE.001346/003 | Uitrusting SP Keiem Dorp | 2025 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
KEIEM | RE.001346 | Sanering SP Keiem Dorp | Ruggengraat | Kabel | RE.001346/005 | Kabelwerken | 2025 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
Gistel | RE.001350 | Sanering TS Gistel 36/11kV | Ruggengraat | TS | RE.001350/001 | Gebouw | 2025 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
Gistel | RE.001350 | Sanering TS Gistel 36/11kV | Ruggengraat | TS | RE.001350/002 |  | 2026 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
Gistel | RE.001350 | Sanering TS Gistel 36/11kV | Ruggengraat | Telecom | RE.001350/002 |  | 2026 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
Gistel | RE.001350 | Sanering TS Gistel 36/11kV | Ruggengraat | Kabel | RE.001350/003 |  | 2026 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
TORHOUT | RE.001352 | Sanering TS Torhout 12kV | Ruggengraat | TS | RE.001352/001 | Gebouw | 2026 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
TORHOUT | RE.001352 | Sanering TS Torhout 12kV | Ruggengraat | TS | RE.001352/002 | Uitrusting TS | 2027 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
TORHOUT | RE.001352 | Sanering TS Torhout 12kV | Ruggengraat | SP | RE.001352/002 | Uitrusting SP | 2027 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
TORHOUT | RE.001352 | Sanering TS Torhout 12kV | Ruggengraat | Telecom | RE.001352/002 | Uitrusting TS | 2027 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
TORHOUT | RE.001352 | Sanering TS Torhout 12kV | Ruggengraat | Kabel | RE.001352/003 | Kabel | 2027 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
WEVELGEM | RE.001354 | Sanering TS Nijverheidslaan 10kV | Ruggengraat | TS | RE.001354/001 | Gebouw | 2027 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
WEVELGEM | RE.001354 | Sanering TS Nijverheidslaan 10kV | Ruggengraat | TS | RE.001354/002 | Uitrusting TS | 2028 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
WEVELGEM | RE.001354 | Sanering TS Nijverheidslaan 10kV | Ruggengraat | SP | RE.001354/002 | Uitrusting SP | 2028 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
WEVELGEM | RE.001354 | Sanering TS Nijverheidslaan 10kV | Ruggengraat | Telecom | RE.001354/002 | Uitrusting TS | 2028 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
WEVELGEM | RE.001354 | Sanering TS Nijverheidslaan 10kV | Ruggengraat | Kabel | RE.001354/003 | Kabel | 2028 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
WEVELGEM | RE.001366 | Vervanging TS Heulestraat 36/10kV | Ruggengraat | TS | RE.001366/001 | Gebouw | 2028 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
WEVELGEM | RE.001366 | Vervanging TS Heulestraat 36/10kV | Ruggengraat | TS | RE.001366/002 | Uitrusting TS | 2029 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
WEVELGEM | RE.001366 | Vervanging TS Heulestraat 36/10kV | Ruggengraat | Telecom | RE.001366/002 | Uitrusting TS | 2029 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
WEVELGEM | RE.001366 | Vervanging TS Heulestraat 36/10kV | Ruggengraat | Kabel | RE.001366/003 | Kabel | 2029 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
HARELBEKE | RE.001369 | Vervanging TS Stasegem 36/10kV | Ruggengraat | TS | RE.001369/001 | Gebouw | 2029 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
HARELBEKE | RE.001369 | Vervanging TS Stasegem 36/10kV | Ruggengraat | TS | RE.001369/002 | Uitrusting TS | 2030 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
HARELBEKE | RE.001369 | Vervanging TS Stasegem 36/10kV | Ruggengraat | Telecom | RE.001369/002 | Uitrusting TS | 2030 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
HARELBEKE | RE.001369 | Vervanging TS Stasegem 36/10kV | Ruggengraat | Kabel | RE.001369/003 | Kabel | 2030 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
VARSENARE | RE.001390 | Vervangen risico beveiligingen | Ruggengraat | SP | RE.001390/001 | Kerk Varsenare | 2023 |  | niet van toepassing (beveiliging, telebeheer, etc)
MIDDELKERKE | RE.001390 | Vervangen risico beveiligingen | Ruggengraat | TS | RE.001390/002 | POST 36/11KV MIDDELK | 2023 |  | niet van toepassing (beveiliging, telebeheer, etc)
WEVELGEM | RE.003624 | TR42521 Vervanging LS + nieuw gebouw TS | Ruggengraat | TS | RE.003624/001 | Vervangen CAB installatie | 2022 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
HOOGLEDE | TBD.000001 | Sanering SP Gitsberg | Ruggengraat | Kabel | TBD.000001/001 | Kabel | 2027 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
HOOGLEDE | TBD.000001 | Sanering SP Gitsberg | Ruggengraat | SP | TBD.000001/002 | Schakelpost vernieuwen | 2027 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
HOOGLEDE | TBD.000001 | Sanering SP Gitsberg | Ruggengraat | SP | TBD.000001/003 | Gebouw | 2026 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
HOOGLEDE | TBD.000001 | Sanering SP Gitsberg | Ruggengraat | Telecom | TBD.000001/004 | Schakelpost vernieuwen | 2027 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
WEVELGEM | TBD.000011 | Sanering SP Zuidhoek | Ruggengraat | Kabel | TBD.000011/001 | Kabel | 2029 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
WEVELGEM | TBD.000011 | Sanering SP Zuidhoek | Ruggengraat | SP | TBD.000011/002 | Schakelpost vernieuwen | 2029 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
WEVELGEM | TBD.000011 | Sanering SP Zuidhoek | Ruggengraat | SP | TBD.000011/003 | Gebouw | 2028 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
WEVELGEM | TBD.000011 | Sanering SP Zuidhoek | Ruggengraat | Telecom | TBD.000011/004 | Schakelpost vernieuwen | 2029 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
TORHOUT | TBD.000012 | Sanering SP Noordln | Ruggengraat | Kabel | TBD.000012/001 | Kabel | 2030 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
TORHOUT | TBD.000012 | Sanering SP Noordln | Ruggengraat | SP | TBD.000012/002 | Schakelpost vernieuwen | 2030 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
TORHOUT | TBD.000012 | Sanering SP Noordln | Ruggengraat | SP | TBD.000012/003 | Gebouw | 2029 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
TORHOUT | TBD.000012 | Sanering SP Noordln | Ruggengraat | Telecom | TBD.000012/004 | Schakelpost vernieuwen | 2030 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
KORTEMARK | TBD.000013 | Sanerings SP Vliegend paard | Ruggengraat | Kabel | TBD.000013/001 | Kabel | 2029 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
KORTEMARK | TBD.000013 | Sanerings SP Vliegend paard | Ruggengraat | SP | TBD.000013/002 | Schakelpost vernieuwen | 2029 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
KORTEMARK | TBD.000013 | Sanerings SP Vliegend paard | Ruggengraat | SP | TBD.000013/003 | Gebouw | 2028 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
KORTEMARK | TBD.000013 | Sanerings SP Vliegend paard | Ruggengraat | Telecom | TBD.000013/004 | Schakelpost vernieuwen | 2029 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
HARELBEKE | TBD.000014 | Sanering SP Leiestr | Ruggengraat | Kabel | TBD.000014/001 | Kabel | 2029 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
HARELBEKE | TBD.000014 | Sanering SP Leiestr | Ruggengraat | SP | TBD.000014/002 | Schakelpost vernieuwen | 2029 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
HARELBEKE | TBD.000014 | Sanering SP Leiestr | Ruggengraat | SP | TBD.000014/003 | Gebouw | 2028 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
HARELBEKE | TBD.000014 | Sanering SP Leiestr | Ruggengraat | Telecom | TBD.000014/004 | Schakelpost vernieuwen | 2029 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
HARELBEKE | TBD.000025 | Sanering SP Kerkhof | Ruggengraat | Kabel | TBD.000025/001 | Kabel | 2032 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
HARELBEKE | TBD.000025 | Sanering SP Kerkhof | Ruggengraat | SP | TBD.000025/002 | Schakelpost vernieuwen | 2032 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
HARELBEKE | TBD.000025 | Sanering SP Kerkhof | Ruggengraat | SP | TBD.000025/003 | Gebouw | 2031 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
HARELBEKE | TBD.000025 | Sanering SP Kerkhof | Ruggengraat | Telecom | TBD.000025/004 | Schakelpost vernieuwen | 2032 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
WEVELGEM | TBD.000026 | Sanering SP Leopoldstr | Ruggengraat | Kabel | TBD.000026/001 | Kabel | 2031 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
WEVELGEM | TBD.000026 | Sanering SP Leopoldstr | Ruggengraat | SP | TBD.000026/002 | Schakelpost vernieuwen | 2031 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
WEVELGEM | TBD.000026 | Sanering SP Leopoldstr | Ruggengraat | SP | TBD.000026/003 | Gebouw | 2030 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
WEVELGEM | TBD.000026 | Sanering SP Leopoldstr | Ruggengraat | Telecom | TBD.000026/004 | Schakelpost vernieuwen | 2031 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
BRUGGE | TBD.000036 | Vervanging PQ meters | Ruggengraat | TS | TBD.000036/061 | Vervanging PQ meters FLUVIUS WEST | 2023 |  | niet van toepassing (beveiliging, telebeheer, etc)
BRUGGE | TBD.000036 | Vervanging PQ meters | Ruggengraat | TS | TBD.000036/062 | Vervanging PQ meters FLUVIUS WEST | 2024 |  | niet van toepassing (beveiliging, telebeheer, etc)
BRUGGE | TBD.000036 | Vervanging PQ meters | Ruggengraat | TS | TBD.000036/063 | Vervanging PQ meters FLUVIUS WEST | 2025 |  | niet van toepassing (beveiliging, telebeheer, etc)
BRUGGE | TBD.000036 | Vervanging PQ meters | Ruggengraat | TS | TBD.000036/064 | Vervanging PQ meters FLUVIUS WEST | 2026 |  | niet van toepassing (beveiliging, telebeheer, etc)
BRUGGE | TBD.000036 | Vervanging PQ meters | Ruggengraat | TS | TBD.000036/065 | Vervanging PQ meters FLUVIUS WEST | 2027 |  | niet van toepassing (beveiliging, telebeheer, etc)
BRUGGE | TBD.000036 | Vervanging PQ meters | Ruggengraat | TS | TBD.000036/066 | Vervanging PQ meters FLUVIUS WEST | 2028 |  | niet van toepassing (beveiliging, telebeheer, etc)
BRUGGE | TBD.000036 | Vervanging PQ meters | Ruggengraat | TS | TBD.000036/067 | Vervanging PQ meters FLUVIUS WEST | 2029 |  | niet van toepassing (beveiliging, telebeheer, etc)
BRUGGE | TBD.000036 | Vervanging PQ meters | Ruggengraat | TS | TBD.000036/068 | Vervanging PQ meters FLUVIUS WEST | 2030 |  | niet van toepassing (beveiliging, telebeheer, etc)
BRUGGE | TBD.000036 | Vervanging PQ meters | Ruggengraat | TS | TBD.000036/069 | Vervanging PQ meters FLUVIUS WEST | 2031 |  | niet van toepassing (beveiliging, telebeheer, etc)
BRUGGE | TBD.000036 | Vervanging PQ meters | Ruggengraat | TS | TBD.000036/070 | Vervanging PQ meters FLUVIUS WEST | 2032 |  | niet van toepassing (beveiliging, telebeheer, etc)

## gegevenstabel
DNB : Fluvius West
| 2021 | 2021 | 2021 |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 | 2025
DNB | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | Nieuw / uitbreidingen | Vorig plan Verwachte 1/1/2022 | 2022-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2023-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2024-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2025-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2026-01-01
Middenspanningsnetten
Niet-geïsoleerde bov.gronds lijn | 0 | 5601 | 0 | 104704 | 91414 | 0 | 13000 | 0 | 78414 | 0 | 30200 | 0 | 48214 | 0 | 21450 | 0 | 26764 | 0 | 0 | 0 | 26764
Geïsoleerde bov.grondse lijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Ondergrondse kabel | 17643 | 12042 | 19860 | 1872188 | 1896911 | 28626.9552 | 15626.9552 | 9329.962 | 1919240.962 | 48905.6128 | 18705.6128 | 9260.2265 | 1958701.1885 | 40830.6128 | 19380.6128 | 15465.2265 | 1995616.415 | 22326 | 22326 | 24499 | 2020115.415
Totaal lijnen en kabels MS | 17643 | 17643 | 19860 | 1976892 | 1988325 | 28626.9552 | 28626.9552 | 9329.962 | 1997654.962 | 48905.6128 | 48905.6128 | 9260.2265 | 2006915.1885 | 40830.6128 | 40830.6128 | 15465.2265 | 2022380.415 | 22326 | 22326 | 24499 | 2046879.415
Laagspanningsnetten
Niet-geïsoleerde bov.gronds lijn |  | 8968 |  | 40576 | 46314 |  | 10544 |  | 35770 |  | 14543.5517 |  | 21226.4483 |  | 14543.5517 |  | 6682.8967 |  | 6682.8967 |  | 0
Geïsoleerde bov.grondse lijn | 1127 | 1057 | 543 | 1238478 | 1205515 | 4619.3055 | 3594.8431 | 898.1408 | 1207437.6032 | 8591.0661 | 3566.7355 | 900.1408 | 1213362.0747 | 8591.0661 | 3566.7355 | 900.1408 | 1219286.5461 | 9791 | 13469.1033 | 939 | 1216547.4428
Ondergrondse kabel | 24552 | 15654 | 22030 | 2529403 | 2601295 | 17329.5376 | 7810 | 21920.463 | 2632735.0005 | 17329.7876 | 7810.5665 | 46317.6145 | 2688571.8361 | 17329.7876 | 7810.5665 | 78937.0145 | 2777028.0716 | 18726 | 8365 | 112521.08 | 2899910.1516
Totaal lijnen en kabels LS | 25679 | 25679 | 22573 | 3808457 | 3853124 | 21948.8431 | 21948.8431 | 22818.6038 | 3875942.6038 | 25920.8537 | 25920.8537 | 47217.7553 | 3923160.3591 | 25920.8537 | 25920.8537 | 79837.1553 | 4002997.5144 | 28517 | 28517 | 113460.08 | 4116457.5944
Laagspanningsnetten
230V 3-draads |  |  |  |  | 333568
230V 4-draads |  |  |  |  | 585222
400V |  |  |  |  | 2934334
Totaal lijnen en kabels LS |  |  |  |  | 3853124
Posten (middenspanning)
Transformatorenstations | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 15
Schakelposten | 2 | 2 | 0 | 48 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 2 | 0 | 35 | 1 | 1 | 0 | 35 | 1 | 1 | 0 | 35
Cabines (middenspanning/laagspanning)
Klantcabines | NVT | NVT | 67 | 1059 | 928 | NVT | NVT | 115 | 1043 | NVT | NVT | 106.4607 | 1149.4607 | NVT | NVT | 106.4607 | 1255.9213 | NVT | NVT | 128.3 | 1384.2213
Distributiecabines | 36 | 36 | 6 | 1997 | 2000 | 34 | 34 | 14 | 2014 | 37 | 37 | 15 | 2029 | 37 | 37 | 15 | 2044 | 37 | 37 | 15 | 2059
Aansluitingen
Aansluitingen middenspanning | NVT | NVT | 50 | 1371 | 1174 | 64 |  | 98 | 1336 | 43.8674 |  | 97.3137 | 1477.1812 | 43.8674 |  | 97.3137 | 1618.3623 | 51.9 |  | 115.55 | 1785.8123
Aansluitingen laagspanning | 1761 | 1761 | 2754 | 140916 | 140572 | 1472 | 1750 | 2220 | 142514 | 1207.2722 | 1484.9116 | 2364.8462 | 144601.2067 | 1766.5906 | 2043.9459 | 2381.5937 | 146705.4451 | 7325.6267 | 7653.3767 | 2732.1528 | 149109.8479
Aansluitingen productie-installaties | NVT | NVT | 17 | 393 | 415 | NVT | NVT | 17 | 432 | NVT | NVT | 17.4519 | 449.4519 | NVT | NVT | 17.4519 | 466.9038 | NVT | NVT | 23.1 | 490.0038
Meetapparatuur
Facturatie meters middenspanning | NVT | NVT | 67 | 1470 | 1237 | 64 |  | 115 | 1416 | 43.8674 |  | 106.4607 | 1566.3281 | 43.8674 |  | 106.4607 | 1716.6562 | 51.9 |  | 128.3 | 1896.8562
Facturatie meters laagspanning | 10513 | 10513 | 2754 | 152193 | 147009 | 26955 | 27059 | 2678.7007 | 149583.7007 | 23699.1129 | 23790.8413 | 2531.9881 | 152023.9603 | 22231.2813 | 22318.9598 | 2520.1357 | 154456.4176 | 23423.3267 | 23512.2267 | 2828.9528 | 157196.4703
Budgetmeters |  |  | 321 | 0 | 3101 |  |  |  | 3101 |  |  |  | 3101 |  |  |  | 3101 |  |  |  | 3101