## Feederpieken TS
Gemeente TS | Naam TS | Feedernaam TS | Code | Inom(A) | Afname / Injectie | coefficient 2022 gem | coefficient 2022 piek | coefficient 2023 | coefficient 2024 | coefficient 2025 | coefficient 2026 | Project
COMINES-WARNETON | TS BAS WARNETON | BERRY YARNS 1 | G | 403 | Afname | 0.09 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23
COMINES-WARNETON | TS BAS WARNETON | BERRY YARNS 1 | G | 403 | Injectie | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMINES-WARNETON | TS BAS WARNETON | BERRY YARNS 2 | G | 403 | Afname | 0.1215 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31
COMINES-WARNETON | TS BAS WARNETON | BERRY YARNS 2 | G | 403 | Injectie | 0.1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMINES-WARNETON | TS BAS WARNETON | CHEMIN DES BAUDETS 1 | G | 667 | Afname | 0.099 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25
COMINES-WARNETON | TS BAS WARNETON | CHEMIN DES BAUDETS 1 | G | 667 | Injectie | 0.099 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04
COMINES-WARNETON | TS BAS WARNETON | CHEMIN DES BAUDETS 2 | G | 667 | Afname | 0.198 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.51
COMINES-WARNETON | TS BAS WARNETON | CHEMIN DES BAUDETS 2 | G | 667 | Injectie | 0.198 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04
COMINES-WARNETON | TS BAS WARNETON | CLAREBOUT WAASTEN 1 | G | 535 | Afname | 0.2655 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.69
COMINES-WARNETON | TS BAS WARNETON | CLAREBOUT WAASTEN 1 | G | 535 | Injectie | 0.2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMINES-WARNETON | TS BAS WARNETON | CLAREBOUT WAASTEN 2 | G | 535 | Afname | 0.261 | 0.58 | 0.6 | 0.62 | 0.65 | 0.68
COMINES-WARNETON | TS BAS WARNETON | CLAREBOUT WAASTEN 2 | G | 535 | Injectie | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMINES-WARNETON | TS BAS WARNETON | CLAREBOUT WAASTEN 3 | G | 535 | Afname | 0.261 | 0.58 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.68
COMINES-WARNETON | TS BAS WARNETON | CLAREBOUT WAASTEN 3 | G | 535 | Injectie | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMINES-WARNETON | TS BAS WARNETON | GARDE DIEU 1 (FLUVIUS) | G | 667 | Afname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMINES-WARNETON | TS BAS WARNETON | GARDE DIEU 1 (FLUVIUS) | G | 667 | Injectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMINES-WARNETON | TS BAS WARNETON | GARDE DIEU 2 (FLUVIUS) | G | 667 | Afname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMINES-WARNETON | TS BAS WARNETON | GARDE DIEU 2 (FLUVIUS) | G | 667 | Injectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMINES-WARNETON | TS BAS WARNETON | HOUTHEM DORP | G | 368 | Afname | 0.0225 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
COMINES-WARNETON | TS BAS WARNETON | HOUTHEM DORP | G | 368 | Injectie | 0.018 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05
COMINES-WARNETON | TS BAS WARNETON | NEERWAASTEN | G | 347 | Afname | 0.1305 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33
COMINES-WARNETON | TS BAS WARNETON | NEERWAASTEN | G | 347 | Injectie | 0.1305 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17
COMINES-WARNETON | TS BAS WARNETON | RUE DU TOUQUET 1 | G | 500 | Afname | 0.0945 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24
COMINES-WARNETON | TS BAS WARNETON | RUE DU TOUQUET 1 | G | 500 | Injectie | 0.0945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMINES-WARNETON | TS BAS WARNETON | RUE DU TOUQUET 2 | G | 500 | Afname | 0.11 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26
COMINES-WARNETON | TS BAS WARNETON | RUE DU TOUQUET 2 | G | 500 | Injectie | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMINES-WARNETON | TS BAS WARNETON | TROIS CHENES | G | 347 | Afname | 0.0855 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23
COMINES-WARNETON | TS BAS WARNETON | TROIS CHENES | G | 347 | Injectie | 0.0855 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18
COMINES-WARNETON | TS BAS-WARNETON | CLAREBOUT-NIEUWKERKE 1 (FLUVIUS) | G | 535 | Afname | 0.34 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.49
COMINES-WARNETON | TS BAS-WARNETON | CLAREBOUT-NIEUWKERKE 1 (FLUVIUS) | G | 535 | Injectie | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMINES-WARNETON | TS BAS-WARNETON | CLAREBOUT-NIEUWKERKE 2 (FLUVIUS) | G | 535 | Afname | 0.34 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.49
COMINES-WARNETON | TS BAS-WARNETON | CLAREBOUT-NIEUWKERKE 2 (FLUVIUS) | G | 535 | Injectie | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 1 | DECEUNINCK | G | 333 | Afname | 0.2025 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.5 | 0.52
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 1 | DECEUNINCK | G | 333 | Injectie | 0.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 1 | GROTE NOORDSTRAAT 1 | G | 438 | Afname | 0.144 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.37
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 1 | GROTE NOORDSTRAAT 1 | G | 438 | Injectie | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 1 | GROTE NOORDSTRAAT 2 | G | 333 | Afname | 0.153 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.39
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 1 | GROTE NOORDSTRAAT 2 | G | 333 | Injectie | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 1 | VLIEGEND PAARD 1 | G | 302 | Afname | 0.1575 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.43
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 1 | VLIEGEND PAARD 1 | G | 302 | Injectie | 0.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 1 | VLIEGEND PAARD 2 | G | 302 | Afname | 0.153 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.4
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 1 | VLIEGEND PAARD 2 | G | 302 | Injectie | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | BEVEREN | G | 333 | Afname | 0.28 | 0.64 | 0.67 | 0.7 | 0.72 | 0.75
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | BEVEREN | G | 333 | Injectie | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.38
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | HAVENGEBIED 1 | G | 347 | Afname | 0.14 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | HAVENGEBIED 1 | G | 347 | Injectie | 0.14 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.4 | 0.43
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | HAVENGEBIED 2 | G | 667 | Afname | 0.09 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.22
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | HAVENGEBIED 2 | G | 667 | Injectie | 0.09 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.25
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | KLEINE BASSIN 1 | G | 347 | Afname | 0.11 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | KLEINE BASSIN 1 | G | 347 | Injectie | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | KLEINE BASSIN 2 | G | 667 | Afname | 0.06 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | KLEINE BASSIN 2 | G | 667 | Injectie | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | MANDEL 1 | G | 347 | Afname | 0.14 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.46
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | MANDEL 1 | G | 347 | Injectie | 0.14 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.6
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | MANDEL 2 | G | 347 | Afname | 0.12 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.4
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | MANDEL 2 | G | 347 | Injectie | 0.12 | 0.39 | 0.42 | 0.46 | 0.49 | 0.53
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | MANDEL 3 | G | 347 | Afname | 0.12 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | MANDEL 3 | G | 347 | Injectie | 0.12 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.52
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SPOORWEG 1 | G | 347 | Afname | 0.12 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SPOORWEG 1 | G | 347 | Injectie | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SPOORWEG 2 | G | 347 | Afname | 0.18 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.47
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SPOORWEG 2 | G | 347 | Injectie | 0.18 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SPOORWEG 3 | G | 347 | Afname | 0.17 | 0.39 | 0.4 | 0.42 | 0.43 | 0.44
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SPOORWEG 3 | G | 347 | Injectie | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | V. MAERLANTWIJK | R | 278 | Afname | 0.1 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.26
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | V. MAERLANTWIJK | R | 278 | Injectie | 0.1 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.1
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | DANCKAERTSTRAAT | G | 181 | Afname | 0.15 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.37
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | DANCKAERTSTRAAT | G | 181 | Injectie | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | RES. ASTRID 1 | G | 667 | Afname | 0.05 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | RES. ASTRID 1 | G | 667 | Injectie | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | RES.ASTRID 2 | G | 347 | Afname | 0.07 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | RES.ASTRID 2 | G | 347 | Injectie | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | TRAMSTATION 1 | R | 667 | Afname | 0.13 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.3
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | TRAMSTATION 1 | R | 667 | Injectie | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | TRAMSTATION 2 | G | 667 | Afname | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | TRAMSTATION 2 | G | 667 | Injectie | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | TRAMSTATION 3 | G | 500 | Afname | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | TRAMSTATION 3 | G | 500 | Injectie | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | VOSSESLAG | R | 333 | Afname | 0.17 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.4
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | VOSSESLAG | R | 333 | Injectie | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 1 | GEESTSTRAAT 1 | G | 396 | Afname | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 1 | GEESTSTRAAT 1 | G | 396 | Injectie | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 1 | GEESTSTRAAT 2 | G | 396 | Afname | 0.06 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 1 | GEESTSTRAAT 2 | G | 396 | Injectie | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 1 | GEESTSTRAAT 3 | G | 306 | Afname | 0.07 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 1 | GEESTSTRAAT 3 | G | 306 | Injectie | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 1 | HOOGMOLENSTRAAT 1 | G | 396 | Afname | 0.18 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.44
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 1 | HOOGMOLENSTRAAT 1 | G | 396 | Injectie | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 1 | HOOGMOLENSTRAAT 2 | G | 396 | Afname | 0.19 | 0.38 | 0.4 | 0.41 | 0.43 | 0.45
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 1 | HOOGMOLENSTRAAT 2 | G | 396 | Injectie | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 1 | HOOGMOLENSTRAAT 3 | G | 396 | Afname | 0.17 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.4
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 1 | HOOGMOLENSTRAAT 3 | G | 396 | Injectie | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 1 | KASSEI OP DESSELGEM | I | 292 | Afname | 0.11 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.29
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 1 | KASSEI OP DESSELGEM | I | 292 | Injectie | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 1 | NAAR CEL 112 | G | 139 | Afname | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 1 | NAAR CEL 112 | G | 139 | Injectie | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 1 | WAREGEM BEKAERT | G | 296 | Afname | 0.09 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 1 | WAREGEM BEKAERT | G | 296 | Injectie | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | BEVEREN SCHOOLSTRAAT 1 | G | 389 | Afname | 0.09 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | BEVEREN SCHOOLSTRAAT 1 | G | 389 | Injectie | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | BEVEREN SCHOOLSTRAAT 2 | G | 396 | Afname | 0.08 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | BEVEREN SCHOOLSTRAAT 2 | G | 396 | Injectie | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | BEVEREN SCHOOLSTRAAT 3 | G | 396 | Afname | 0.08 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | BEVEREN SCHOOLSTRAAT 3 | G | 396 | Injectie | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | DEERLIJK CENTRAAL 1 | G | 667 | Afname | 0.06 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | DEERLIJK CENTRAAL 1 | G | 667 | Injectie | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | DEERLIJK CENTRAAL 2 | G | 396 | Afname | 0.09 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | DEERLIJK CENTRAAL 2 | G | 396 | Injectie | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | DEERLIJK CENTRAAL 3 | G | 396 | Afname | 0.09 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.34
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | DEERLIJK CENTRAAL 3 | G | 396 | Injectie | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | DEERLIJKSTRAAT | G | 292 | Afname | 0.16 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.64
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | DEERLIJKSTRAAT | G | 292 | Injectie | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | DES.CENTRAAL 2 | G | 667 | Afname | 0.15 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.4
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | DES.CENTRAAL 2 | G | 667 | Injectie | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | DESS. CENTRAAL 1 | G | 667 | Afname | 0.09 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | DESS. CENTRAAL 1 | G | 667 | Injectie | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | INDUSTRIEZONE WAREGEM | G | 500 | Afname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | INDUSTRIEZONE WAREGEM | G | 500 | Injectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GAVERE | TS GAVERE | ASPER 1 | R | 396 | Afname | 0.11 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.32
GAVERE | TS GAVERE | ASPER 1 | R | 396 | Injectie | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GAVERE | TS GAVERE | ASPER 2 | G | 396 | Afname | 0.13 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.32 | 0.33
GAVERE | TS GAVERE | ASPER 2 | G | 396 | Injectie | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GAVERE | TS GAVERE | EKE 1 | I | 396 | Afname | 0.05 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18
GAVERE | TS GAVERE | EKE 1 | I | 396 | Injectie | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GAVERE | TS GAVERE | EKE 3 | R | 622 | Afname | 0.14 | 0.35 | 0.37 | 0.4 | 0.42 | 0.45
GAVERE | TS GAVERE | EKE 3 | R | 622 | Injectie | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GAVERE | TS GAVERE | FOODIMPEX | G | 396 | Afname | 0.009 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
GAVERE | TS GAVERE | FOODIMPEX | G | 396 | Injectie | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GAVERE | TS GAVERE | GAVERE 1 | G | 396 | Afname | 0.13 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.3 | 0.31
GAVERE | TS GAVERE | GAVERE 1 | G | 396 | Injectie | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GAVERE | TS GAVERE | GAVERE 2 | R | 396 | Afname | 0.12 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.31
GAVERE | TS GAVERE | GAVERE 2 | R | 396 | Injectie | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GAVERE | TS GAVERE | GAVERE 3 | G | 667 | Afname | 0.08 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.22
GAVERE | TS GAVERE | GAVERE 3 | G | 667 | Injectie | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GAVERE | TS GAVERE | INDUSTRIEZONE 1 | G | 667 | Afname | 0.15 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3
GAVERE | TS GAVERE | INDUSTRIEZONE 1 | G | 667 | Injectie | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GAVERE | TS GAVERE | INDUSTRIEZONE 2 | G | 667 | Afname | 0.22 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.46
GAVERE | TS GAVERE | INDUSTRIEZONE 2 | G | 667 | Injectie | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GAVERE | TS GAVERE | NAZARETH 1 | R | 396 | Afname | 0.16 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.46
GAVERE | TS GAVERE | NAZARETH 1 | R | 396 | Injectie | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GAVERE | TS GAVERE | NAZARETH 2 | G | 486 | Afname | 0.08 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23
GAVERE | TS GAVERE | NAZARETH 2 | G | 486 | Injectie | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IEPER | TS IEPER-NOORD | AGILA | I | 347 | Afname | 0.46 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.85 | 0.86 | wordt opgevolgd; feeder met quasi enkel industriële klanten
IEPER | TS IEPER-NOORD | AGILA | I | 347 | Injectie | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | wordt opgevolgd; feeder met quasi enkel industriële klanten
IEPER | TS IEPER-NOORD | BELGOMILK I | G | 333 | Afname | 0.16 | 0.65 | 0.67 | 0.7 | 0.73 | 0.76
IEPER | TS IEPER-NOORD | BELGOMILK I | G | 333 | Injectie | 0.16 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.44
IEPER | TS IEPER-NOORD | BELGOMILK II | G | 333 | Afname | 0.16 | 0.65 | 0.68 | 0.7 | 0.73 | 0.76
IEPER | TS IEPER-NOORD | BELGOMILK II | G | 333 | Injectie | 0.16 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.44
IEPER | TS IEPER-NOORD | BOEZINGE | I | 278 | Afname | 0.14 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.34
IEPER | TS IEPER-NOORD | BOEZINGE | I | 278 | Injectie | 0.14 | 0.6 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.72
IEPER | TS IEPER-NOORD | DEJAEGHERE 1 | G | 535 | Afname | 0.15 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.41
IEPER | TS IEPER-NOORD | DEJAEGHERE 1 | G | 535 | Injectie | 0.15 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13
IEPER | TS IEPER-NOORD | DEJAEGHERE 2 | G | 535 | Afname | 0.14 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.4
IEPER | TS IEPER-NOORD | DEJAEGHERE 2 | G | 535 | Injectie | 0.14 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13
IEPER | TS IEPER-NOORD | FLV I | G | 347 | Afname | 0.19 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.44
IEPER | TS IEPER-NOORD | FLV I | G | 347 | Injectie | 0.19 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04
IEPER | TS IEPER-NOORD | FLV II | G | 667 | Afname | 0.11 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27
IEPER | TS IEPER-NOORD | FLV II | G | 667 | Injectie | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03
IEPER | TS IEPER-NOORD | FLV III | G | 347 | Afname | 0.2 | 0.39 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.46
IEPER | TS IEPER-NOORD | FLV III | G | 347 | Injectie | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04
IEPER | TS IEPER-NOORD | FORREZ | I | 347 | Afname | 0.21 | 0.38 | 0.39 | 0.4 | 0.41 | 0.42
IEPER | TS IEPER-NOORD | FORREZ | I | 347 | Injectie | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IEPER | TS IEPER-NOORD | KLEINE POEZELSTRAAT | G | 667 | Afname | 0.31 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09
IEPER | TS IEPER-NOORD | KLEINE POEZELSTRAAT | G | 667 | Injectie | 0.31 | 0.57 | 0.62 | 0.68 | 0.73 | 0.79
IEPER | TS IEPER-NOORD | NOORDHOF | G | 347 | Afname | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07
IEPER | TS IEPER-NOORD | NOORDHOF | G | 347 | Injectie | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
IEPER | TS IEPER-NOORD | PICANOL 1 | G | 535 | Afname | 0.19 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3
IEPER | TS IEPER-NOORD | PICANOL 1 | G | 535 | Injectie | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IEPER | TS IEPER-NOORD | PICANOL 2 | G | 535 | Afname | 0.19 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.32
IEPER | TS IEPER-NOORD | PICANOL 2 | G | 535 | Injectie | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IEPER | TS IEPER-NOORD | PILKEM | G | 347 | Afname | 0.17 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28
IEPER | TS IEPER-NOORD | PILKEM | G | 347 | Injectie | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19
IEPER | TS IEPER-NOORD | SOLAE - DUPONT 1 | G | 313 | Afname | 0.23 | 0.38 | 0.4 | 0.41 | 0.43 | 0.45
IEPER | TS IEPER-NOORD | SOLAE - DUPONT 1 | G | 313 | Injectie | 0.23 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18
IEPER | TS IEPER-NOORD | SOLAE - DUPONT 2 | G | 313 | Afname | 0.23 | 0.38 | 0.4 | 0.41 | 0.43 | 0.45
IEPER | TS IEPER-NOORD | SOLAE - DUPONT 2 | G | 313 | Injectie | 0.23 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.2
IEPER | TS IEPER-NOORD | ZWAANHOF | G | 278 | Afname | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | feeder enkel windmolens
IEPER | TS IEPER-NOORD | ZWAANHOF | G | 278 | Injectie | 0.25 | 0.92 | 0.99 | 1.06 | 1.14 | 1.23 | feeder enkel windmolens
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | IEPER CENTRAAL 1 | G | 347 | Afname | 0.16 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.34
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | IEPER CENTRAAL 1 | G | 347 | Injectie | 0.16 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.25
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | IEPER CENTRAAL 2 | G | 347 | Afname | 0.17 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.36
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | IEPER CENTRAAL 2 | G | 347 | Injectie | 0.17 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.26
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | IEPER CENTRAAL 3 | G | 347 | Afname | 0.15 | 0.28 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.34
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | IEPER CENTRAAL 3 | G | 347 | Injectie | 0.15 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | KANTEKLAAR | G | 667 | Afname | 0.12 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | KANTEKLAAR | G | 667 | Injectie | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.2
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | MAANSTRAAT | R | 347 | Afname | 0.11 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | MAANSTRAAT | R | 347 | Injectie | 0.11 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.27
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | NOORD-WEST | G | 347 | Afname | 0.31 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.72 | 0.75
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | NOORD-WEST | G | 347 | Injectie | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.46 | 0.5
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | POPERINGE 1 | G | 347 | Afname | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | POPERINGE 1 | G | 347 | Injectie | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | POPERINGE 2 | G | 667 | Afname | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | POPERINGE 2 | G | 667 | Injectie | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | POPERINGE 3 | G | 500 | Afname | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | POPERINGE 3 | G | 500 | Injectie | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | POPERINGE 4 | G | 347 | Afname | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | POPERINGE 4 | G | 347 | Injectie | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SAUTRAC 1 | G | 399 | Afname | 0.06 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SAUTRAC 1 | G | 399 | Injectie | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SAUTRAC 2 | G | 399 | Afname | 0.06 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.2
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SAUTRAC 2 | G | 399 | Injectie | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | VLAMERTINGE | R | 278 | Afname | 0.09 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.26
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | VLAMERTINGE | R | 278 | Injectie | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | ANEMONENLAAN 2 | G | 667 | Afname | 0.09 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.22
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | ANEMONENLAAN 2 | G | 667 | Injectie | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | ANEMONENLAAN 3 | G | 667 | Afname | 0.09 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | ANEMONENLAAN 3 | G | 667 | Injectie | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | DE PANNE 1 | G | 347 | Afname | 0.25 | 0.48 | 0.5 | 0.52 | 0.54 | 0.56
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | DE PANNE 1 | G | 347 | Injectie | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | DE PANNE 2 | R | 347 | Afname | 0.25 | 0.48 | 0.5 | 0.53 | 0.56 | 0.6
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | DE PANNE 2 | R | 347 | Injectie | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | DE PANNE 3 | G | 347 | Afname | 0.23 | 0.64 | 0.66 | 0.69 | 0.72 | 0.75
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | DE PANNE 3 | G | 347 | Injectie | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | HANDELSTRAAT 1 | G | 347 | Afname | 0.38 | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.81 | 0.84
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | HANDELSTRAAT 1 | G | 347 | Injectie | 0.38 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.39
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | HANDELSTRAAT 2 | G | 667 | Afname | 0.24 | 0.46 | 0.48 | 0.5 | 0.52 | 0.54
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | HANDELSTRAAT 2 | G | 667 | Injectie | 0.24 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.25
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | HANDELSTRAAT 3 | G | 667 | Afname | 0.23 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.51
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | HANDELSTRAAT 3 | G | 667 | Injectie | 0.23 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | KOKSIJDE 1 | R | 667 | Afname | 0.11 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | KOKSIJDE 1 | R | 667 | Injectie | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | KOKSIJDE 2 | G | 667 | Afname | 0.12 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | KOKSIJDE 2 | G | 667 | Injectie | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | NIEUWPOORT 1 | G | 278 | Afname | 0.16 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.5 | 0.52
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | NIEUWPOORT 1 | G | 278 | Injectie | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | NIEUWPOORT 2 | G | 667 | Afname | 0.1 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | NIEUWPOORT 2 | G | 667 | Injectie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | NIEUWPOORT 4 | G | 278 | Afname | 0.16 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.5 | 0.52
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | NIEUWPOORT 4 | G | 278 | Injectie | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | NIEUWPOORTSTNWG | R | 278 | Afname | 0.16 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.46 | 0.49
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | NIEUWPOORTSTNWG | R | 278 | Injectie | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | NMBS 1 | G | 438 | Afname | 0.05 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | NMBS 1 | G | 438 | Injectie | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | NMBS 2 | G | 438 | Afname | 0.05 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | NMBS 2 | G | 438 | Injectie | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | OOSTDUINKERKE 1 | G | 667 | Afname | 0.1 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | OOSTDUINKERKE 1 | G | 667 | Injectie | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | OOSTDUINKERKE 2 | G | 667 | Afname | 0.09 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | OOSTDUINKERKE 2 | G | 667 | Injectie | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | OOSTDUINKERKE 3 | R | 667 | Afname | 0.09 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.26
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | OOSTDUINKERKE 3 | R | 667 | Injectie | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | OOSTDUINKERKE BAD | R | 347 | Afname | 0.17 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.56
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | OOSTDUINKERKE BAD | R | 347 | Injectie | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | VEURNE 1 | G | 347 | Afname | 0.18 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | VEURNE 1 | G | 347 | Injectie | 0.18 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | VEURNE 2 | G | 347 | Afname | 0.18 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.4
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | VEURNE 2 | G | 347 | Injectie | 0.18 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | VEURNE 3 | G | 667 | Afname | 0.16 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | VEURNE 3 | G | 667 | Injectie | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.1
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | ZEEPANNE | G | 347 | Afname | 0.1 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | ZEEPANNE | G | 347 | Injectie | 0.1 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.2
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | BELFORT 1 | G | 667 | Afname | 0.15 | 0.29 | 0.3 | 0.32 | 0.33 | 0.35
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | BELFORT 1 | G | 667 | Injectie | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | BELFORT 2 | G | 667 | Afname | 0.15 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.33
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | BELFORT 2 | G | 667 | Injectie | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | DE MOL | R | 396 | Afname | 0.06 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | DE MOL | R | 396 | Injectie | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | GARRINCHA | G | 295 | Afname | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | GARRINCHA | G | 295 | Injectie | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | HEULE | G | 368 | Afname | 0.15 | 0.37 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.43
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | HEULE | G | 368 | Injectie | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | HEULE 2 | G | 667 | Afname | 0.17 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.4 | 0.42
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | HEULE 2 | G | 667 | Injectie | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | KONGOWEG 1 | G | 396 | Afname | 0.18 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.36
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | KONGOWEG 1 | G | 396 | Injectie | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | KONGOWEG 2 | G | 396 | Afname | 0.18 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.35
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | KONGOWEG 2 | G | 396 | Injectie | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | RECOLETTEN 1 | G | 396 | Afname | 0.1 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.24
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | RECOLETTEN 1 | G | 396 | Injectie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | RECOLETTEN 2 | G | 396 | Afname | 0.1 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | RECOLETTEN 2 | G | 396 | Injectie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | WEVELGEM | G | 292 | Afname | 0.26 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.71 | 0.73
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | WEVELGEM | G | 292 | Injectie | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | EVOLIS 1 | G | 396 | Afname | 0.09 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | EVOLIS 1 | G | 396 | Injectie | 0.09 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | EVOLIS 2 | G | 396 | Afname | 0.09 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | EVOLIS 2 | G | 396 | Injectie | 0.09 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | EVOLIS 3 | G | 396 | Afname | 0.1 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | EVOLIS 3 | G | 396 | Injectie | 0.1 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | HOOG KORTRIJK 1 | G | 667 | Afname | 0.24 | 0.5 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.59
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | HOOG KORTRIJK 1 | G | 667 | Injectie | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | HOOG KORTRIJK 2 | G | 667 | Afname | 0.23 | 0.5 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | HOOG KORTRIJK 2 | G | 667 | Injectie | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | TER BEDE | I | 389 | Afname | 0.05 | 0.4 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | TER BEDE | I | 389 | Injectie | 0.05 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.37
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | VEEMARKT | R | 306 | Afname | 0.12 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.28
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | VEEMARKT | R | 306 | Injectie | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | VISSERSKAAI 1 | G | 396 | Afname | 0.23 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.54
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | VISSERSKAAI 1 | G | 396 | Injectie | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | VISSERSKAAI 2 | G | 396 | Afname | 0.22 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.51
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | VISSERSKAAI 2 | G | 396 | Injectie | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | VISSERSKAAI 3 | G | 396 | Afname | 0.22 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.5 | 0.52
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | VISSERSKAAI 3 | G | 396 | Injectie | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | WIT KASTEEL 1 | G | 396 | Afname | 0.13 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | WIT KASTEEL 1 | G | 396 | Injectie | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | WIT KASTEEL 2 | R | 389 | Afname | 0.12 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.3 | 0.32
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | WIT KASTEEL 2 | R | 389 | Injectie | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
KUURNE | TS KUURNE | INDUSTRIELAAN | G | 438 | Afname | 0.11 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31
KUURNE | TS KUURNE | INDUSTRIELAAN | G | 438 | Injectie | 0.11 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31
KUURNE | TS KUURNE | KUURNE CENTER | R | 500 | Afname | 0.2 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.54
KUURNE | TS KUURNE | KUURNE CENTER | R | 500 | Injectie | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KUURNE | TS KUURNE | LACO | I | 396 | Afname | 0.17 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.44
KUURNE | TS KUURNE | LACO | I | 396 | Injectie | 0.17 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11
KUURNE | TS KUURNE | SAEY | G | 396 | Afname | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
KUURNE | TS KUURNE | SAEY | G | 396 | Injectie | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KUURNE | TS KUURNE | SAEY NOORD | I | 396 | Afname | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13
KUURNE | TS KUURNE | SAEY NOORD | I | 396 | Injectie | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KUURNE | TS KUURNE | WATERTOREN 1 | G | 396 | Afname | 0.12 | 0.29 | 0.3 | 0.32 | 0.33 | 0.34
KUURNE | TS KUURNE | WATERTOREN 1 | G | 396 | Injectie | 0.12 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.25
KUURNE | TS KUURNE | WATERTOREN 2 | G | 396 | Afname | 0.12 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34
KUURNE | TS KUURNE | WATERTOREN 2 | G | 396 | Injectie | 0.12 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.25
KUURNE | TS KUURNE | ZUID. BEDIENINGSWEG 1 | G | 667 | Afname | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13
KUURNE | TS KUURNE | ZUID. BEDIENINGSWEG 1 | G | 667 | Injectie | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KUURNE | TS KUURNE | ZUID. BEDIENINGSWEG 2 | I | 667 | Afname | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11
KUURNE | TS KUURNE | ZUID. BEDIENINGSWEG 2 | I | 667 | Injectie | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS MARKE | GOMA MARKE | R | 278 | Afname | 0.14 | 0.29 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.36
KORTRIJK | TS MARKE | GOMA MARKE | R | 278 | Injectie | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17
KORTRIJK | TS MARKE | HELLESTRAAT | G | 333 | Afname | 0.09 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.2
KORTRIJK | TS MARKE | HELLESTRAAT | G | 333 | Injectie | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02
KORTRIJK | TS MARKE | LEIEWEG | G | 278 | Afname | 0.21 | 0.46 | 0.48 | 0.5 | 0.52 | 0.53
KORTRIJK | TS MARKE | LEIEWEG | G | 278 | Injectie | 0.21 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08
KORTRIJK | TS MARKE | REKKEMSESTRAAT 1 | R | 278 | Afname | 0.11 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.32
KORTRIJK | TS MARKE | REKKEMSESTRAAT 1 | R | 278 | Injectie | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.17
KORTRIJK | TS MARKE | REKKEMSESTRAAT 2 | R | 417 | Afname | 0.1 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29
KORTRIJK | TS MARKE | REKKEMSESTRAAT 2 | R | 417 | Injectie | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.13
KORTRIJK | TS MARKE | TORKONJESTRAAT | G | 417 | Afname | 0.23 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.5 | 0.52
KORTRIJK | TS MARKE | TORKONJESTRAAT | G | 417 | Injectie | 0.23 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07
KORTRIJK | TS MARKE | VANDEWIELE 1 | G | 667 | Afname | 0.13 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.51
KORTRIJK | TS MARKE | VANDEWIELE 1 | G | 667 | Injectie | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04
KORTRIJK | TS MARKE | VANDEWIELE 2 | G | 667 | Afname | 0.12 | 0.4 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.46
KORTRIJK | TS MARKE | VANDEWIELE 2 | G | 667 | Injectie | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04
KORTRIJK | TS MARKE |  | G | 270 | Afname | 0.0675 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18
KORTRIJK | TS MARKE |  | G | 270 | Afname | 0.198 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.5 | 0.52
MENEN | TS MENEN-WEST | BAAN IEPER 1 | G | 500 | Afname | 0.1 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22
MENEN | TS MENEN-WEST | BAAN IEPER 1 | G | 500 | Injectie | 0.1 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.35
MENEN | TS MENEN-WEST | BAAN IEPER 2 | G | 667 | Afname | 0.1 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.21
MENEN | TS MENEN-WEST | BAAN IEPER 2 | G | 667 | Injectie | 0.1 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.35 | 0.37
MENEN | TS MENEN-WEST | GALLOO 1 | G | 403 | Afname | 0.08 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.36
MENEN | TS MENEN-WEST | GALLOO 1 | G | 403 | Injectie | 0.08 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.27
MENEN | TS MENEN-WEST | GALLOO 2 | G | 403 | Afname | 0.08 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.35
MENEN | TS MENEN-WEST | GALLOO 2 | G | 403 | Injectie | 0.08 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29
MENEN | TS MENEN-WEST | HOGE WEG B | G | 347 | Afname | 0.13 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31
MENEN | TS MENEN-WEST | HOGE WEG B | G | 347 | Injectie | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.11
MENEN | TS MENEN-WEST | HOGEWEG A | R | 667 | Afname | 0.07 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19
MENEN | TS MENEN-WEST | HOGEWEG A | R | 667 | Injectie | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05
MENEN | TS MENEN-WEST | INDUSTRIEZONE 1 | G | 667 | Afname | 0.13 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35
MENEN | TS MENEN-WEST | INDUSTRIEZONE 1 | G | 667 | Injectie | 0.13 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.29
MENEN | TS MENEN-WEST | INDUSTRIEZONE 2 | G | 667 | Afname | 0.12 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.32 | 0.33
MENEN | TS MENEN-WEST | INDUSTRIEZONE 2 | G | 667 | Injectie | 0.12 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28
MENEN | TS MENEN-WEST | KEIZER KAREL 3 | R | 347 | Afname | 0.21 | 0.41 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.51
MENEN | TS MENEN-WEST | KEIZER KAREL 3 | R | 347 | Injectie | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.32
MENEN | TS MENEN-WEST | THYBERGHIEN | R | 347 | Afname | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
MENEN | TS MENEN-WEST | THYBERGHIEN | R | 347 | Injectie | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOUSCRON | TS MOUSCRON | BELLEGEM | R | 396 | Afname | 0.12 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.46
MOUSCRON | TS MOUSCRON | BELLEGEM | R | 396 | Injectie | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOUSCRON | TS MOUSCRON | DOUANE 1 | G | 667 | Afname | 0.1 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.21
MOUSCRON | TS MOUSCRON | DOUANE 1 | G | 667 | Injectie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOUSCRON | TS MOUSCRON | DOUANE 2 | G | 667 | Afname | 0.1 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.21
MOUSCRON | TS MOUSCRON | DOUANE 2 | G | 667 | Injectie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOUSCRON | TS MOUSCRON | IJZEREN BAREEL 1 | R | 667 | Afname | 0.15 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.3 | 0.32
MOUSCRON | TS MOUSCRON | IJZEREN BAREEL 1 | R | 667 | Injectie | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOUSCRON | TS MOUSCRON | IJZEREN BAREEL 2 | G | 667 | Afname | 0.15 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31
MOUSCRON | TS MOUSCRON | IJZEREN BAREEL 2 | G | 667 | Injectie | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOUSCRON | TS MOUSCRON | KORTRIJK 95 | G | 295 | Afname | 0.09 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22
MOUSCRON | TS MOUSCRON | KORTRIJK 95 | G | 295 | Injectie | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOUSCRON | TS MOUSCRON | LAUWE 1 | R | 295 | Afname | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03
MOUSCRON | TS MOUSCRON | LAUWE 1 | R | 295 | Injectie | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOUSCRON | TS MOUSCRON | ROLLEGEM | R | 295 | Afname | 0.1 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25
MOUSCRON | TS MOUSCRON | ROLLEGEM | R | 295 | Injectie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LO-RENINGE | TS NOORDSCHOTE | HOUTHULST | G | 347 | Afname | 0.23 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.5
LO-RENINGE | TS NOORDSCHOTE | HOUTHULST | G | 347 | Injectie | 0.23 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.45
LO-RENINGE | TS NOORDSCHOTE | LO | G | 525 | Afname | 0.18 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.3 | 0.31
LO-RENINGE | TS NOORDSCHOTE | LO | G | 525 | Injectie | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.26
LO-RENINGE | TS NOORDSCHOTE | OOSTVLETEREN | R | 347 | Afname | 0.2 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.54 | 0.57
LO-RENINGE | TS NOORDSCHOTE | OOSTVLETEREN | R | 347 | Injectie | 0.2 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.34
LO-RENINGE | TS NOORDSCHOTE | POPERINGE | R | 500 | Afname | 0.1 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19
LO-RENINGE | TS NOORDSCHOTE | POPERINGE | R | 500 | Injectie | 0.1 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.19
LO-RENINGE | TS NOORDSCHOTE | ZUIDSCHOTE | G | 347 | Afname | 0.18 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39
LO-RENINGE | TS NOORDSCHOTE | ZUIDSCHOTE | G | 347 | Injectie | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.3 | 0.32
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | A & S 1 | G | 535 | Afname | 0.37 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.47
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | A & S 1 | G | 535 | Injectie | 0.37 | 0.62 | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 0.82
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | A & S 2 | G | 535 | Afname | 0.36 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.47
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | A & S 2 | G | 535 | Injectie | 0.36 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | A & S 3 | G | 535 | Afname | 0.36 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.48
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | A & S 3 | G | 535 | Injectie | 0.36 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 0.82
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | A & S 4 | G | 535 | Afname | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.46
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | A & S 4 | G | 535 | Injectie | 0.36 | 0.6 | 0.65 | 0.69 | 0.75 | 0.8
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | AGRISTO 1 | G | 535 | Afname | 0.32 | 0.48 | 0.5 | 0.52 | 0.54 | 0.57
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | AGRISTO 1 | G | 535 | Injectie | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | AGRISTO 2 | G | 535 | Afname | 0.34 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.6
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | AGRISTO 2 | G | 535 | Injectie | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | AGRISTO 3 | G | 535 | Afname | 0.34 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.61
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | AGRISTO 3 | G | 535 | Injectie | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | AGRISTO 4 | G | 535 | Afname | 0.1575 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.4 | 0.41
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | AGRISTO 4 | G | 535 | Injectie | 0.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | BFS 1 | G | 326 | Afname | 0.17 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.43
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | BFS 1 | G | 326 | Injectie | 0.17 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | BFS 2 | G | 326 | Afname | 0.16 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.42
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | BFS 2 | G | 326 | Injectie | 0.16 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | ETTINGEN 1 | R | 396 | Afname | 0.26 | 0.54 | 0.57 | 0.6 | 0.64 | 0.67
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | ETTINGEN 1 | R | 396 | Injectie | 0.26 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.3
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | ETTINGEN 2 | G | 667 | Afname | 0.09 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | ETTINGEN 2 | G | 667 | Injectie | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.11
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | GOUDEN APPEL 1 | R | 396 | Afname | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | GOUDEN APPEL 1 | R | 396 | Injectie | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | GOUDEN APPEL 2 | G | 396 | Afname | 0.06 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | GOUDEN APPEL 2 | G | 396 | Injectie | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | KANAAL 1 | G | 667 | Afname | 0.21 | 0.38 | 0.4 | 0.41 | 0.43 | 0.45
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | KANAAL 1 | G | 667 | Injectie | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | KANAAL 2 | I | 667 | Afname | 0.12 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | KANAAL 2 | I | 667 | Injectie | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | ZWAANTJESHOEK 1 | G | 396 | Afname | 0.19 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.39
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | ZWAANTJESHOEK 1 | G | 396 | Injectie | 0.19 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | ZWAANTJESHOEK 2 | G | 396 | Afname | 0.18 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.38
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | ZWAANTJESHOEK 2 | G | 396 | Injectie | 0.18 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | ZWAANTJESHOEK 3 | G | 500 | Afname | 0.14 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | ZWAANTJESHOEK 3 | G | 500 | Injectie | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | BRAAMBRUG | G | 295 | Afname | 0.19 | 0.37 | 0.38 | 0.4 | 0.41 | 0.43
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | BRAAMBRUG | G | 295 | Injectie | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | BRUWAEN 1 | G | 667 | Afname | 0.06 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | BRUWAEN 1 | G | 667 | Injectie | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | BRUWAEN 2 | G | 667 | Afname | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | BRUWAEN 2 | G | 667 | Injectie | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | BRUWAEN 3 | G | 667 | Afname | 0.12 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | BRUWAEN 3 | G | 667 | Injectie | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | GRAAF VAN LANDASTRAAT | G | 396 | Afname | 0.07 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | GRAAF VAN LANDASTRAAT | G | 396 | Injectie | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | INDUSTRIEPARK DE BRUWAAN | I | 396 | Afname | 0.21 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.53
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | INDUSTRIEPARK DE BRUWAAN | I | 396 | Injectie | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | INFRABEL 1 | G | 535 | Afname | 0.02 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | rechtstreekse klant
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | INFRABEL 1 | G | 535 | Injectie | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rechtstreekse klant
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | INFRABEL 2 | G | 535 | Afname | 0.11 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | rechtstreekse klant
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | INFRABEL 2 | G | 535 | Injectie | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rechtstreekse klant
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | KRUISHOUTEM 95 | R | 295 | Afname | 0.17 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.42
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | KRUISHOUTEM 95 | R | 295 | Injectie | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | MIETEC 1 | G | 396 | Afname | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | MIETEC 1 | G | 396 | Injectie | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | MIETEC 2 | G | 396 | Afname | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | MIETEC 2 | G | 396 | Injectie | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | MIETEC 3 | G | 396 | Afname | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | MIETEC 3 | G | 396 | Injectie | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | PETEGEM 1 | R | 396 | Afname | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | PETEGEM 1 | R | 396 | Injectie | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | PETEGEM 2 | R | 396 | Afname | 0.12 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.31
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | PETEGEM 2 | R | 396 | Injectie | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | TETRA PAK 1 | G | 347 | Afname | 0.3 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.53
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | TETRA PAK 1 | G | 347 | Injectie | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | TETRA PAK 2 | G | 347 | Afname | 0.3 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.53
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | TETRA PAK 2 | G | 347 | Injectie | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | BEVERE | G | 295 | Afname | 0.17 | 0.29 | 0.3 | 0.32 | 0.33 | 0.34
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | BEVERE | G | 295 | Injectie | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | EINE 1 | G | 396 | Afname | 0.13 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | EINE 1 | G | 396 | Injectie | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | EINE 2 | G | 667 | Afname | 0.1 | 0.27 | 0.28 | 0.3 | 0.31 | 0.32
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | EINE 2 | G | 667 | Injectie | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | EINE 3 | R | 396 | Afname | 0.13 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.43 | 0.46
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | EINE 3 | R | 396 | Injectie | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.2
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | GEVAERT | G | 292 | Afname | 0.17 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.45
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | GEVAERT | G | 292 | Injectie | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | LEUPEGEM 1 | R | 667 | Afname | 0.13 | 0.27 | 0.29 | 0.3 | 0.32 | 0.34
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | LEUPEGEM 1 | R | 667 | Injectie | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | LEUPEGEM 2 | G | 396 | Afname | 0.2 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.47
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | LEUPEGEM 2 | G | 396 | Injectie | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | LEUPEGEM 3 | G | 396 | Afname | 0.2 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.49
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | LEUPEGEM 3 | G | 396 | Injectie | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SANTENS | G | 396 | Afname | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SANTENS | G | 396 | Injectie | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | TACAMBARO 1 | G | 667 | Afname | 0.09 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | TACAMBARO 1 | G | 667 | Injectie | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | TACAMBARO 2 | R | 667 | Afname | 0.18 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.46
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | TACAMBARO 2 | R | 667 | Injectie | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | WALBURGA | I | 306 | Afname | 0.26 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.6 | 0.62
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | WALBURGA | I | 306 | Injectie | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | ZWALM | G | 625 | Afname | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | ZWALM | G | 625 | Injectie | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PITTEM | TS PITTEM | ARDO 1 | G | 326 | Afname | 0.21 | 0.69 | 0.71 | 0.74 | 0.77 | 0.8
PITTEM | TS PITTEM | ARDO 1 | G | 326 | Injectie | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PITTEM | TS PITTEM | ARDO 2 | G | 326 | Afname | 0.2 | 0.65 | 0.67 | 0.7 | 0.73 | 0.76
PITTEM | TS PITTEM | ARDO 2 | G | 326 | Injectie | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PITTEM | TS PITTEM | ARDO 3 | G | 403 | Afname | 0.15 | 0.5 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.59
PITTEM | TS PITTEM | ARDO 3 | G | 403 | Injectie | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PITTEM | TS PITTEM | ARDOOIE | R | 396 | Afname | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
PITTEM | TS PITTEM | ARDOOIE | R | 396 | Injectie | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02
PITTEM | TS PITTEM | BEGRO 1 | G | 535 | Afname | 0.14 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31
PITTEM | TS PITTEM | BEGRO 1 | G | 535 | Injectie | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PITTEM | TS PITTEM | BEGRO 2 | G | 535 | Afname | 0.15 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.35
PITTEM | TS PITTEM | BEGRO 2 | G | 535 | Injectie | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PITTEM | TS PITTEM | D'ARTA 1 | G | 535 | Afname | 0.27 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.63
PITTEM | TS PITTEM | D'ARTA 1 | G | 535 | Injectie | 0.27 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09
PITTEM | TS PITTEM | D'ARTA 2 | G | 535 | Afname | 0.26 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.6
PITTEM | TS PITTEM | D'ARTA 2 | G | 535 | Injectie | 0.26 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08
PITTEM | TS PITTEM | D'ARTA 3 | G | 535 | Afname | 0.27 | 0.53 | 0.55 | 0.58 | 0.6 | 0.62
PITTEM | TS PITTEM | D'ARTA 3 | G | 535 | Injectie | 0.27 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08
PITTEM | TS PITTEM | ERTA | G | 396 | Afname | 0.39 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.7
PITTEM | TS PITTEM | ERTA | G | 396 | Injectie | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PITTEM | TS PITTEM | HURSELHOEK 1 | G | 667 | Afname | 0.13 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.48
PITTEM | TS PITTEM | HURSELHOEK 1 | G | 667 | Injectie | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PITTEM | TS PITTEM | HURSELHOEK 2 | G | 667 | Afname | 0.08 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29
PITTEM | TS PITTEM | HURSELHOEK 2 | G | 667 | Injectie | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PITTEM | TS PITTEM | MEULEBEKE | R | 306 | Afname | 0.15 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.37
PITTEM | TS PITTEM | MEULEBEKE | R | 306 | Injectie | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PITTEM | TS PITTEM | MEULEBEKESTRAAT | G | 292 | Afname | 0.16 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.41
PITTEM | TS PITTEM | MEULEBEKESTRAAT | G | 292 | Injectie | 0.16 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28
PITTEM | TS PITTEM | MUIZEBEEKSTRAAT | G | 292 | Afname | 0.31 | 0.56 | 0.57 | 0.6 | 0.62 | 0.64
PITTEM | TS PITTEM | MUIZEBEEKSTRAAT | G | 292 | Injectie | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PITTEM | TS PITTEM | RYSELEINDE 1 | G | 396 | Afname | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PITTEM | TS PITTEM | RYSELEINDE 1 | G | 396 | Injectie | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PITTEM | TS PITTEM | RYSELEINDE 2 | G | 396 | Afname | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PITTEM | TS PITTEM | RYSELEINDE 2 | G | 396 | Injectie | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PITTEM | TS PITTEM | RYSELEINDE 3 | G | 396 | Afname | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PITTEM | TS PITTEM | RYSELEINDE 3 | G | 396 | Injectie | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PITTEM | TS PITTEM | RYSELEINDE 4 | G | 396 | Afname | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PITTEM | TS PITTEM | RYSELEINDE 4 | G | 396 | Injectie | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PITTEM | TS PITTEM | TIELT 1 | G | 292 | Afname | 0.14 | 0.27 | 0.29 | 0.3 | 0.32 | 0.33
PITTEM | TS PITTEM | TIELT 1 | G | 292 | Injectie | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PITTEM | TS PITTEM | TIELT 2 | G | 396 | Afname | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03
PITTEM | TS PITTEM | TIELT 2 | G | 396 | Injectie | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PITTEM | TS PITTEM | UNIFROST 1 | G | 535 | Afname | 0.14 | 0.5 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.59
PITTEM | TS PITTEM | UNIFROST 1 | G | 535 | Injectie | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PITTEM | TS PITTEM | UNIFROST 2 | G | 535 | Afname | 0.16 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.4
PITTEM | TS PITTEM | UNIFROST 2 | G | 535 | Injectie | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PITTEM | TS PITTEM | UNIFROST 3 | G | 535 | Afname | 0.26 | 0.56 | 0.58 | 0.6 | 0.63 | 0.65
PITTEM | TS PITTEM | UNIFROST 3 | G | 535 | Injectie | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POPERINGE | TS POPERINGE | AVIKO 1 | G | 500 | Afname | 0.06 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26
POPERINGE | TS POPERINGE | AVIKO 1 | G | 500 | Injectie | 0.06 | 0.18 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.24
POPERINGE | TS POPERINGE | AVIKO 2 | G | 500 | Afname | 0.06 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26
POPERINGE | TS POPERINGE | AVIKO 2 | G | 500 | Injectie | 0.06 | 0.18 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.25
POPERINGE | TS POPERINGE | HET HOGE 1 | R | 347 | Afname | 0.2 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38
POPERINGE | TS POPERINGE | HET HOGE 1 | R | 347 | Injectie | 0.2 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.2
POPERINGE | TS POPERINGE | HET HOGE 2 | G | 667 | Afname | 0.13 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23
POPERINGE | TS POPERINGE | HET HOGE 2 | G | 667 | Injectie | 0.13 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.12
POPERINGE | TS POPERINGE | HET HOGE 3 | G | 667 | Afname | 0.13 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23
POPERINGE | TS POPERINGE | HET HOGE 3 | G | 667 | Injectie | 0.13 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.12
POPERINGE | TS POPERINGE | POPERINGE CENTRAAL 1 | G | 667 | Afname | 0.1 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27
POPERINGE | TS POPERINGE | POPERINGE CENTRAAL 1 | G | 667 | Injectie | 0.1 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.3
POPERINGE | TS POPERINGE | POPERINGE CENTRAAL 2 | G | 667 | Afname | 0.12 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.34
POPERINGE | TS POPERINGE | POPERINGE CENTRAAL 2 | G | 667 | Injectie | 0.12 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.39
POPERINGE | TS POPERINGE | POPERINGE CENTRAAL 3 | G | 500 | Afname | 0.12 | 0.27 | 0.28 | 0.3 | 0.31 | 0.33
POPERINGE | TS POPERINGE | POPERINGE CENTRAAL 3 | G | 500 | Injectie | 0.12 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.38
POPERINGE | TS POPERINGE | TRUNK POPERINGE 1 | G | 347 | Afname | 0.03 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18
POPERINGE | TS POPERINGE | TRUNK POPERINGE 1 | G | 347 | Injectie | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POPERINGE | TS POPERINGE | TRUNK POPERINGE 2 | G | 667 | Afname | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POPERINGE | TS POPERINGE | TRUNK POPERINGE 2 | G | 667 | Injectie | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POPERINGE | TS POPERINGE | TRUNK POPERINGE 3 | G | 500 | Afname | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POPERINGE | TS POPERINGE | TRUNK POPERINGE 3 | G | 500 | Injectie | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POPERINGE | TS POPERINGE | TRUNK POPERINGE 4 | G | 347 | Afname | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POPERINGE | TS POPERINGE | TRUNK POPERINGE 4 | G | 347 | Injectie | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RONSE | TS RONSE | GAS 1 | R | 667 | Afname | 0.11 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25
RONSE | TS RONSE | GAS 1 | R | 667 | Injectie | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RONSE | TS RONSE | GAS 2 | G | 396 | Afname | 0.17 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.35
RONSE | TS RONSE | GAS 2 | G | 396 | Injectie | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RONSE | TS RONSE | JUMBO | G | 396 | Afname | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11
RONSE | TS RONSE | JUMBO | G | 396 | Injectie | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RONSE | TS RONSE | KLIJPE 240 | R | 396 | Afname | 0.09 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27
RONSE | TS RONSE | KLIJPE 240 | R | 396 | Injectie | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RONSE | TS RONSE | OUD KERKHOF 1 | G | 667 | Afname | 0.02 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.21
RONSE | TS RONSE | OUD KERKHOF 1 | G | 667 | Injectie | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RONSE | TS RONSE | OUD KERKHOF 2 | G | 667 | Afname | 0.02 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16
RONSE | TS RONSE | OUD KERKHOF 2 | G | 667 | Injectie | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RONSE | TS RONSE | OUDE VERVERIJ 1 | G | 667 | Afname | 0.03 | 0.27 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32
RONSE | TS RONSE | OUDE VERVERIJ 1 | G | 667 | Injectie | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RONSE | TS RONSE | OUDE VERVERIJ 2 | G | 667 | Afname | 0.03 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27
RONSE | TS RONSE | OUDE VERVERIJ 2 | G | 667 | Injectie | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RONSE | TS RONSE | POST | R | 500 | Afname | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07
RONSE | TS RONSE | POST | R | 500 | Injectie | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RONSE | TS RONSE | UTEXBEL 1 | G | 451 | Afname | 0.06 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28
RONSE | TS RONSE | UTEXBEL 1 | G | 451 | Injectie | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RONSE | TS RONSE | UTEXBEL 2 | G | 451 | Afname | 0.06 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25
RONSE | TS RONSE | UTEXBEL 2 | G | 451 | Injectie | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RONSE | TS RONSE | VIERWEGEN 1 | G | 396 | Afname | 0.22 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.46
RONSE | TS RONSE | VIERWEGEN 1 | G | 396 | Injectie | 0.22 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09
RONSE | TS RONSE | VIERWEGEN 2 | G | 396 | Afname | 0.22 | 0.4 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.46
RONSE | TS RONSE | VIERWEGEN 2 | G | 396 | Injectie | 0.22 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09
RONSE | TS RONSE | VIERWEGEN 3 | I | 396 | Afname | 0.2 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39
RONSE | TS RONSE | VIERWEGEN 3 | I | 396 | Injectie | 0.2 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07
KLUISBERGEN | TS RUIEN | ANZEGEM 1 | G | 667 | Afname | 0.08 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18
KLUISBERGEN | TS RUIEN | ANZEGEM 1 | G | 667 | Injectie | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08
KLUISBERGEN | TS RUIEN | ANZEGEM 2 | R | 667 | Afname | 0.08 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19
KLUISBERGEN | TS RUIEN | ANZEGEM 2 | R | 667 | Injectie | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09
KLUISBERGEN | TS RUIEN | AVELGEM 1 + 2 | R | 535 | Afname | 0.17 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.5 | 0.53
KLUISBERGEN | TS RUIEN | AVELGEM 1 + 2 | R | 535 | Injectie | 0.17 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15
KLUISBERGEN | TS RUIEN | AVELGEM 3 | G | 535 | Afname | 0.09 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23
KLUISBERGEN | TS RUIEN | AVELGEM 3 | G | 535 | Injectie | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07
KLUISBERGEN | TS RUIEN | BALTA 1 | G | 535 | Afname | 0.07 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.22
KLUISBERGEN | TS RUIEN | BALTA 1 | G | 535 | Injectie | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
KLUISBERGEN | TS RUIEN | BALTA 2 | G | 535 | Afname | 0.07 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23
KLUISBERGEN | TS RUIEN | BALTA 2 | G | 535 | Injectie | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
KLUISBERGEN | TS RUIEN | BERCHEM 2 | R | 396 | Afname | 0.19 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.5 | 0.53
KLUISBERGEN | TS RUIEN | BERCHEM 2 | R | 396 | Injectie | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22
KLUISBERGEN | TS RUIEN | BIOPROCES ORES | G | 396 | Afname | 0.1575 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.41
KLUISBERGEN | TS RUIEN | BIOPROCES ORES | G | 396 | Injectie | 0.1575 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13
KLUISBERGEN | TS RUIEN | BUCOMAT | G | 500 | Afname | 0.17 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.3 | 0.31
KLUISBERGEN | TS RUIEN | BUCOMAT | G | 500 | Injectie | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
KLUISBERGEN | TS RUIEN | ESCANAFFLES ORES | G | 667 | Afname | 0.0675 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17
KLUISBERGEN | TS RUIEN | ESCANAFFLES ORES | G | 667 | Injectie | 0.0675 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06
KLUISBERGEN | TS RUIEN | GARE ORES | G | 667 | Afname | 0.126 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.33
KLUISBERGEN | TS RUIEN | GARE ORES | G | 667 | Injectie | 0.126 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08
KLUISBERGEN | TS RUIEN | IVC 1 | G | 535 | Afname | 0.27 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.57
KLUISBERGEN | TS RUIEN | IVC 1 | G | 535 | Injectie | 0.27 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.23
KLUISBERGEN | TS RUIEN | IVC 2 | G | 535 | Afname | 0.27 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.57
KLUISBERGEN | TS RUIEN | IVC 2 | G | 535 | Injectie | 0.27 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24
KLUISBERGEN | TS RUIEN | IVC 3 | G | 535 | Afname | 0.28 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.61
KLUISBERGEN | TS RUIEN | IVC 3 | G | 535 | Injectie | 0.28 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.25
KLUISBERGEN | TS RUIEN | OUDE CENTRALE 1 | G | 667 | Afname | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08
KLUISBERGEN | TS RUIEN | OUDE CENTRALE 1 | G | 667 | Injectie | 0.04 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01
KLUISBERGEN | TS RUIEN | OUDE CENTRALE 2 | G | 667 | Afname | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
KLUISBERGEN | TS RUIEN | OUDE CENTRALE 2 | G | 667 | Injectie | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KLUISBERGEN | TS RUIEN | RUIEN | R | 396 | Afname | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18
KLUISBERGEN | TS RUIEN | RUIEN | R | 396 | Injectie | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08
KLUISBERGEN | TS RUIEN | UTEXBEL 1 | G | 295 | Afname | 0.13 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24
KLUISBERGEN | TS RUIEN | UTEXBEL 1 | G | 295 | Injectie | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KLUISBERGEN | TS RUIEN | UTEXBEL 2 | G | 403 | Afname | 0.1 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19
KLUISBERGEN | TS RUIEN | UTEXBEL 2 | G | 403 | Injectie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS RUMBEKE | DEN AAP 1 | G | 347 | Afname | 0.13 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31
ROESELARE | TS RUMBEKE | DEN AAP 1 | G | 347 | Injectie | 0.13 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.34
ROESELARE | TS RUMBEKE | DEN AAP 2 | G | 667 | Afname | 0.08 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21
ROESELARE | TS RUMBEKE | DEN AAP 2 | G | 667 | Injectie | 0.08 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.21 | 0.23
ROESELARE | TS RUMBEKE | ELISABETH 1 | G | 667 | Afname | 0.08 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2
ROESELARE | TS RUMBEKE | ELISABETH 1 | G | 667 | Injectie | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
ROESELARE | TS RUMBEKE | HEILIG HART 1 | G | 667 | Afname | 0.12 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25
ROESELARE | TS RUMBEKE | HEILIG HART 1 | G | 667 | Injectie | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS RUMBEKE | HEILIG HART 2 | G | 667 | Afname | 0.12 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25
ROESELARE | TS RUMBEKE | HEILIG HART 2 | G | 667 | Injectie | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS RUMBEKE | IJZERWEGSTRAAT 1 | G | 667 | Afname | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13
ROESELARE | TS RUMBEKE | IJZERWEGSTRAAT 1 | G | 667 | Injectie | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08
ROESELARE | TS RUMBEKE | IJZERWEGSTRAAT 2 | G | 521 | Afname | 0.15 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.35
ROESELARE | TS RUMBEKE | IJZERWEGSTRAAT 2 | G | 521 | Injectie | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.22
ROESELARE | TS RUMBEKE | IJZERWEGSTRAAT 3 | G | 521 | Afname | 0.15 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.37
ROESELARE | TS RUMBEKE | IJZERWEGSTRAAT 3 | G | 521 | Injectie | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23
ROESELARE | TS RUMBEKE | LINKER VAARTOEVER | I | 347 | Afname | 0.11 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26
ROESELARE | TS RUMBEKE | LINKER VAARTOEVER | I | 347 | Injectie | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS RUMBEKE | OUDE STATIE 1 | G | 347 | Afname | 0.16 | 0.37 | 0.38 | 0.4 | 0.41 | 0.43
ROESELARE | TS RUMBEKE | OUDE STATIE 1 | G | 347 | Injectie | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21
ROESELARE | TS RUMBEKE | OUDE STATIE 2 | G | 667 | Afname | 0.1 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27
ROESELARE | TS RUMBEKE | OUDE STATIE 2 | G | 667 | Injectie | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13
ROESELARE | TS RUMBEKE | OUDE STATIE 3 | G | 347 | Afname | 0.11 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29
ROESELARE | TS RUMBEKE | OUDE STATIE 3 | G | 347 | Injectie | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14
ROESELARE | TS RUMBEKE | POCO LOCO 1 | G | 403 | Afname | 0.13 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27
ROESELARE | TS RUMBEKE | POCO LOCO 1 | G | 403 | Injectie | 0.13 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14
ROESELARE | TS RUMBEKE | POCO LOCO 2 | G | 403 | Afname | 0.14 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28
ROESELARE | TS RUMBEKE | POCO LOCO 2 | G | 403 | Injectie | 0.14 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11
ROESELARE | TS RUMBEKE | ROULARTA 1 | G | 396 | Afname | 0.09 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23
ROESELARE | TS RUMBEKE | ROULARTA 1 | G | 396 | Injectie | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS RUMBEKE | ROULARTA 2 | G | 396 | Afname | 0.09 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23
ROESELARE | TS RUMBEKE | ROULARTA 2 | G | 396 | Injectie | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS RUMBEKE | SOLIVER 1 | G | 535 | Afname | 0.13 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27
ROESELARE | TS RUMBEKE | SOLIVER 1 | G | 535 | Injectie | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS RUMBEKE | SOLIVER 2 | G | 535 | Afname | 0.13 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.27
ROESELARE | TS RUMBEKE | SOLIVER 2 | G | 535 | Injectie | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS RUMBEKE | SOUBRY 1 | G | 403 | Afname | 0.16 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3
ROESELARE | TS RUMBEKE | SOUBRY 1 | G | 403 | Injectie | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS RUMBEKE | SOUBRY 2 | G | 403 | Afname | 0.16 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31
ROESELARE | TS RUMBEKE | SOUBRY 2 | G | 403 | Injectie | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS RUMBEKE | TRAKELWEG | G | 347 | Afname | 0.09 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22
ROESELARE | TS RUMBEKE | TRAKELWEG | G | 347 | Injectie | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS RUMBEKE | WESTSTRAAT | G | 347 | Afname | 0.16 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.43
ROESELARE | TS RUMBEKE | WESTSTRAAT | G | 347 | Injectie | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.25
ROESELARE | TS RUMBEKE |  | G | 667 | Afname | 0.1 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24
ROESELARE | TS RUMBEKE |  | G | 667 | Injectie | 0.1 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05
WAREGEM | TS SCHOONDALE | IDEAL FIBERS 1 | G | 535 | Afname | 0.11 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24
WAREGEM | TS SCHOONDALE | IDEAL FIBERS 1 | G | 535 | Injectie | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAREGEM | TS SCHOONDALE | IDEAL FIBERS 2 | G | 535 | Afname | 0.11 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24
WAREGEM | TS SCHOONDALE | IDEAL FIBERS 2 | G | 535 | Injectie | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAREGEM | TS SCHOONDALE | INFRABEL MOST | G | 729 | Afname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAREGEM | TS SCHOONDALE | INFRABEL MOST | G | 729 | Injectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAREGEM | TS SCHOONDALE | OLV TER NOOD 1 | G | 396 | Afname | 0.11 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.35
WAREGEM | TS SCHOONDALE | OLV TER NOOD 1 | G | 396 | Injectie | 0.11 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.27
WAREGEM | TS SCHOONDALE | OLV TER NOOD 2 | G | 396 | Afname | 0.1 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.35
WAREGEM | TS SCHOONDALE | OLV TER NOOD 2 | G | 396 | Injectie | 0.1 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.26
WAREGEM | TS SCHOONDALE | OLV TER NOOD 3 | G | 396 | Afname | 0.11 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.36
WAREGEM | TS SCHOONDALE | OLV TER NOOD 3 | G | 396 | Injectie | 0.11 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.27
WAREGEM | TS SCHOONDALE | PRIMEUR VANELO 1 | G | 403 | Afname | 0.24 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.4 | 0.42
WAREGEM | TS SCHOONDALE | PRIMEUR VANELO 1 | G | 403 | Injectie | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAREGEM | TS SCHOONDALE | PRIMEUR VANELO 2 | G | 403 | Afname | 0.24 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.4 | 0.42
WAREGEM | TS SCHOONDALE | PRIMEUR VANELO 2 | G | 403 | Injectie | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAREGEM | TS SCHOONDALE | URSA BENELUX 1 | G | 729 | Afname | 0.39 | 0.46 | 0.48 | 0.5 | 0.52 | 0.54
WAREGEM | TS SCHOONDALE | URSA BENELUX 1 | G | 729 | Injectie | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAREGEM | TS SCHOONDALE | URSA BENELUX 2 | G | 729 | Afname | 0.39 | 0.46 | 0.48 | 0.5 | 0.52 | 0.54
WAREGEM | TS SCHOONDALE | URSA BENELUX 2 | G | 729 | Injectie | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | BALTA 1 | G | 1042 | Afname | 0.1 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | BALTA 1 | G | 1042 | Injectie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | BALTA 2 | G | 1042 | Afname | 0.1 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | BALTA 2 | G | 1042 | Injectie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | BEAUFLOR 1 | G | 326 | Afname | 0.26 | 0.46 | 0.48 | 0.5 | 0.52 | 0.54
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | BEAUFLOR 1 | G | 326 | Injectie | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | BEAUFLOR 2 | G | 326 | Afname | 0.28 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.57
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | BEAUFLOR 2 | G | 326 | Injectie | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | BOSPAN 1 | G | 535 | Afname | 0.39 | 0.68 | 0.7 | 0.73 | 0.76 | 0.79
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | BOSPAN 1 | G | 535 | Injectie | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | BOSPAN 2 | G | 535 | Afname | 0.4 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.77 | 0.8
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | BOSPAN 2 | G | 535 | Injectie | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | BOSPAN 3 | G | 535 | Afname | 0.19 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.39
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | BOSPAN 3 | G | 535 | Injectie | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | BOUVIER | G | 396 | Afname | 0.21 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.49
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | BOUVIER | G | 396 | Injectie | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | CLOET | G | 396 | Afname | 0.26 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.6 | 0.63
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | CLOET | G | 396 | Injectie | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | D'HOOIE | G | 500 | Afname | 0.17 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.86 | 0.9 | wordt opgevolgd; project gepland
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | D'HOOIE | G | 500 | Injectie | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | wordt opgevolgd; project gepland
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | GALGEKOUTER | R | 438 | Afname | 0.04 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | GALGEKOUTER | R | 438 | Injectie | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | GENTSE BAAN | G | 396 | Afname | 0.23 | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.53 | 0.56
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | GENTSE BAAN | G | 396 | Injectie | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | MARKEGEM | R | 396 | Afname | 0.16 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | MARKEGEM | R | 396 | Injectie | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | POST | G | 396 | Afname | 0.07 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | POST | G | 396 | Injectie | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | QUICK STEP 1 | G | 535 | Afname | 0.29 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.53
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | QUICK STEP 1 | G | 535 | Injectie | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | QUICK STEP 2 | G | 326 | Afname | 0.42 | 0.65 | 0.68 | 0.7 | 0.73 | 0.76
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | QUICK STEP 2 | G | 326 | Injectie | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | QUICK STEP 3 | G | 326 | Afname | 0.45 | 0.69 | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.81
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | QUICK STEP 3 | G | 326 | Injectie | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | RESERVE | G | 396 | Afname | 0.14 | 0.37 | 0.38 | 0.4 | 0.41 | 0.43
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | RESERVE | G | 295 | Afname | 0.06 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.2
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | RESERVE | G | 396 | Injectie | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | RESERVE | G | 295 | Injectie | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SIEBMO | G | 295 | Afname | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SIEBMO | G | 295 | Injectie | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | WAKKEN | G | 396 | Afname | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | WAKKEN | G | 396 | Injectie | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | WAREGEM 1 | G | 667 | Afname | 0.15 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.34
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | WAREGEM 1 | G | 667 | Injectie | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | WAREGEM 2 | G | 667 | Afname | 0.16 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.37
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | WAREGEM 2 | G | 667 | Injectie | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | WAREGEM 3 | G | 667 | Afname | 0.17 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | WAREGEM 3 | G | 667 | Injectie | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | WIELSBEKE CENTER 1 | G | 396 | Afname | 0.0045 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | WIELSBEKE CENTER 1 | G | 396 | Injectie | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | WIELSBEKE CENTER 2 | G | 396 | Afname | 0.0045 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | WIELSBEKE CENTER 2 | G | 396 | Injectie | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | ZULTE 1 | G | 396 | Afname | 0.17 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.48
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | ZULTE 1 | G | 396 | Injectie | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | ZULTE 2 | G | 667 | Afname | 0.11 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.3 | 0.31
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | ZULTE 2 | G | 667 | Injectie | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | ZULTE 3 | G | 396 | Afname | 0.17 | 0.4 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.47
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | ZULTE 3 | G | 396 | Injectie | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE |  | G | 278 | Afname | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE |  | G | 278 | Injectie | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZWALM | TS ST.DENIJS-BOEKEL | MUNKZWALM | R | 396 | Afname | 0.16 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41
ZWALM | TS ST.DENIJS-BOEKEL | MUNKZWALM | R | 396 | Injectie | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZWALM | TS ST.DENIJS-BOEKEL | NEDERZWALM | R | 396 | Afname | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZWALM | TS ST.DENIJS-BOEKEL | NEDERZWALM | R | 396 | Injectie | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZWALM | TS ST.DENIJS-BOEKEL | ST.DENIJS-BOEKEL | R | 500 | Afname | 0.15 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.41
ZWALM | TS ST.DENIJS-BOEKEL | ST.DENIJS-BOEKEL | R | 500 | Injectie | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIELT | TS TIELT | AGRIPOM (12836) | G | 396 | Afname | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11
TIELT | TS TIELT | AGRIPOM (12836) | G | 396 | Injectie | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIELT | TS TIELT | DELAERE (10697) | G | 396 | Afname | 0.31 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.73
TIELT | TS TIELT | DELAERE (10697) | G | 396 | Injectie | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIELT | TS TIELT | GAVERSDREEF 1 | G | 667 | Afname | 0.13 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38
TIELT | TS TIELT | GAVERSDREEF 1 | G | 667 | Injectie | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.2
TIELT | TS TIELT | GAVERSDREEF 2 | G | 667 | Afname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIELT | TS TIELT | GAVERSDREEF 2 | G | 667 | Injectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIELT | TS TIELT | I.T.C 1 (6710) | G | 396 | Afname | 0.28 | 0.58 | 0.6 | 0.62 | 0.65 | 0.68
TIELT | TS TIELT | I.T.C 1 (6710) | G | 396 | Injectie | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIELT | TS TIELT | I.T.C 2 (6710) | G | 396 | Afname | 0.28 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.5 | 0.52
TIELT | TS TIELT | I.T.C 2 (6710) | G | 396 | Injectie | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIELT | TS TIELT | INDUSTRIEZONE NOORD 1 | G | 667 | Afname | 0.16 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31
TIELT | TS TIELT | INDUSTRIEZONE NOORD 1 | G | 667 | Injectie | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIELT | TS TIELT | INDUSTRIEZONE NOORD 2 | G | 667 | Afname | 0.16 | 0.27 | 0.28 | 0.3 | 0.31 | 0.32
TIELT | TS TIELT | INDUSTRIEZONE NOORD 2 | G | 667 | Injectie | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIELT | TS TIELT | INDUSTRIEZONE NOORD 3 | G | 667 | Afname | 0.3 | 0.51 | 0.53 | 0.56 | 0.58 | 0.61
TIELT | TS TIELT | INDUSTRIEZONE NOORD 3 | G | 667 | Injectie | 0.3 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.11
TIELT | TS TIELT | MARIALOOP (159 CENTER) | G | 622 | Afname | 0.17 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.35
TIELT | TS TIELT | MARIALOOP (159 CENTER) | G | 622 | Injectie | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIELT | TS TIELT | TIELT CENTRAAL 1 | G | 396 | Afname | 0.2 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.41
TIELT | TS TIELT | TIELT CENTRAAL 1 | G | 396 | Injectie | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIELT | TS TIELT | TIELT CENTRAAL 2 | G | 667 | Afname | 0.17 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.35
TIELT | TS TIELT | TIELT CENTRAAL 2 | G | 667 | Injectie | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIELT | TS TIELT | TIELT CENTRAAL 3 | G | 667 | Afname | 0.17 | 0.29 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.35
TIELT | TS TIELT | TIELT CENTRAAL 3 | G | 667 | Injectie | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | HORAFROST 1 | G | 306 | Afname | 0.24 | 0.48 | 0.5 | 0.52 | 0.54 | 0.56
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | HORAFROST 1 | G | 306 | Injectie | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | HORAFROST 2 | G | 306 | Afname | 0.26 | 0.51 | 0.53 | 0.56 | 0.58 | 0.6
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | HORAFROST 2 | G | 306 | Injectie | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | HOUTHULST | G | 667 | Afname | 0.22 | 0.5 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.6
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | HOUTHULST | G | 667 | Injectie | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | JONCK V.STEEN | G | 340 | Afname | 0.1 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.27
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | JONCK V.STEEN | G | 340 | Injectie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | PASFROST 1 | G | 535 | Afname | 0.15 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.35
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | PASFROST 1 | G | 535 | Injectie | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | PASFROST 2 | G | 535 | Afname | 0.14 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.35
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | PASFROST 2 | G | 535 | Injectie | 0.14 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | PASFROST 3 | G | 535 | Afname | 0.1 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | PASFROST 3 | G | 535 | Injectie | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | PASFROST 4 | G | 535 | Afname | 0.13 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | PASFROST 4 | G | 535 | Injectie | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | PASSENDALE 1 | G | 347 | Afname | 0.22 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.52
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | PASSENDALE 1 | G | 347 | Injectie | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | PASSENDALE 2 | G | 667 | Afname | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | PASSENDALE 2 | G | 667 | Injectie | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | PASSENDALE 3 | G | 667 | Afname | 0.11 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | PASSENDALE 3 | G | 667 | Injectie | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | PINGUIN 1 | G | 535 | Afname | 0.19 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.43
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | PINGUIN 1 | G | 535 | Injectie | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | PINGUIN 2 | G | 535 | Afname | 0.19 | 0.37 | 0.38 | 0.4 | 0.41 | 0.43
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | PINGUIN 2 | G | 535 | Injectie | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | POELKAPELLE | G | 340 | Afname | 0.2 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.48
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | POELKAPELLE | G | 340 | Injectie | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | STADEN 1 | G | 333 | Afname | 0.1 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | STADEN 1 | G | 333 | Injectie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | STADEN 2 | G | 333 | Afname | 0.09 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | STADEN 2 | G | 333 | Injectie | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | VIJFWEGEN | G | 340 | Afname | 0.2 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.49
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | VIJFWEGEN | G | 340 | Injectie | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | WESTFRO 1 | G | 535 | Afname | 0.12 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | WESTFRO 1 | G | 535 | Injectie | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | WESTFRO 2 | G | 535 | Afname | 0.12 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | WESTFRO 2 | G | 535 | Injectie | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | WESTFRO 3 | G | 403 | Afname | 0.13 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | WESTFRO 3 | G | 403 | Injectie | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | WESTROZEBEKE 1 | G | 347 | Afname | 0.18 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.41
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | WESTROZEBEKE 1 | G | 347 | Injectie | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | WESTROZEBEKE 2 | G | 667 | Afname | 0.12 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | WESTROZEBEKE 2 | G | 667 | Injectie | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HEUVELLAND | TS WIJTSCHATE | HEUVELLAND 1 | G | 396 | Afname | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1
HEUVELLAND | TS WIJTSCHATE | HEUVELLAND 1 | G | 396 | Injectie | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HEUVELLAND | TS WIJTSCHATE | HEUVELLAND 2 | G | 396 | Afname | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
HEUVELLAND | TS WIJTSCHATE | HEUVELLAND 2 | G | 396 | Injectie | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HEUVELLAND | TS WIJTSCHATE | IEPERHOEK | R | 354 | Afname | 0.18 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39
HEUVELLAND | TS WIJTSCHATE | IEPERHOEK | R | 354 | Injectie | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HEUVELLAND | TS WIJTSCHATE | WIJTSCHATE 1 | G | 354 | Afname | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16
HEUVELLAND | TS WIJTSCHATE | WIJTSCHATE 1 | G | 354 | Injectie | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HEUVELLAND | TS WIJTSCHATE | WIJTSCHATE 2 | G | 354 | Afname | 0.13 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.26
HEUVELLAND | TS WIJTSCHATE | WIJTSCHATE 2 | G | 354 | Injectie | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WINGENE | TS WINGENE | DE ZANDE | G | 278 | Afname | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15
WINGENE | TS WINGENE | DE ZANDE | G | 278 | Injectie | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WINGENE | TS WINGENE | DOOMKERKE I(KABEL 1) | G | 667 | Afname | 0.14 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.32
WINGENE | TS WINGENE | DOOMKERKE I(KABEL 1) | G | 667 | Injectie | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WINGENE | TS WINGENE | DOOMKERKE II | G | 667 | Afname | 0.1 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.21
WINGENE | TS WINGENE | DOOMKERKE II | G | 667 | Injectie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WINGENE | TS WINGENE | MAAGDENSTRAAT | R | 201 | Afname | 0.05 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13
WINGENE | TS WINGENE | MAAGDENSTRAAT | R | 201 | Injectie | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WINGENE | TS WINGENE | MARIA AALTER | R | 500 | Afname | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12
WINGENE | TS WINGENE | MARIA AALTER | R | 500 | Injectie | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WINGENE | TS WINGENE | ZENDSTATION I | G | 347 | Afname | 0.3 | 0.57 | 0.6 | 0.62 | 0.65 | 0.67
WINGENE | TS WINGENE | ZENDSTATION I | G | 347 | Injectie | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WINGENE | TS WINGENE | ZENDSTATION II | G | 347 | Afname | 0.34 | 0.64 | 0.67 | 0.7 | 0.73 | 0.77
WINGENE | TS WINGENE | ZENDSTATION II | G | 347 | Injectie | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WORTEGEM-PETEGEM | TS WORTEGEM | AMERIKAANS KERKHOF | R | 500 | Afname | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WORTEGEM-PETEGEM | TS WORTEGEM | AMERIKAANS KERKHOF | R | 500 | Injectie | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WORTEGEM-PETEGEM | TS WORTEGEM | ANZEGEM 2 | R | 396 | Afname | 0.14 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.37
WORTEGEM-PETEGEM | TS WORTEGEM | ANZEGEM 2 | R | 396 | Injectie | 0.14 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.31
WORTEGEM-PETEGEM | TS WORTEGEM | ANZEGEM 3 | R | 500 | Afname | 0.3 | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.62
WORTEGEM-PETEGEM | TS WORTEGEM | ANZEGEM 3 | R | 500 | Injectie | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WORTEGEM-PETEGEM | TS WORTEGEM | ANZEGEM-STATIESTRAAT | R | 500 | Afname | 0.08 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23
WORTEGEM-PETEGEM | TS WORTEGEM | ANZEGEM-STATIESTRAAT | R | 500 | Injectie | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WORTEGEM-PETEGEM | TS WORTEGEM | BEAULIEU 1+2 | G | 660 | Afname | 0.18 | 0.27 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32
WORTEGEM-PETEGEM | TS WORTEGEM | BEAULIEU 1+2 | G | 660 | Injectie | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WORTEGEM-PETEGEM | TS WORTEGEM | BEAULIEU 3+4 | G | 660 | Afname | 0.2 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.35
WORTEGEM-PETEGEM | TS WORTEGEM | BEAULIEU 3+4 | G | 660 | Injectie | 0.2 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01
WORTEGEM-PETEGEM | TS WORTEGEM | BEAULIEU 5 | G | 535 | Afname | 0.17 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.37
WORTEGEM-PETEGEM | TS WORTEGEM | BEAULIEU 5 | G | 535 | Injectie | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WORTEGEM-PETEGEM | TS WORTEGEM | BEAULIEU 6 | G | 535 | Afname | 0.18 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38
WORTEGEM-PETEGEM | TS WORTEGEM | BEAULIEU 6 | G | 535 | Injectie | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WORTEGEM-PETEGEM | TS WORTEGEM | CONCORDIA 2 | G | 396 | Afname | 0.09 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19
WORTEGEM-PETEGEM | TS WORTEGEM | CONCORDIA 2 | G | 396 | Injectie | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WORTEGEM-PETEGEM | TS WORTEGEM | CONCORDIA 3 | G | 396 | Afname | 0.08 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17
WORTEGEM-PETEGEM | TS WORTEGEM | CONCORDIA 3 | G | 396 | Injectie | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WORTEGEM-PETEGEM | TS WORTEGEM | KRUISHOUTEM | R | 396 | Afname | 0.08 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18
WORTEGEM-PETEGEM | TS WORTEGEM | KRUISHOUTEM | R | 396 | Injectie | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WORTEGEM-PETEGEM | TS WORTEGEM | NOKERE 1 | G | 396 | Afname | 0.22 | 0.48 | 0.5 | 0.52 | 0.55 | 0.57
WORTEGEM-PETEGEM | TS WORTEGEM | NOKERE 1 | G | 396 | Injectie | 0.22 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.2
WORTEGEM-PETEGEM | TS WORTEGEM | NOKERE 2 | G | 396 | Afname | 0.25 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.63
WORTEGEM-PETEGEM | TS WORTEGEM | NOKERE 2 | G | 396 | Injectie | 0.25 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.21
WORTEGEM-PETEGEM | TS WORTEGEM | NOKERE 3 | G | 667 | Afname | 0.17 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.44
WORTEGEM-PETEGEM | TS WORTEGEM | NOKERE 3 | G | 667 | Injectie | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16
WORTEGEM-PETEGEM | TS WORTEGEM | WAREGEM 1 | G | 396 | Afname | 0.21 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.55
WORTEGEM-PETEGEM | TS WORTEGEM | WAREGEM 1 | G | 396 | Injectie | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WORTEGEM-PETEGEM | TS WORTEGEM | WAREGEM 2 | G | 396 | Afname | 0.21 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.56
WORTEGEM-PETEGEM | TS WORTEGEM | WAREGEM 2 | G | 396 | Injectie | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WORTEGEM-PETEGEM | TS WORTEGEM | WAREGEM 3 | I | 396 | Afname | 0.19 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.47
WORTEGEM-PETEGEM | TS WORTEGEM | WAREGEM 3 | I | 396 | Injectie | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WORTEGEM-PETEGEM | TS WORTEGEM | WORTEGEM | G | 396 | Afname | 0.13 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.32 | 0.34
WORTEGEM-PETEGEM | TS WORTEGEM | WORTEGEM | G | 396 | Injectie | 0.13 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.27
WORTEGEM-PETEGEM | TS WORTEGEM | WORTEGEM-KEER | G | 500 | Afname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WORTEGEM-PETEGEM | TS WORTEGEM | WORTEGEM-KEER | G | 500 | Injectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | BELLEGEM 95 | R | 292 | Afname | 0.06 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | BELLEGEM 95 | R | 292 | Injectie | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | BRUG - HOEK 1 | R | 396 | Afname | 0.11 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | BRUG - HOEK 1 | R | 396 | Injectie | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | BRUG - HOEK 2 | G | 667 | Afname | 0.06 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | BRUG - HOEK 2 | G | 667 | Injectie | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | BRUG - HOEK 3 | G | 625 | Afname | 0.14 | 0.29 | 0.3 | 0.32 | 0.33 | 0.34
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | BRUG - HOEK 3 | G | 625 | Injectie | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | DEERLIJK BLOKSTRAAT | G | 292 | Afname | 0.2 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.51
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | DEERLIJK BLOKSTRAAT | G | 292 | Injectie | 0.2 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | DEERLIJK BRUG | R | 396 | Afname | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | DEERLIJK BRUG | R | 396 | Injectie | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | KOEVOET 1 | G | 292 | Afname | 0.27 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.71 | 0.74
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | KOEVOET 1 | G | 292 | Injectie | 0.27 | 0.34 | 0.37 | 0.4 | 0.43 | 0.46
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | KOEVOET 2 | G | 396 | Afname | 0.16 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.44
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | KOEVOET 2 | G | 396 | Injectie | 0.16 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | KOEVOET 3 | G | 396 | Afname | 0.22 | 0.5 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.6
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | KOEVOET 3 | G | 396 | Injectie | 0.22 | 0.28 | 0.3 | 0.33 | 0.35 | 0.38
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | KOEVOET 4 | G | 396 | Afname | 0.21 | 0.5 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | KOEVOET 4 | G | 396 | Injectie | 0.21 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.35 | 0.37
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | MAES MATTRESS TICKING | G | 396 | Afname | 0.1 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | MAES MATTRESS TICKING | G | 396 | Injectie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | MOEN 150AL | G | 306 | Afname | 0.1 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | MOEN 150AL | G | 306 | Injectie | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | ST DENIJS | R | 396 | Afname | 0.08 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.23
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | ST DENIJS | R | 396 | Injectie | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.12
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | ZWEVEGEM 1 | R | 292 | Afname | 0.17 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.45
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | ZWEVEGEM 1 | R | 292 | Injectie | 0.17 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | ZWEVEGEM 2 | G | 396 | Afname | 0.16 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.37
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | ZWEVEGEM 2 | G | 396 | Injectie | 0.16 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11

## Feederpieken SP
Gemeente SP | Naam TS | Naam SP | Feedernaam SP | Code | Inom(A) | Afname / Injectie | coefficient 2022 gem | coefficient 2022 piek | coefficient 2023 | coefficient 2024 | coefficient 2025 | coefficient 2026 | Project
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP DONATUSSTRAAT. | BEVEREN | G | 270 | Afname | 0.36 | 0.8 | 0.83 | 0.86 | 0.9 | 0.93 | wordt opgevogld; verschakeling mogelijk
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP DONATUSSTRAAT. | BEVEREN | G | 270 | Injectie | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP DONATUSSTRAAT. | BEVEREN DORP | R | 222 | Afname | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP DONATUSSTRAAT. | BEVEREN DORP | R | 222 | Injectie | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP DONATUSSTRAAT. | BRABANTSTRAAT | G | 270 | Afname | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP DONATUSSTRAAT. | BRABANTSTRAAT | G | 270 | Injectie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP DONATUSSTRAAT. | JONCKHEERE | R | 222 | Afname | 0.13 | 0.28 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.35
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP DONATUSSTRAAT. | JONCKHEERE | R | 222 | Injectie | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP DONATUSSTRAAT. | KRUISBOOMMOLEN | I | 222 | Afname | 0.21 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.57
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP DONATUSSTRAAT. | KRUISBOOMMOLEN | I | 222 | Injectie | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP HAVEN | CAR IMPORT | G | 222 | Afname | 0.22 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.44
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP HAVEN | CAR IMPORT | G | 222 | Injectie | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP HAVEN | HAVEN | R | 500 | Afname | 0.07 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP HAVEN | HAVEN | R | 500 | Injectie | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.1
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP HAVEN | POPULIERENSTRAAT | I | 222 | Afname | 0.08 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP HAVEN | POPULIERENSTRAAT | I | 222 | Injectie | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP HAVEN | RUMBEKE GRAVIER | G | 500 | Afname | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP HAVEN | RUMBEKE GRAVIER | G | 500 | Injectie | 0.07 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.51
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP HAVEN | ZWAAIKOM | I | 347 | Afname | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | data issue: foutieve piek afname; manueel gecorrigeerd; wordt opgevolgd; verschakeling mogelijk
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP HAVEN | ZWAAIKOM | I | 347 | Injectie | 0.09 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | data issue: foutieve piek afname; manueel gecorrigeerd; wordt opgevolgd; verschakeling mogelijk
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP KLEINE BASSIN | AAN 'T WATER | G | 139 | Afname | 0.06 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP KLEINE BASSIN | AAN 'T WATER | G | 139 | Injectie | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP KLEINE BASSIN | DE LEEUW | G | 139 | Afname | 0.1 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.34
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP KLEINE BASSIN | DE LEEUW | G | 139 | Injectie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP KLEINE BASSIN | KLEINE BASSIN 1 | G | 347 | Afname | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP KLEINE BASSIN | KLEINE BASSIN 1 | G | 347 | Injectie | 0.1 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP KLEINE BASSIN | KLEINE BASSIN 2 | G | 347 | Afname | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP KLEINE BASSIN | KLEINE BASSIN 2 | G | 347 | Injectie | 0.12 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.33
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP KLEINE BASSIN | PROV.EDUCAT.CENTRUM | G | 139 | Afname | 0.09 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP KLEINE BASSIN | PROV.EDUCAT.CENTRUM | G | 139 | Injectie | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP KLEINE BASSIN | RACHELLE EN ESTELLE | R | 139 | Afname | 0.05 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP KLEINE BASSIN | RACHELLE EN ESTELLE | R | 139 | Injectie | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP KLEINE BASSIN | ROLARIUSPLEIN | G | 292 | Afname | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP KLEINE BASSIN | ROLARIUSPLEIN | G | 292 | Injectie | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP KLEINE BASSIN | ST-AMANDSSTRAAT | G | 222 | Afname | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP KLEINE BASSIN | ST-AMANDSSTRAAT | G | 222 | Injectie | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP KLEINE BASSIN | TEN HOVE | G | 278 | Afname | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP KLEINE BASSIN | TEN HOVE | G | 278 | Injectie | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP KLEINE BASSIN | VTS | G | 278 | Afname | 0.1 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.28
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP KLEINE BASSIN | VTS | G | 278 | Injectie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP KOORNSTRAAT | BATAVIA | G | 181 | Afname | 0.07 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP KOORNSTRAAT | BATAVIA | G | 181 | Injectie | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP KOORNSTRAAT | BRUANEBRUG | G | 278 | Afname | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP KOORNSTRAAT | BRUANEBRUG | G | 278 | Injectie | 0.09 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.25
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP KOORNSTRAAT | HAVEN | G | 500 | Afname | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP KOORNSTRAAT | HAVEN | G | 500 | Injectie | 0.07 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 0.22
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP KOORNSTRAAT | MANDELLAAN | R | 125 | Afname | 0.16 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.49
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP KOORNSTRAAT | MANDELLAAN | R | 125 | Injectie | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 0.23 | 0.25
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP KOORNSTRAAT | SOUBRY | G | 146 | Afname | 0.2 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.46
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP KOORNSTRAAT | SOUBRY | G | 146 | Injectie | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP MANDEL | EXPO-HALL | G | 278 | Afname | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP MANDEL | EXPO-HALL | G | 278 | Injectie | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP MANDEL | GITSESTRAAT | G | 500 | Afname | 0.06 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP MANDEL | GITSESTRAAT | G | 500 | Injectie | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP MANDEL | HERON | R | 222 | Afname | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP MANDEL | HERON | R | 222 | Injectie | 0.05 | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP MANDEL | LOCHTING DEDRIE | G | 146 | Afname | 0.11 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP MANDEL | LOCHTING DEDRIE | G | 146 | Injectie | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP MANDEL | MANDEL 1 | G | 347 | Afname | 0.14 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.5 | 0.52
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP MANDEL | MANDEL 1 | G | 347 | Injectie | 0.14 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.5
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP MANDEL | MANDEL 2 | G | 347 | Afname | 0.12 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.46
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP MANDEL | MANDEL 2 | G | 347 | Injectie | 0.12 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.45
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP MANDEL | MANDEL 3 | G | 347 | Afname | 0.12 | 0.38 | 0.4 | 0.41 | 0.43 | 0.45
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP MANDEL | MANDEL 3 | G | 347 | Injectie | 0.12 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.44
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP MANDEL | NOORDLAAN | R | 181 | Afname | 0.07 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP MANDEL | NOORDLAAN | R | 181 | Injectie | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP MANDEL | OOSTNIEUWKERKESTWG | I | 347 | Afname | 0.18 | 0.4 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP MANDEL | OOSTNIEUWKERKESTWG | I | 347 | Injectie | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP MANDEL | SMEDENSTRAAT | R | 139 | Afname | 0.09 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP MANDEL | SMEDENSTRAAT | R | 139 | Injectie | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP MANDEL | SPORTCOMPLEX | G | 139 | Afname | 0.07 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP MANDEL | SPORTCOMPLEX | G | 139 | Injectie | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP MANDEL | SPORTHAL | G | 278 | Afname | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP MANDEL | SPORTHAL | G | 278 | Injectie | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP MANDEL | STADSDEPOT | G | 181 | Afname | 0.06 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP MANDEL | STADSDEPOT | G | 181 | Injectie | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP MANDEL | STADSWERKPLAATS | G | 278 | Afname | 0.08 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP MANDEL | STADSWERKPLAATS | G | 278 | Injectie | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP MANDEL | TUINBOUW | G | 667 | Afname | 0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP MANDEL | TUINBOUW | G | 667 | Injectie | 0.21 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP MANDEL | VERGELDERHOEK 2 | G | 347 | Afname | 0.24 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.21
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP MANDEL | VERGELDERHOEK 2 | G | 347 | Injectie | 0.24 | 0.63 | 0.68 | 0.73 | 0.79 | 0.85
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP SPOORWEG | BPI FORMIPAC | G | 278 | Afname | 0.25 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.41
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP SPOORWEG | BPI FORMIPAC | G | 278 | Injectie | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP SPOORWEG | DEKEN WALLAERTSTRAAT | R | 222 | Afname | 0.08 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP SPOORWEG | DEKEN WALLAERTSTRAAT | R | 222 | Injectie | 0.08 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.2
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP SPOORWEG | DONATUSSTRAAT | G | 500 | Afname | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP SPOORWEG | DONATUSSTRAAT | G | 500 | Injectie | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP SPOORWEG | DUTRY | I | 368 | Afname | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP SPOORWEG | DUTRY | I | 368 | Injectie | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP SPOORWEG | EPSOM | I | 208 | Afname | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.22
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP SPOORWEG | EPSOM | I | 208 | Injectie | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP SPOORWEG | FRAXINUS | I | 278 | Afname | 0.2 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP SPOORWEG | FRAXINUS | I | 278 | Injectie | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP SPOORWEG | REGINA WAUTERSSTRAAT | G | 278 | Afname | 0.05 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP SPOORWEG | REGINA WAUTERSSTRAAT | G | 278 | Injectie | 0.05 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP SPOORWEG | SPOORWEG 1 | G | 347 | Afname | 0.12 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP SPOORWEG | SPOORWEG 1 | G | 347 | Injectie | 0.12 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.37
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP SPOORWEG | SPOORWEG 2 | G | 361 | Afname | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP SPOORWEG | SPOORWEG 2 | G | 361 | Injectie | 0.17 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.51
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP SPOORWEG | SPOORWEG 3 | G | 347 | Afname | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP SPOORWEG | SPOORWEG 3 | G | 347 | Injectie | 0.18 | 0.4 | 0.43 | 0.46 | 0.5 | 0.53
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP SPOORWEG |  | G | 222 | Afname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS BEVEREN KAB 2 | SP SPOORWEG |  | G | 222 | Injectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DE HAAN | TS BLANKENBERGE 36/11 | SP MANITOBASTRAAT | CALIFORNIA | R | 118 | Afname | 0.07 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.24
DE HAAN | TS BLANKENBERGE 36/11 | SP MANITOBASTRAAT | CALIFORNIA | R | 118 | Injectie | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DE HAAN | TS BLANKENBERGE 36/11 | SP MANITOBASTRAAT | MANITOBASTRAAT 1 | G | 347 | Afname | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DE HAAN | TS BLANKENBERGE 36/11 | SP MANITOBASTRAAT | MANITOBASTRAAT 1 | G | 347 | Injectie | 0.17 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.4
DE HAAN | TS BLANKENBERGE 36/11 | SP MANITOBASTRAAT | MANITOBASTRAAT 2 | G | 500 | Afname | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DE HAAN | TS BLANKENBERGE 36/11 | SP MANITOBASTRAAT | MANITOBASTRAAT 2 | G | 500 | Injectie | 0.09 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22
DE HAAN | TS BLANKENBERGE 36/11 | SP MANITOBASTRAAT | NOORDZEELAAN | R | 139 | Afname | 0.14 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.38
DE HAAN | TS BLANKENBERGE 36/11 | SP MANITOBASTRAAT | NOORDZEELAAN | R | 139 | Injectie | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18
DE HAAN | TS BLANKENBERGE 36/11 | SP MANITOBASTRAAT | TULPENLAAN | R | 347 | Afname | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07
DE HAAN | TS BLANKENBERGE 36/11 | SP MANITOBASTRAAT | TULPENLAAN | R | 347 | Injectie | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DE HAAN | TS BLANKENBERGE 36/11 | SP MANITOBASTRAAT | ZEEBRIES | R | 278 | Afname | 0.18 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.39
DE HAAN | TS BLANKENBERGE 36/11 | SP MANITOBASTRAAT | ZEEBRIES | R | 278 | Injectie | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DE HAAN | TS BLANKENBERGE 36/11 | SP MANITOBASTRAAT | ZILVERDIEP | R | 139 | Afname | 0.13 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.37
DE HAAN | TS BLANKENBERGE 36/11 | SP MANITOBASTRAAT | ZILVERDIEP | R | 139 | Injectie | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS BRUGGE NOORD 36/11 | SP HAVEN | HAVENGEBIED 1 | G | 347 | Afname | 0.13 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.37
ROESELARE | TS BRUGGE NOORD 36/11 | SP HAVEN | HAVENGEBIED 1 | G | 347 | Injectie | 0.13 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.42
ROESELARE | TS BRUGGE NOORD 36/11 | SP HAVEN | HAVENGEBIED 2 | G | 667 | Afname | 0.09 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.22
ROESELARE | TS BRUGGE NOORD 36/11 | SP HAVEN | HAVENGEBIED 2 | G | 667 | Injectie | 0.09 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.26
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP RINGLAAN NOORD | CASA CAMILLE | G | 278 | Afname | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP RINGLAAN NOORD | CASA CAMILLE | G | 278 | Injectie | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP RINGLAAN NOORD | MARKT | R | 333 | Afname | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP RINGLAAN NOORD | MARKT | R | 333 | Injectie | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP RINGLAAN NOORD | NIEUWE STEENWEG | R | 222 | Afname | 0.06 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP RINGLAAN NOORD | NIEUWE STEENWEG | R | 222 | Injectie | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP RINGLAAN NOORD | PALLIETERLAAN | R | 139 | Afname | 0.04 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP RINGLAAN NOORD | PALLIETERLAAN | R | 139 | Injectie | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP RINGLAAN NOORD | RINGLAAN NOORD 1 | G | 500 | Afname | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP RINGLAAN NOORD | RINGLAAN NOORD 1 | G | 500 | Injectie | 0.06 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.2
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP RINGLAAN NOORD | RINGLAAN NOORD 2 | G | 500 | Afname | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP RINGLAAN NOORD | RINGLAAN NOORD 2 | G | 500 | Injectie | 0.06 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP RINGLAAN NOORD | RMS | R | 139 | Afname | 0.1 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.44
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP RINGLAAN NOORD | RMS | R | 139 | Injectie | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP RINGLAAN NOORD | TOWER PALACE | G | 222 | Afname | 0.07 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP RINGLAAN NOORD | TOWER PALACE | G | 222 | Injectie | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP TRAMSTATION | D'ARDENNELAAN | R | 125 | Afname | 0.09 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP TRAMSTATION | D'ARDENNELAAN | R | 125 | Injectie | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP TRAMSTATION | RINGLAAN NOORD F1 | G | 500 | Afname | 0.06 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP TRAMSTATION | RINGLAAN NOORD F1 | G | 500 | Injectie | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP TRAMSTATION | RINGLAAN NOORD F2 | R | 500 | Afname | 0.06 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP TRAMSTATION | RINGLAAN NOORD F2 | R | 500 | Injectie | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP TRAMSTATION | RTT | R | 278 | Afname | 0.08 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP TRAMSTATION | RTT | R | 278 | Injectie | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP TRAMSTATION | TRAMSTATION DE HAAN F1 | G | 667 | Afname | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP TRAMSTATION | TRAMSTATION DE HAAN F1 | G | 667 | Injectie | 0.12 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.32
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP TRAMSTATION | TRAMSTATION DE HAAN F2 | G | 667 | Afname | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP TRAMSTATION | TRAMSTATION DE HAAN F2 | G | 667 | Injectie | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP TRAMSTATION | TRAMSTATION DE HAAN F3 | G | 500 | Afname | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP TRAMSTATION | TRAMSTATION DE HAAN F3 | G | 500 | Injectie | 0.08 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP TRAMSTATION | WATERTOREN 1 | G | 444 | Afname | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP TRAMSTATION | WATERTOREN 1 | G | 444 | Injectie | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP TRAMSTATION | WATERTOREN 2 | R | 347 | Afname | 0.07 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP TRAMSTATION | WATERTOREN 2 | R | 347 | Injectie | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP WATERTOREN VLISSE | JAN FRANS WILLEMSTRAAT | R | 278 | Afname | 0.09 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.29
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP WATERTOREN VLISSE | JAN FRANS WILLEMSTRAAT | R | 278 | Injectie | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP WATERTOREN VLISSE | RUBENSLAAN | R | 118 | Afname | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP WATERTOREN VLISSE | RUBENSLAAN | R | 118 | Injectie | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP WATERTOREN VLISSE | SUNPARKS 1 | G | 278 | Afname | 0.08 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP WATERTOREN VLISSE | SUNPARKS 1 | G | 278 | Injectie | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP WATERTOREN VLISSE | TMVW | G | 118 | Afname | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP WATERTOREN VLISSE | TMVW | G | 118 | Injectie | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP WATERTOREN VLISSE | WATERTOREN 1 | G | 444 | Afname | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP WATERTOREN VLISSE | WATERTOREN 1 | G | 444 | Injectie | 0.06 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP WATERTOREN VLISSE | WATERTOREN 2 | G | 347 | Afname | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | SP WATERTOREN VLISSE | WATERTOREN 2 | G | 347 | Injectie | 0.06 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17
DEERLIJK | TS DESSELGEM KAB 1 | SP GEESTSTRAAT | DE MOLEN | G | 292 | Afname | 0.09 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24
DEERLIJK | TS DESSELGEM KAB 1 | SP GEESTSTRAAT | DE MOLEN | G | 292 | Injectie | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13
DEERLIJK | TS DESSELGEM KAB 1 | SP GEESTSTRAAT | DECROOS | G | 292 | Afname | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05
DEERLIJK | TS DESSELGEM KAB 1 | SP GEESTSTRAAT | DECROOS | G | 292 | Injectie | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEERLIJK | TS DESSELGEM KAB 1 | SP GEESTSTRAAT | DERIAN | I | 306 | Afname | 0.09 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28
DEERLIJK | TS DESSELGEM KAB 1 | SP GEESTSTRAAT | DERIAN | I | 306 | Injectie | 0.09 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.3 | 0.32
DEERLIJK | TS DESSELGEM KAB 1 | SP GEESTSTRAAT | NV TAPIJTW. DEJAEGHER | R | 292 | Afname | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06
DEERLIJK | TS DESSELGEM KAB 1 | SP GEESTSTRAAT | NV TAPIJTW. DEJAEGHER | R | 292 | Injectie | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04
DEERLIJK | TS DESSELGEM KAB 1 | SP GEESTSTRAAT | SP GEESTSTRAAT 1 | G | 396 | Afname | 0.05 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11
DEERLIJK | TS DESSELGEM KAB 1 | SP GEESTSTRAAT | SP GEESTSTRAAT 1 | G | 396 | Injectie | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17
DEERLIJK | TS DESSELGEM KAB 1 | SP GEESTSTRAAT | SP GEESTSTRAAT 2 | G | 396 | Afname | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11
DEERLIJK | TS DESSELGEM KAB 1 | SP GEESTSTRAAT | SP GEESTSTRAAT 2 | G | 396 | Injectie | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18
DEERLIJK | TS DESSELGEM KAB 1 | SP GEESTSTRAAT | SP GEESTSTRAAT 3 | G | 396 | Afname | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11
DEERLIJK | TS DESSELGEM KAB 1 | SP GEESTSTRAAT | SP GEESTSTRAAT 3 | G | 396 | Injectie | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17
DEERLIJK | TS DESSELGEM KAB 1 | SP GEESTSTRAAT | TANSENS | G | 167 | Afname | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05
DEERLIJK | TS DESSELGEM KAB 1 | SP GEESTSTRAAT | TANSENS | G | 167 | Injectie | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 1 | SP HOOGMOLENSTRAAT | BARAKKEN | G | 146 | Afname | 0.12 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 1 | SP HOOGMOLENSTRAAT | BARAKKEN | G | 146 | Injectie | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 1 | SP HOOGMOLENSTRAAT | BEKAERT TEXTIELS | R | 292 | Afname | 0.04 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 1 | SP HOOGMOLENSTRAAT | BEKAERT TEXTIELS | R | 292 | Injectie | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 1 | SP HOOGMOLENSTRAAT | BIESTSTRAAT | G | 396 | Afname | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 1 | SP HOOGMOLENSTRAAT | BIESTSTRAAT | G | 396 | Injectie | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 1 | SP HOOGMOLENSTRAAT | DEERLIJKSTRAAT | R | 146 | Afname | 0.08 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.26
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 1 | SP HOOGMOLENSTRAAT | DEERLIJKSTRAAT | R | 146 | Injectie | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 1 | SP HOOGMOLENSTRAAT | E3 POMPSTATION | I | 306 | Afname | 0.2 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 1 | SP HOOGMOLENSTRAAT | E3 POMPSTATION | I | 306 | Injectie | 0.2 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.72 | 0.75
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 1 | SP HOOGMOLENSTRAAT | FORKLIFT PARTS | I | 396 | Afname | 0.32 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 1 | SP HOOGMOLENSTRAAT | FORKLIFT PARTS | I | 396 | Injectie | 0.32 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 1 | SP HOOGMOLENSTRAAT | HOOGMOLENSTRAAT 1 | G | 396 | Afname | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 1 | SP HOOGMOLENSTRAAT | HOOGMOLENSTRAAT 1 | G | 396 | Injectie | 0.18 | 0.38 | 0.4 | 0.43 | 0.47 | 0.5
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 1 | SP HOOGMOLENSTRAAT | HOOGMOLENSTRAAT 2 | G | 396 | Afname | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 1 | SP HOOGMOLENSTRAAT | HOOGMOLENSTRAAT 2 | G | 396 | Injectie | 0.18 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.51
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 1 | SP HOOGMOLENSTRAAT | HOOGMOLENSTRAAT 3 | G | 396 | Afname | 0.17 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 1 | SP HOOGMOLENSTRAAT | HOOGMOLENSTRAAT 3 | G | 396 | Injectie | 0.17 | 0.34 | 0.37 | 0.4 | 0.43 | 0.46
DEERLIJK | TS DESSELGEM KAB 2 | SP DEERLIJK CENTRAAL | DEERLIJK CENTRL 1 | G | 667 | Afname | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09
DEERLIJK | TS DESSELGEM KAB 2 | SP DEERLIJK CENTRAAL | DEERLIJK CENTRL 1 | G | 667 | Injectie | 0.06 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18
DEERLIJK | TS DESSELGEM KAB 2 | SP DEERLIJK CENTRAAL | DEERLIJK CENTRL 2 | G | 396 | Afname | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15
DEERLIJK | TS DESSELGEM KAB 2 | SP DEERLIJK CENTRAAL | DEERLIJK CENTRL 2 | G | 396 | Injectie | 0.09 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.27
DEERLIJK | TS DESSELGEM KAB 2 | SP DEERLIJK CENTRAAL | DEERLIJK CENTRL 3 | G | 396 | Afname | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15
DEERLIJK | TS DESSELGEM KAB 2 | SP DEERLIJK CENTRAAL | DEERLIJK CENTRL 3 | G | 396 | Injectie | 0.09 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.34
DEERLIJK | TS DESSELGEM KAB 2 | SP DEERLIJK CENTRAAL | DEKNUDT | G | 236 | Afname | 0.06 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26
DEERLIJK | TS DESSELGEM KAB 2 | SP DEERLIJK CENTRAAL | DEKNUDT | G | 236 | Injectie | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEERLIJK | TS DESSELGEM KAB 2 | SP DEERLIJK CENTRAAL | GOLDEN RIVER | G | 306 | Afname | 0.1 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28
DEERLIJK | TS DESSELGEM KAB 2 | SP DEERLIJK CENTRAAL | GOLDEN RIVER | G | 306 | Injectie | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12
DEERLIJK | TS DESSELGEM KAB 2 | SP DEERLIJK CENTRAAL | HEIRWEG | G | 167 | Afname | 0.14 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.4
DEERLIJK | TS DESSELGEM KAB 2 | SP DEERLIJK CENTRAAL | HEIRWEG | G | 167 | Injectie | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19
DEERLIJK | TS DESSELGEM KAB 2 | SP DEERLIJK CENTRAAL | HOOGSTRAAT | R | 306 | Afname | 0.06 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16
DEERLIJK | TS DESSELGEM KAB 2 | SP DEERLIJK CENTRAAL | HOOGSTRAAT | R | 306 | Injectie | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06
DEERLIJK | TS DESSELGEM KAB 2 | SP DEERLIJK CENTRAAL | KASTEEL | G | 292 | Afname | 0.06 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18
DEERLIJK | TS DESSELGEM KAB 2 | SP DEERLIJK CENTRAAL | KASTEEL | G | 292 | Injectie | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04
DEERLIJK | TS DESSELGEM KAB 2 | SP DEERLIJK CENTRAAL | RESIDENTIE ERIBO | G | 500 | Afname | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEERLIJK | TS DESSELGEM KAB 2 | SP DEERLIJK CENTRAAL | RESIDENTIE ERIBO | G | 500 | Injectie | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
DEERLIJK | TS DESSELGEM KAB 2 | SP DEERLIJK CENTRAAL | ZALMSTRAAT | I | 236 | Afname | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17
DEERLIJK | TS DESSELGEM KAB 2 | SP DEERLIJK CENTRAAL | ZALMSTRAAT | I | 236 | Injectie | 0.09 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.48
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | SP DESSELGEM CENTRAAL | ADVANTEX | R | 167 | Afname | 0.15 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.42
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | SP DESSELGEM CENTRAAL | ADVANTEX | R | 167 | Injectie | 0.15 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.34
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | SP DESSELGEM CENTRAAL | BAAN WAREGEM | G | 306 | Afname | 0.25 | 0.6 | 0.62 | 0.65 | 0.67 | 0.7
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | SP DESSELGEM CENTRAAL | BAAN WAREGEM | G | 306 | Injectie | 0.25 | 0.28 | 0.3 | 0.33 | 0.35 | 0.38
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | SP DESSELGEM CENTRAAL | KERK DESSELGEM | G | 292 | Afname | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | SP DESSELGEM CENTRAAL | KERK DESSELGEM | G | 292 | Injectie | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | SP DESSELGEM CENTRAAL | LIEBAERTSTRAAT | R | 167 | Afname | 0.11 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.3 | 0.31
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | SP DESSELGEM CENTRAAL | LIEBAERTSTRAAT | R | 167 | Injectie | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.2
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | SP DESSELGEM CENTRAAL | THIVANTEX | G | 292 | Afname | 0.09 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | SP DESSELGEM CENTRAAL | THIVANTEX | G | 292 | Injectie | 0.09 | 0.18 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.25
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | SP DESSELGEM CENTRAAL | TRIALOC | G | 292 | Afname | 0.05 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | SP DESSELGEM CENTRAAL | TRIALOC | G | 292 | Injectie | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | SP DESSELGEM CENTRAAL | TS DESS FDR 1 | G | 667 | Afname | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | SP DESSELGEM CENTRAAL | TS DESS FDR 1 | G | 667 | Injectie | 0.09 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.26
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | SP DESSELGEM CENTRAAL | TS DESS FDR 2 | G | 667 | Afname | 0.15 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.22
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | SP DESSELGEM CENTRAAL | TS DESS FDR 2 | G | 667 | Injectie | 0.15 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.45
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | SP SCHOOLSTRAAT B-L | ALBERTSTRAAT | G | 236 | Afname | 0.15 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.42
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | SP SCHOOLSTRAAT B-L | ALBERTSTRAAT | G | 236 | Injectie | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.22
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | SP SCHOOLSTRAAT B-L | CHAMPIGNONS DESMET | G | 306 | Afname | 0.07 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.22
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | SP SCHOOLSTRAAT B-L | CHAMPIGNONS DESMET | G | 306 | Injectie | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.1
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | SP SCHOOLSTRAAT B-L | DEPOORTERE | G | 368 | Afname | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | SP SCHOOLSTRAAT B-L | DEPOORTERE | G | 368 | Injectie | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | SP SCHOOLSTRAAT B-L | LAPEIRRE | I | 146 | Afname | 0.04 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | SP SCHOOLSTRAAT B-L | LAPEIRRE | I | 146 | Injectie | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | SP SCHOOLSTRAAT B-L | SCHOOLSTRAAT 1 | G | 389 | Afname | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | SP SCHOOLSTRAAT B-L | SCHOOLSTRAAT 1 | G | 389 | Injectie | 0.08 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.29
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | SP SCHOOLSTRAAT B-L | SCHOOLSTRAAT 2 | G | 396 | Afname | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | SP SCHOOLSTRAAT B-L | SCHOOLSTRAAT 2 | G | 396 | Injectie | 0.08 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.27
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | SP SCHOOLSTRAAT B-L | SCHOOLSTRAAT 3 | G | 396 | Afname | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | SP SCHOOLSTRAAT B-L | SCHOOLSTRAAT 3 | G | 396 | Injectie | 0.08 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.26
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | SP SCHOOLSTRAAT B-L | ST JAN DE DOPER | G | 368 | Afname | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14
WAREGEM | TS DESSELGEM KAB 2 | SP SCHOOLSTRAAT B-L | ST JAN DE DOPER | G | 368 | Injectie | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06
GAVERE | TS GAVERE | SP BAAN GAVERE | DONKSTRAAT | R | 292 | Afname | 0.1 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.42
GAVERE | TS GAVERE | SP BAAN GAVERE | DONKSTRAAT | R | 292 | Injectie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GAVERE | TS GAVERE | SP BAAN GAVERE | KLONKEVELDSTR | R | 306 | Afname | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17
GAVERE | TS GAVERE | SP BAAN GAVERE | KLONKEVELDSTR | R | 306 | Injectie | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GAVERE | TS GAVERE | SP BAAN GAVERE | ZINGEM | R | 292 | Afname | 0.17 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.46 | 0.49
GAVERE | TS GAVERE | SP BAAN GAVERE | ZINGEM | R | 292 | Injectie | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GAVERE | TS GAVERE | SP BRANDWEERSTRAAT | BRUG | R | 306 | Afname | 0.12 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.3 | 0.32
GAVERE | TS GAVERE | SP BRANDWEERSTRAAT | BRUG | R | 306 | Injectie | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09
GAVERE | TS GAVERE | SP BRANDWEERSTRAAT | EECKHOUTSTRAAT | R | 167 | Afname | 0.15 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.49
GAVERE | TS GAVERE | SP BRANDWEERSTRAAT | EECKHOUTSTRAAT | R | 167 | Injectie | 0.15 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.32
GAVERE | TS GAVERE | SP BRANDWEERSTRAAT | GAVERE 1 | G | 396 | Afname | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1
GAVERE | TS GAVERE | SP BRANDWEERSTRAAT | GAVERE 1 | G | 396 | Injectie | 0.12 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.34
GAVERE | TS GAVERE | SP BRANDWEERSTRAAT | GAVERE 2 | G | 396 | Afname | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09
GAVERE | TS GAVERE | SP BRANDWEERSTRAAT | GAVERE 2 | G | 396 | Injectie | 0.11 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.32
GAVERE | TS GAVERE | SP BRANDWEERSTRAAT | GAVERE 3 | G | 667 | Afname | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06
GAVERE | TS GAVERE | SP BRANDWEERSTRAAT | GAVERE 3 | G | 667 | Injectie | 0.08 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.23
GAVERE | TS GAVERE | SP BRANDWEERSTRAAT | GB | R | 306 | Afname | 0.1 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27
GAVERE | TS GAVERE | SP BRANDWEERSTRAAT | GB | R | 306 | Injectie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GAVERE | TS GAVERE | SP BRANDWEERSTRAAT | MEERSBLOEM | R | 368 | Afname | 0.08 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.23
GAVERE | TS GAVERE | SP BRANDWEERSTRAAT | MEERSBLOEM | R | 368 | Injectie | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12
GAVERE | TS GAVERE | SP BRANDWEERSTRAAT | R M S | G | 167 | Afname | 0.1 | 0.27 | 0.28 | 0.3 | 0.31 | 0.33
GAVERE | TS GAVERE | SP BRANDWEERSTRAAT | R M S | G | 167 | Injectie | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.14
GAVERE | TS GAVERE | SP BRANDWEERSTRAAT | SP BAAN GAVERE | G | 306 | Afname | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
GAVERE | TS GAVERE | SP BRANDWEERSTRAAT | SP BAAN GAVERE | G | 306 | Injectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GAVERE | TS GAVERE | SP BRANDWEERSTRAAT | WZC MARIAHUIS | G | 306 | Afname | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
GAVERE | TS GAVERE | SP BRANDWEERSTRAAT | WZC MARIAHUIS | G | 306 | Injectie | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03
NAZARETH | TS GAVERE | SP LANDUIT | BAAN GENT | G | 306 | Afname | 0.12 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.29
NAZARETH | TS GAVERE | SP LANDUIT | BAAN GENT | G | 306 | Injectie | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NAZARETH | TS GAVERE | SP LANDUIT | MAKRO | G | 396 | Afname | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18
NAZARETH | TS GAVERE | SP LANDUIT | MAKRO | G | 396 | Injectie | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NAZARETH | TS GAVERE | SP LANDUIT | PVBA DEBRUYCKER | I | 306 | Afname | 0.29 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57
NAZARETH | TS GAVERE | SP LANDUIT | PVBA DEBRUYCKER | I | 306 | Injectie | 0.29 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05
NAZARETH | TS GAVERE | SP LANDUIT | SNYERSPUT | G | 500 | Afname | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18
NAZARETH | TS GAVERE | SP LANDUIT | SNYERSPUT | G | 500 | Injectie | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NAZARETH | TS GAVERE | SP LANDUIT | SP LANDUIT 1 | G | 667 | Afname | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06
NAZARETH | TS GAVERE | SP LANDUIT | SP LANDUIT 1 | G | 667 | Injectie | 0.15 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.34
NAZARETH | TS GAVERE | SP LANDUIT | SP LANDUIT 2 | G | 667 | Afname | 0.22 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09
NAZARETH | TS GAVERE | SP LANDUIT | SP LANDUIT 2 | G | 667 | Injectie | 0.22 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | 0.52
NAZARETH | TS GAVERE | SP LANDUIT | ST ANNASTRAAT | G | 236 | Afname | 0.1 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28
NAZARETH | TS GAVERE | SP LANDUIT | ST ANNASTRAAT | G | 236 | Injectie | 0.1 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.21
NAZARETH | TS GAVERE | SP LANDUIT | WEEFSTRAAT | I | 306 | Afname | 0.07 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22
NAZARETH | TS GAVERE | SP LANDUIT | WEEFSTRAAT | I | 306 | Injectie | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08
NAZARETH | TS GAVERE | SP LANDUIT | ZWARTE GAT | R | 368 | Afname | 0.08 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.24
NAZARETH | TS GAVERE | SP LANDUIT | ZWARTE GAT | R | 368 | Injectie | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13
IEPER | TS IEPER-NOORD | SP FLVI | BEDRIJVEN CENTRUM | I | 278 | Afname | 0.04 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
IEPER | TS IEPER-NOORD | SP FLVI | BEDRIJVEN CENTRUM | I | 278 | Injectie | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
IEPER | TS IEPER-NOORD | SP FLVI | FLV 3 | G | 347 | Afname | 0.19 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04
IEPER | TS IEPER-NOORD | SP FLVI | FLV 3 | G | 347 | Injectie | 0.19 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.51
IEPER | TS IEPER-NOORD | SP FLVI | FLV I | G | 347 | Afname | 0.19 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
IEPER | TS IEPER-NOORD | SP FLVI | FLV I | G | 347 | Injectie | 0.19 | 0.37 | 0.4 | 0.43 | 0.47 | 0.5
IEPER | TS IEPER-NOORD | SP FLVI | FLV II | G | 667 | Afname | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
IEPER | TS IEPER-NOORD | SP FLVI | FLV II | G | 667 | Injectie | 0.11 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29
IEPER | TS IEPER-NOORD | SP FLVI | PICANOL UTC | G | 500 | Afname | 0.13 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.5
IEPER | TS IEPER-NOORD | SP FLVI | PICANOL UTC | G | 500 | Injectie | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IEPER | TS IEPER-NOORD | SP FLVI | POLITIE | I | 267 | Afname | 0.16 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38
IEPER | TS IEPER-NOORD | SP FLVI | POLITIE | I | 267 | Injectie | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16
IEPER | TS IEPER-NOORD | SP FLVI | ST.JAN DORP | G | 347 | Afname | 0.27 | 0.45 | 0.47 | 0.5 | 0.52 | 0.55
IEPER | TS IEPER-NOORD | SP FLVI | ST.JAN DORP | G | 347 | Injectie | 0.27 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16
IEPER | TS IEPER-NOORD | SP KLEINE POEZELSTRAA | BINERGY | G | 667 | Afname | 0.08 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28
IEPER | TS IEPER-NOORD | SP KLEINE POEZELSTRAA | BINERGY | G | 667 | Injectie | 0.08 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.2
IEPER | TS IEPER-NOORD | SP KLEINE POEZELSTRAA | MOORTELWEG/MOLENSTR, | G | 278 | Afname | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1
IEPER | TS IEPER-NOORD | SP KLEINE POEZELSTRAA | MOORTELWEG/MOLENSTR, | G | 278 | Injectie | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IEPER | TS IEPER-NOORD | SP KLEINE POEZELSTRAA | PILKEM MANDEL | G | 278 | Afname | 0.18 | 0.3 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37
IEPER | TS IEPER-NOORD | SP KLEINE POEZELSTRAA | PILKEM MANDEL | G | 278 | Injectie | 0.18 | 0.57 | 0.62 | 0.68 | 0.74 | 0.8
IEPER | TS IEPER-NOORD | SP ST. JAN-DORP | BRUGSEWEG | G | 278 | Afname | 0.32 | 0.54 | 0.57 | 0.6 | 0.63 | 0.66
IEPER | TS IEPER-NOORD | SP ST. JAN-DORP | BRUGSEWEG | G | 278 | Injectie | 0.32 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19
IEPER | TS IEPER-NOORD | SP ST. JAN-DORP | FLV 1 | G | 347 | Afname | 0.27 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13
IEPER | TS IEPER-NOORD | SP ST. JAN-DORP | FLV 1 | G | 347 | Injectie | 0.27 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.55 | 0.6
IEPER | TS IEPER-NOORD | SP ST. JAN-DORP | GROENSTRAAT | R | 146 | Afname | 0.11 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33
IEPER | TS IEPER-NOORD | SP ST. JAN-DORP | GROENSTRAAT | R | 146 | Injectie | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24
IEPER | TS IEPER-NOORD | SP ST. JAN-DORP | J.IEPERMANZIEKENHUIS | G | 500 | Afname | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05
IEPER | TS IEPER-NOORD | SP ST. JAN-DORP | J.IEPERMANZIEKENHUIS | G | 500 | Injectie | 0.03 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.39
LANGEMARK-POELKAPELLE | TS IEPER-NOORD | SP STATIE LANGEMARK | BEKAERT STICHING | G | 368 | Afname | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
LANGEMARK-POELKAPELLE | TS IEPER-NOORD | SP STATIE LANGEMARK | BEKAERT STICHING | G | 368 | Injectie | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LANGEMARK-POELKAPELLE | TS IEPER-NOORD | SP STATIE LANGEMARK | GEMEENTEHUIS | G | 278 | Afname | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09
LANGEMARK-POELKAPELLE | TS IEPER-NOORD | SP STATIE LANGEMARK | GEMEENTEHUIS | G | 278 | Injectie | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LANGEMARK-POELKAPELLE | TS IEPER-NOORD | SP STATIE LANGEMARK | VIJVERSTRAAT | R | 139 | Afname | 0.15 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38
LANGEMARK-POELKAPELLE | TS IEPER-NOORD | SP STATIE LANGEMARK | VIJVERSTRAAT | R | 139 | Injectie | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LANGEMARK-POELKAPELLE | TS IEPER-NOORD | SP STATIE LANGEMARK | YSCO | G | 278 | Afname | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07
LANGEMARK-POELKAPELLE | TS IEPER-NOORD | SP STATIE LANGEMARK | YSCO | G | 278 | Injectie | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZONNEBEKE | TS IEPER-NOORD | SP VOERMAN | HAZEWEIDESTRAAT | G | 278 | Afname | 0.27 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07
ZONNEBEKE | TS IEPER-NOORD | SP VOERMAN | HAZEWEIDESTRAAT | G | 278 | Injectie | 0.27 | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.61
ZONNEBEKE | TS IEPER-NOORD | SP VOERMAN | NOYEZ | G | 278 | Afname | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05
ZONNEBEKE | TS IEPER-NOORD | SP VOERMAN | NOYEZ | G | 278 | Injectie | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15
ZONNEBEKE | TS IEPER-NOORD | SP VOERMAN | NV TERCA | G | 278 | Afname | 0.23 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.44
ZONNEBEKE | TS IEPER-NOORD | SP VOERMAN | NV TERCA | G | 278 | Injectie | 0.23 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09
ZONNEBEKE | TS IEPER-NOORD | SP VOERMAN | WASSERIJ DUMOLIN | G | 222 | Afname | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13
ZONNEBEKE | TS IEPER-NOORD | SP VOERMAN | WASSERIJ DUMOLIN | G | 222 | Injectie | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07
ZONNEBEKE | TS IEPER-NOORD | SP VOERMAN | WATERSPOOR | G | 222 | Afname | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14
ZONNEBEKE | TS IEPER-NOORD | SP VOERMAN | WATERSPOOR | G | 222 | Injectie | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP CENTRAAL IEPER | CONTINENTAL | G | 139 | Afname | 0.15 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.34
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP CENTRAAL IEPER | CONTINENTAL | G | 139 | Injectie | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP CENTRAAL IEPER | ESPLANADE | R | 208 | Afname | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP CENTRAAL IEPER | ESPLANADE | R | 208 | Injectie | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP CENTRAAL IEPER | IEPER CENTRAAL 1 | G | 347 | Afname | 0.16 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP CENTRAAL IEPER | IEPER CENTRAAL 1 | G | 347 | Injectie | 0.16 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.38
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP CENTRAAL IEPER | IEPER CENTRAAL 2 | G | 347 | Afname | 0.17 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP CENTRAAL IEPER | IEPER CENTRAAL 2 | G | 347 | Injectie | 0.17 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.41
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP CENTRAAL IEPER | IEPER CENTRAAL 3 | G | 347 | Afname | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP CENTRAAL IEPER | IEPER CENTRAAL 3 | G | 347 | Injectie | 0.15 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.35 | 0.37
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP CENTRAAL IEPER | LIJNWAADSTR | R | 174 | Afname | 0.19 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP CENTRAAL IEPER | LIJNWAADSTR | R | 174 | Injectie | 0.19 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.43
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP CENTRAAL IEPER | MAANSTRAAT | G | 347 | Afname | 0.12 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP CENTRAAL IEPER | MAANSTRAAT | G | 347 | Injectie | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP CENTRAAL IEPER | MALTASTRAAT | G | 208 | Afname | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP CENTRAAL IEPER | MALTASTRAAT | G | 208 | Injectie | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP CENTRAAL IEPER | N-ALLO | G | 278 | Afname | 0.04 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP CENTRAAL IEPER | N-ALLO | G | 278 | Injectie | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP CENTRAAL IEPER | NV CASARCA | G | 270 | Afname | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP CENTRAAL IEPER | NV CASARCA | G | 270 | Injectie | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP CENTRAAL IEPER | PACIFIC EILAND | G | 139 | Afname | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP CENTRAAL IEPER | PACIFIC EILAND | G | 139 | Injectie | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP CENTRAAL IEPER | R.T.T. | G | 139 | Afname | 0.1 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.24
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP CENTRAAL IEPER | R.T.T. | G | 139 | Injectie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP CENTRAAL IEPER | STEVERLYNCKLAAN | G | 278 | Afname | 0.09 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP CENTRAAL IEPER | STEVERLYNCKLAAN | G | 278 | Injectie | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP CENTRAAL IEPER | TER OLMEN | R | 278 | Afname | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP CENTRAAL IEPER | TER OLMEN | R | 278 | Injectie | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP MAANSTRAAT | IEPER CENTRAAL | G | 347 | Afname | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP MAANSTRAAT | IEPER CENTRAAL | G | 347 | Injectie | 0.03 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.23
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP MAANSTRAAT | IEPER VLAMERTINGE | G | 292 | Afname | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP MAANSTRAAT | IEPER VLAMERTINGE | G | 292 | Injectie | 0.04 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.4 | 0.43
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP MAANSTRAAT | SPARADISO | R | 292 | Afname | 0.04 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP MAANSTRAAT | SPARADISO | R | 292 | Injectie | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP MAANSTRAAT | ZWEMBAD & SPORTHALLEN | G | 278 | Afname | 0.04 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP MAANSTRAAT | ZWEMBAD & SPORTHALLEN | G | 278 | Injectie | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP PICANOLSITE | ACADEMIE | G | 139 | Afname | 0.05 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP PICANOLSITE | ACADEMIE | G | 139 | Injectie | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP PICANOLSITE | ARIANE | G | 146 | Afname | 0.1 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP PICANOLSITE | ARIANE | G | 146 | Injectie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP PICANOLSITE | ATHENEUM | G | 278 | Afname | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP PICANOLSITE | ATHENEUM | G | 278 | Injectie | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP PICANOLSITE | HAZEWIND | G | 278 | Afname | 0.1 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP PICANOLSITE | HAZEWIND | G | 278 | Injectie | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP PICANOLSITE | IEPERSTRAAT | G | 347 | Afname | 0.3 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP PICANOLSITE | IEPERSTRAAT | G | 347 | Injectie | 0.3 | 0.59 | 0.64 | 0.69 | 0.74 | 0.79
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP PICANOLSITE | TEN VESTEN | G | 139 | Afname | 0.22 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.51
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP PICANOLSITE | TEN VESTEN | G | 139 | Injectie | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP PICANOLSITE | WATERPOORT | R | 347 | Afname | 0.03 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP PICANOLSITE | WATERPOORT | R | 347 | Injectie | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP PICANOLSITE | ZWEMKOM | R | 278 | Afname | 0.04 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | SP PICANOLSITE | ZWEMKOM | R | 278 | Injectie | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06
INGELMUNSTER | TS IZEGEM | SP INGELMUNSTER CENTR | BAAN EMELGEM | R | 306 | Afname | 0.33 | 0.88 | 0.92 | 0.97 | 1.03 | 1.08 | wordt opgevolgd; verschakeling mogelijk
INGELMUNSTER | TS IZEGEM | SP INGELMUNSTER CENTR | BAAN EMELGEM | R | 306 | Injectie | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | data issue: foutieve piek afname; manueel gecorrigeerd; wordt opgevolgd; verschakeling mogelijk
INGELMUNSTER | TS IZEGEM | SP INGELMUNSTER CENTR | BEUKENHOF | G | 295 | Afname | 0.11 | 0.3 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37
INGELMUNSTER | TS IZEGEM | SP INGELMUNSTER CENTR | BEUKENHOF | G | 295 | Injectie | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INGELMUNSTER | TS IZEGEM | SP INGELMUNSTER CENTR | GRAVINNE | G | 295 | Afname | 0.16 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | data issue: foutieve piek afname; manueel gecorrigeerd
INGELMUNSTER | TS IZEGEM | SP INGELMUNSTER CENTR | GRAVINNE | G | 295 | Injectie | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | data issue: foutieve piek afname; manueel gecorrigeerd
INGELMUNSTER | TS IZEGEM | SP INGELMUNSTER CENTR | HANDELSTRAAT | G | 295 | Afname | 0.28 | 0.55 | 0.57 | 0.6 | 0.63 | 0.66 | wordt opgevolgd; verschakeling mogelijk
INGELMUNSTER | TS IZEGEM | SP INGELMUNSTER CENTR | HANDELSTRAAT | G | 295 | Injectie | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INGELMUNSTER | TS IZEGEM | SP INGELMUNSTER CENTR | RAPID SUPPLY NV | G | 295 | Afname | 0.15 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | data issue: foutieve piek afname; manueel gecorrigeerd
INGELMUNSTER | TS IZEGEM | SP INGELMUNSTER CENTR | RAPID SUPPLY NV | G | 295 | Injectie | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | data issue: foutieve piek afname; manueel gecorrigeerd
INGELMUNSTER | TS IZEGEM | SP INGELMUNSTER CENTR | SCHOOL | G | 295 | Afname | 0.12 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.68
INGELMUNSTER | TS IZEGEM | SP INGELMUNSTER CENTR | SCHOOL | G | 295 | Injectie | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP ANEMONENLAAN | ANEMONENLAAN 1 | G | 500 | Afname | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP ANEMONENLAAN | ANEMONENLAAN 1 | G | 500 | Injectie | 0.19 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.51
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP ANEMONENLAAN | ANEMONENLAAN 2 | G | 667 | Afname | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP ANEMONENLAAN | ANEMONENLAAN 2 | G | 667 | Injectie | 0.09 | 0.18 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.25
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP ANEMONENLAAN | ANEMONENLAAN 3 | G | 667 | Afname | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP ANEMONENLAAN | ANEMONENLAAN 3 | G | 667 | Injectie | 0.1 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.26
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP ANEMONENLAAN | BRANTANO | R | 347 | Afname | 0.06 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.28
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP ANEMONENLAAN | BRANTANO | R | 347 | Injectie | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP ANEMONENLAAN | CULTUURCENTRUM | G | 181 | Afname | 0.07 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP ANEMONENLAAN | CULTUURCENTRUM | G | 181 | Injectie | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP ANEMONENLAAN | GREENPARK | R | 278 | Afname | 0.19 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.49
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP ANEMONENLAAN | GREENPARK | R | 278 | Injectie | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP ANEMONENLAAN | KIWI | R | 278 | Afname | 0.08 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP ANEMONENLAAN | KIWI | R | 278 | Injectie | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP ANEMONENLAAN | RIO 1 | R | 139 | Afname | 0.19 | 0.37 | 0.4 | 0.43 | 0.45 | 0.49
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP ANEMONENLAAN | RIO 1 | R | 139 | Injectie | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP ANEMONENLAAN | SAINT MARTIN | R | 396 | Afname | 0.11 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.4
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP ANEMONENLAAN | SAINT MARTIN | R | 396 | Injectie | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP ANEMONENLAAN | SALVIALAAN | R | 146 | Afname | 0.24 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.6 | 0.63
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP ANEMONENLAAN | SALVIALAAN | R | 146 | Injectie | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP BEAUVOORDE DORP | 11647 DE CAROLYNE | G | 222 | Afname | 0.08 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP BEAUVOORDE DORP | 11647 DE CAROLYNE | G | 222 | Injectie | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP BEAUVOORDE DORP | 11730 DRIE KONINGEN | R | 222 | Afname | 0.08 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP BEAUVOORDE DORP | 11730 DRIE KONINGEN | R | 222 | Injectie | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.18
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP BEAUVOORDE DORP | 12973 DE TORELLEN | R | 278 | Afname | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP BEAUVOORDE DORP | 12973 DE TORELLEN | R | 278 | Injectie | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.1
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP BEAUVOORDE DORP | 12974 BAUVOORDESTRAAT | R | 278 | Afname | 0.16 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.44
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP BEAUVOORDE DORP | 12974 BAUVOORDESTRAAT | R | 278 | Injectie | 0.16 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.35
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP BEAUVOORDE DORP | 14523 HANDELSSTRAAT | G | 500 | Afname | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP BEAUVOORDE DORP | 14523 HANDELSSTRAAT | G | 500 | Injectie | 0.18 | 0.34 | 0.37 | 0.4 | 0.43 | 0.46
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP DE PANNELAAN | DUINKERKE VAART | G | 278 | Afname | 0.11 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP DE PANNELAAN | DUINKERKE VAART | G | 278 | Injectie | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP DE PANNELAAN | KLOKHOF | G | 222 | Afname | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP DE PANNELAAN | KLOKHOF | G | 222 | Injectie | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP DE PANNELAAN | SPORTDOMEIN | G | 347 | Afname | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP DE PANNELAAN | SPORTDOMEIN | G | 347 | Injectie | 0.21 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.49
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP DE PANNELAAN | ZWANEBLOEM | R | 500 | Afname | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP DE PANNELAAN | ZWANEBLOEM | R | 500 | Injectie | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP DORP KOKSIJDE | ARTIFLORA | R | 181 | Afname | 0.05 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.26
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP DORP KOKSIJDE | ARTIFLORA | R | 181 | Injectie | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP DORP KOKSIJDE | COLRUYT | G | 139 | Afname | 0.1 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP DORP KOKSIJDE | COLRUYT | G | 139 | Injectie | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP DORP KOKSIJDE | HOTELSCHOOL | R | 222 | Afname | 0.04 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP DORP KOKSIJDE | HOTELSCHOOL | R | 222 | Injectie | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP DORP KOKSIJDE | KOKSIJDE 1 | G | 667 | Afname | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP DORP KOKSIJDE | KOKSIJDE 1 | G | 667 | Injectie | 0.1 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.26
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP DORP KOKSIJDE | KOKSIJDE 2 | G | 667 | Afname | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP DORP KOKSIJDE | KOKSIJDE 2 | G | 667 | Injectie | 0.13 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.32
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP DORP KOKSIJDE | NOORDDUINEN | G | 278 | Afname | 0.08 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP DORP KOKSIJDE | NOORDDUINEN | G | 278 | Injectie | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP DORP KOKSIJDE | TENNIS DORP | R | 181 | Afname | 0.1 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP DORP KOKSIJDE | TENNIS DORP | R | 181 | Injectie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP DORP KOKSIJDE | ZANDKLUYSE | R | 139 | Afname | 0.1 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP DORP KOKSIJDE | ZANDKLUYSE | R | 139 | Injectie | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP DORP KOKSIJDE | ZEEPANNE | R | 278 | Afname | 0.15 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.42
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP DORP KOKSIJDE | ZEEPANNE | R | 278 | Injectie | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP GANZESTRAAT | BEUKENHOF | R | 278 | Afname | 0.13 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.49
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP GANZESTRAAT | BEUKENHOF | R | 278 | Injectie | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP GANZESTRAAT | DORP | R | 125 | Afname | 0.14 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.43
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP GANZESTRAAT | DORP | R | 125 | Injectie | 0.14 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP GANZESTRAAT | GEMEENTESCHOOL | R | 118 | Afname | 0.1 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.3
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP GANZESTRAAT | GEMEENTESCHOOL | R | 118 | Injectie | 0.1 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP GANZESTRAAT | MOLENWAL | R | 222 | Afname | 0.13 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.46
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP GANZESTRAAT | MOLENWAL | R | 222 | Injectie | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP GANZESTRAAT | NATUUR VRIENDEN TEHUIS | G | 118 | Afname | 0.03 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP GANZESTRAAT | NATUUR VRIENDEN TEHUIS | G | 118 | Injectie | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP GANZESTRAAT | OOSTD. SCHAKELPOST | G | 500 | Afname | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP GANZESTRAAT | OOSTD. SCHAKELPOST | G | 500 | Injectie | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP GANZESTRAAT | OOSTDUINKERKE 1 | G | 667 | Afname | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP GANZESTRAAT | OOSTDUINKERKE 1 | G | 667 | Injectie | 0.09 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP GANZESTRAAT | OOSTDUINKERKE 2 | G | 667 | Afname | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP GANZESTRAAT | OOSTDUINKERKE 2 | G | 667 | Injectie | 0.1 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP GANZESTRAAT | OOSTDUINKERKE 3 | G | 667 | Afname | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP GANZESTRAAT | OOSTDUINKERKE 3 | G | 667 | Injectie | 0.09 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP GANZESTRAAT | PEERDEHOEK | R | 118 | Afname | 0.05 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP GANZESTRAAT | PEERDEHOEK | R | 118 | Injectie | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP GANZESTRAAT | VRIJHEIDSSTRAAT | R | 118 | Afname | 0.25 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.71 | 0.75
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP GANZESTRAAT | VRIJHEIDSSTRAAT | R | 118 | Injectie | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP GANZESTRAAT | WESTHINDER | R | 278 | Afname | 0.1 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP GANZESTRAAT | WESTHINDER | R | 278 | Injectie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP HANDELSSTRAAT | ALLOENESTRAAT | G | 667 | Afname | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP HANDELSSTRAAT | ALLOENESTRAAT | G | 667 | Injectie | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP HANDELSSTRAAT | BAILLEUL | I | 146 | Afname | 0.17 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | 0.51 | 0.52
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP HANDELSSTRAAT | BAILLEUL | I | 146 | Injectie | 0.17 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.71
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP HANDELSSTRAAT | BEAUVOORDE DORP | R | 500 | Afname | 0.19 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.43
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP HANDELSSTRAAT | BEAUVOORDE DORP | R | 500 | Injectie | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.32
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP HANDELSSTRAAT | BEDRIJVENCENTRUM | G | 278 | Afname | 0.08 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.2
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP HANDELSSTRAAT | BEDRIJVENCENTRUM | G | 278 | Injectie | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP HANDELSSTRAAT | BRUGSESTWEG-ZUID | I | 368 | Afname | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP HANDELSSTRAAT | BRUGSESTWEG-ZUID | I | 368 | Injectie | 0.09 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.43
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP HANDELSSTRAAT | DIERENDONCK | I | 222 | Afname | 0.33 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.58
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP HANDELSSTRAAT | DIERENDONCK | I | 222 | Injectie | 0.33 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP HANDELSSTRAAT | HANDELSSTRAAT 3 | G | 667 | Afname | 0.23 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP HANDELSSTRAAT | HANDELSSTRAAT 3 | G | 667 | Injectie | 0.23 | 0.43 | 0.46 | 0.5 | 0.54 | 0.58
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP HANDELSSTRAAT | HANDELSTRAAT 1 | G | 347 | Afname | 0.39 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP HANDELSSTRAAT | HANDELSTRAAT 1 | G | 347 | Injectie | 0.39 | 0.72 | 0.78 | 0.84 | 0.9 | 0.97
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP HANDELSSTRAAT | HANDELSTRAAT 2 | G | 667 | Afname | 0.24 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.21
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP HANDELSSTRAAT | HANDELSTRAAT 2 | G | 667 | Injectie | 0.24 | 0.46 | 0.5 | 0.53 | 0.57 | 0.62
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP HANDELSSTRAAT | NIJVERHEIDSSTRAAT | I | 347 | Afname | 0.22 | 0.39 | 0.4 | 0.41 | 0.42 | 0.43
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP HANDELSSTRAAT | NIJVERHEIDSSTRAAT | I | 347 | Injectie | 0.22 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP HANDELSSTRAAT | PINSON | I | 222 | Afname | 0.14 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.39
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP HANDELSSTRAAT | PINSON | I | 222 | Injectie | 0.14 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.37
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP HANDELSSTRAAT | WESTIMEX | G | 347 | Afname | 0.45 | 0.65 | 0.68 | 0.7 | 0.73 | 0.76
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP HANDELSSTRAAT | WESTIMEX | G | 347 | Injectie | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP HANDELSSTRAAT | WESTPARK | G | 222 | Afname | 0.11 | 0.28 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.35
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP HANDELSSTRAAT | WESTPARK | G | 222 | Injectie | 0.11 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.35
DE PANNE | TS KOKSIJDE | SP PASTOOR DEQUIDT | BOWLING | G | 500 | Afname | 0.04 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11
DE PANNE | TS KOKSIJDE | SP PASTOOR DEQUIDT | BOWLING | G | 500 | Injectie | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DE PANNE | TS KOKSIJDE | SP PASTOOR DEQUIDT | DE LIJN | R | 347 | Afname | 0.05 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21
DE PANNE | TS KOKSIJDE | SP PASTOOR DEQUIDT | DE LIJN | R | 347 | Injectie | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DE PANNE | TS KOKSIJDE | SP PASTOOR DEQUIDT | DE PANNE 1 | G | 347 | Afname | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DE PANNE | TS KOKSIJDE | SP PASTOOR DEQUIDT | DE PANNE 1 | G | 347 | Injectie | 0.24 | 0.47 | 0.5 | 0.54 | 0.58 | 0.63
DE PANNE | TS KOKSIJDE | SP PASTOOR DEQUIDT | DE PANNE 2 | G | 347 | Afname | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DE PANNE | TS KOKSIJDE | SP PASTOOR DEQUIDT | DE PANNE 2 | G | 347 | Injectie | 0.24 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.59 | 0.63
DE PANNE | TS KOKSIJDE | SP PASTOOR DEQUIDT | DE PANNE 3 | G | 347 | Afname | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DE PANNE | TS KOKSIJDE | SP PASTOOR DEQUIDT | DE PANNE 3 | G | 347 | Injectie | 0.23 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.81 | 0.87
DE PANNE | TS KOKSIJDE | SP PASTOOR DEQUIDT | DYNASTIELAAN E1 | R | 278 | Afname | 0.16 | 0.4 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.51
DE PANNE | TS KOKSIJDE | SP PASTOOR DEQUIDT | DYNASTIELAAN E1 | R | 278 | Injectie | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DE PANNE | TS KOKSIJDE | SP PASTOOR DEQUIDT | EUROPAN | R | 347 | Afname | 0.04 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15
DE PANNE | TS KOKSIJDE | SP PASTOOR DEQUIDT | EUROPAN | R | 347 | Injectie | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DE PANNE | TS KOKSIJDE | SP PASTOOR DEQUIDT | IBIS | R | 347 | Afname | 0.05 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16
DE PANNE | TS KOKSIJDE | SP PASTOOR DEQUIDT | IBIS | R | 347 | Injectie | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DE PANNE | TS KOKSIJDE | SP PASTOOR DEQUIDT | KASTEELSTRAAT | R | 278 | Afname | 0.1 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.25
DE PANNE | TS KOKSIJDE | SP PASTOOR DEQUIDT | KASTEELSTRAAT | R | 278 | Injectie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DE PANNE | TS KOKSIJDE | SP PASTOOR DEQUIDT | KEESJESDREEF | R | 278 | Afname | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12
DE PANNE | TS KOKSIJDE | SP PASTOOR DEQUIDT | KEESJESDREEF | R | 278 | Injectie | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DE PANNE | TS KOKSIJDE | SP PASTOOR DEQUIDT | RITO | G | 118 | Afname | 0.06 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19
DE PANNE | TS KOKSIJDE | SP PASTOOR DEQUIDT | RITO | G | 118 | Injectie | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DE PANNE | TS KOKSIJDE | SP PASTOOR DEQUIDT | TEGETHOFFLAAN | R | 118 | Afname | 0.13 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.31 | 0.33
DE PANNE | TS KOKSIJDE | SP PASTOOR DEQUIDT | TEGETHOFFLAAN | R | 118 | Injectie | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DE PANNE | TS KOKSIJDE | SP PASTOOR DEQUIDT | THEMAPARK | G | 500 | Afname | 0.08 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26
DE PANNE | TS KOKSIJDE | SP PASTOOR DEQUIDT | THEMAPARK | G | 500 | Injectie | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DE PANNE | TS KOKSIJDE | SP PASTOOR DEQUIDT | UNIC | G | 118 | Afname | 0.18 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.39
DE PANNE | TS KOKSIJDE | SP PASTOOR DEQUIDT | UNIC | G | 118 | Injectie | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DE PANNE | TS KOKSIJDE | SP PASTOOR DEQUIDT | VICTORY | G | 118 | Afname | 0.13 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29
DE PANNE | TS KOKSIJDE | SP PASTOOR DEQUIDT | VICTORY | G | 118 | Injectie | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DE PANNE | TS KOKSIJDE | SP STATIONSSTRAAT | COSYN MOLEN | G | 500 | Afname | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05
DE PANNE | TS KOKSIJDE | SP STATIONSSTRAAT | COSYN MOLEN | G | 500 | Injectie | 0.04 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15
DE PANNE | TS KOKSIJDE | SP STATIONSSTRAAT | DORP ADINKERKE | R | 83 | Afname | 0.19 | 0.55 | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.72
DE PANNE | TS KOKSIJDE | SP STATIONSSTRAAT | DORP ADINKERKE | R | 83 | Injectie | 0.19 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.39
DE PANNE | TS KOKSIJDE | SP STATIONSSTRAAT | KROMFORTSTRAAT | R | 125 | Afname | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
DE PANNE | TS KOKSIJDE | SP STATIONSSTRAAT | KROMFORTSTRAAT | R | 125 | Injectie | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DE PANNE | TS KOKSIJDE | SP STATIONSSTRAAT | N.M.B.S. | G | 292 | Afname | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
DE PANNE | TS KOKSIJDE | SP STATIONSSTRAAT | N.M.B.S. | G | 292 | Injectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP STRANDJUTTERSLAAN | HOME DE SINJOORKES | G | 139 | Afname | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP STRANDJUTTERSLAAN | HOME DE SINJOORKES | G | 139 | Injectie | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP STRANDJUTTERSLAAN | LA PENICHE | R | 181 | Afname | 0.05 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP STRANDJUTTERSLAAN | LA PENICHE | R | 181 | Injectie | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP STRANDJUTTERSLAAN | RELAISLAAN | G | 139 | Afname | 0.05 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP STRANDJUTTERSLAAN | RELAISLAAN | G | 139 | Injectie | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP STRANDJUTTERSLAAN | ZEEBERM | G | 400 | Afname | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP STRANDJUTTERSLAAN | ZEEBERM | G | 400 | Injectie | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP WATERTOREN OOSTD | APOLLO 1 | G | 347 | Afname | 0.07 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP WATERTOREN OOSTD | APOLLO 1 | G | 347 | Injectie | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP WATERTOREN OOSTD | APOLLO 2 | R | 347 | Afname | 0.14 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.41
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP WATERTOREN OOSTD | APOLLO 2 | R | 347 | Injectie | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP WATERTOREN OOSTD | ASTRIDLAAN | G | 278 | Afname | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP WATERTOREN OOSTD | ASTRIDLAAN | G | 278 | Injectie | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP WATERTOREN OOSTD | DE ZAETHE | R | 278 | Afname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP WATERTOREN OOSTD | DE ZAETHE | R | 278 | Injectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP WATERTOREN OOSTD | NIEUWPOORT 1 | G | 278 | Afname | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP WATERTOREN OOSTD | NIEUWPOORT 1 | G | 278 | Injectie | 0.17 | 0.44 | 0.47 | 0.5 | 0.54 | 0.58
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP WATERTOREN OOSTD | NIEUWPOORT 2 | G | 667 | Afname | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP WATERTOREN OOSTD | NIEUWPOORT 2 | G | 667 | Injectie | 0.1 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.32
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP WATERTOREN OOSTD | NIEUWPOORT 4 | G | 278 | Afname | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP WATERTOREN OOSTD | NIEUWPOORT 4 | G | 278 | Injectie | 0.17 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.59
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP WATERTOREN OOSTD | POLDERPARK | G | 278 | Afname | 0.15 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.54
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP WATERTOREN OOSTD | POLDERPARK | G | 278 | Injectie | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP WATERTOREN OOSTD | SCORPIO | G | 278 | Afname | 0.13 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.51
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP WATERTOREN OOSTD | SCORPIO | G | 278 | Injectie | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP WATERTOREN OOSTD | STEENBAKKERIJ | R | 181 | Afname | 0.12 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.29
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP WATERTOREN OOSTD | STEENBAKKERIJ | R | 181 | Injectie | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.17
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP WATERTOREN OOSTD | TER DUINEN | R | 278 | Afname | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP WATERTOREN OOSTD | TER DUINEN | R | 278 | Injectie | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP WATERTOREN OOSTD | WILGENDREEF 2 | G | 222 | Afname | 0.11 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | SP WATERTOREN OOSTD | WILGENDREEF 2 | G | 222 | Injectie | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP ZUIDBURGWEG | AVEVE | R | 181 | Afname | 0.19 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.46 | 0.49
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP ZUIDBURGWEG | AVEVE | R | 181 | Injectie | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP ZUIDBURGWEG | KAAIPLAATS | R | 118 | Afname | 0.09 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.27
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP ZUIDBURGWEG | KAAIPLAATS | R | 118 | Injectie | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP ZUIDBURGWEG | NOVEN | G | 118 | Afname | 0.14 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.4
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP ZUIDBURGWEG | NOVEN | G | 118 | Injectie | 0.14 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP ZUIDBURGWEG | OMWAL | I | 118 | Afname | 0.15 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP ZUIDBURGWEG | OMWAL | I | 118 | Injectie | 0.15 | 0.29 | 0.3 | 0.32 | 0.33 | 0.35
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP ZUIDBURGWEG | PAVILJOEN | R | 278 | Afname | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP ZUIDBURGWEG | PAVILJOEN | R | 278 | Injectie | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP ZUIDBURGWEG | ROZENHOF | G | 146 | Afname | 0.14 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP ZUIDBURGWEG | ROZENHOF | G | 146 | Injectie | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP ZUIDBURGWEG | STATIEPLAATS | R | 222 | Afname | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP ZUIDBURGWEG | STATIEPLAATS | R | 222 | Injectie | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP ZUIDBURGWEG | VAARTZICHT | G | 222 | Afname | 0.1 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP ZUIDBURGWEG | VAARTZICHT | G | 222 | Injectie | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP ZUIDBURGWEG | VEURNE 1 | R | 347 | Afname | 0.17 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.1
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP ZUIDBURGWEG | VEURNE 1 | R | 347 | Injectie | 0.17 | 0.39 | 0.44 | 0.49 | 0.55 | 0.61
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP ZUIDBURGWEG | VEURNE 2 | G | 347 | Afname | 0.17 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP ZUIDBURGWEG | VEURNE 2 | G | 347 | Injectie | 0.17 | 0.39 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.52
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP ZUIDBURGWEG | VEURNE 3 | G | 667 | Afname | 0.04 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18
VEURNE | TS KOKSIJDE | SP ZUIDBURGWEG | VEURNE 3 | G | 667 | Injectie | 0.04 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP BELFORT | BELFORT 1 | G | 667 | Afname | 0.14 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP BELFORT | BELFORT 1 | G | 667 | Injectie | 0.14 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.37
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP BELFORT | BELFORT 2 | G | 667 | Afname | 0.13 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP BELFORT | BELFORT 2 | G | 667 | Injectie | 0.13 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.37
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP BELFORT | DAMIER | G | 236 | Afname | 0.19 | 0.54 | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.65
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP BELFORT | DAMIER | G | 236 | Injectie | 0.19 | 0.37 | 0.4 | 0.43 | 0.47 | 0.51
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP BELFORT | DEENSE TAVERNE | G | 368 | Afname | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP BELFORT | DEENSE TAVERNE | G | 368 | Injectie | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP BELFORT | HOSPITAAL | G | 389 | Afname | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP BELFORT | HOSPITAAL | G | 389 | Injectie | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP BELFORT | ING | R | 194 | Afname | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP BELFORT | ING | R | 194 | Injectie | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP BELFORT | LEIESTRAAT | G | 306 | Afname | 0.14 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.36
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP BELFORT | LEIESTRAAT | G | 306 | Injectie | 0.14 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.37
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP BELFORT | NATA | G | 194 | Afname | 0.09 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP BELFORT | NATA | G | 194 | Injectie | 0.09 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.21 | 0.23
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP BELFORT | PATRIA | G | 236 | Afname | 0.1 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.34
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP BELFORT | PATRIA | G | 236 | Injectie | 0.1 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.34
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP BELFORT | STEENSTRAAT | R | 500 | Afname | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP BELFORT | STEENSTRAAT | R | 500 | Injectie | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP HEULE CENTER | DEMEESTERE | G | 139 | Afname | 0.08 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.21
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP HEULE CENTER | DEMEESTERE | G | 139 | Injectie | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP HEULE CENTER | HEMELWEG | R | 295 | Afname | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP HEULE CENTER | HEMELWEG | R | 295 | Injectie | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP HEULE CENTER | HEULEBEEK | G | 104 | Afname | 0.29 | 0.6 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | 0.74
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP HEULE CENTER | HEULEBEEK | G | 104 | Injectie | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP HEULE CENTER | HEULSEKASTEELSTRAAT | R | 139 | Afname | 0.12 | 0.27 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.33
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP HEULE CENTER | HEULSEKASTEELSTRAAT | R | 139 | Injectie | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP HEULE CENTER | LAGE DREEF | I | 243 | Afname | 0.15 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP HEULE CENTER | LAGE DREEF | I | 243 | Injectie | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP HEULE CENTER | ZWEMKOM | G | 139 | Afname | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP HEULE CENTER | ZWEMKOM | G | 139 | Injectie | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP KONGOWEG | JUSTITIE | G | 292 | Afname | 0.1 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP KONGOWEG | JUSTITIE | G | 292 | Injectie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP KONGOWEG | KONGOWEG 1 | G | 396 | Afname | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP KONGOWEG | KONGOWEG 1 | G | 396 | Injectie | 0.17 | 0.3 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.4
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP KONGOWEG | KONGOWEG 2 | G | 396 | Afname | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP KONGOWEG | KONGOWEG 2 | G | 396 | Injectie | 0.17 | 0.3 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.4
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP KONGOWEG | O.L.VR.V.VLAANDEREN | G | 236 | Afname | 0.1 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP KONGOWEG | O.L.VR.V.VLAANDEREN | G | 236 | Injectie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP KONGOWEG | PARKING STATION | G | 292 | Afname | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP KONGOWEG | PARKING STATION | G | 292 | Injectie | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP KONGOWEG | RES. BERKENHOF | G | 243 | Afname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP KONGOWEG | RES. BERKENHOF | G | 243 | Injectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP KONGOWEG | RES. PANORAMA | G | 292 | Afname | 0.12 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.3 | 0.31
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP KONGOWEG | RES. PANORAMA | G | 292 | Injectie | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP KONGOWEG | WELLNEST | G | 292 | Afname | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP KONGOWEG | WELLNEST | G | 292 | Injectie | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP RECOLLETTENSTRAAT | CAMPUS KAAI | I | 167 | Afname | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP RECOLLETTENSTRAAT | CAMPUS KAAI | I | 167 | Injectie | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP RECOLLETTENSTRAAT | MENENPOORT | G | 167 | Afname | 0.12 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.3
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP RECOLLETTENSTRAAT | MENENPOORT | G | 167 | Injectie | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP RECOLLETTENSTRAAT | MOSSELBANK | R | 236 | Afname | 0.2 | 0.44 | 0.47 | 0.5 | 0.53 | 0.56
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP RECOLLETTENSTRAAT | MOSSELBANK | R | 236 | Injectie | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP RECOLLETTENSTRAAT | RECOLLETTEN 1 | G | 396 | Afname | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP RECOLLETTENSTRAAT | RECOLLETTEN 1 | G | 396 | Injectie | 0.1 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.26
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP RECOLLETTENSTRAAT | RECOLLETTEN 2 | G | 396 | Afname | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | SP RECOLLETTENSTRAAT | RECOLLETTEN 2 | G | 396 | Injectie | 0.09 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.25
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP EVOLIS | A. EINSTEINLAAN | G | 396 | Afname | 0.13 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.3 | 0.31
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP EVOLIS | A. EINSTEINLAAN | G | 396 | Injectie | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP EVOLIS | BARCONET | G | 292 | Afname | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP EVOLIS | BARCONET | G | 292 | Injectie | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP EVOLIS | BAYART | G | 292 | Afname | 0.16 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP EVOLIS | BAYART | G | 292 | Injectie | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP EVOLIS | BLOKSTRAAT | G | 292 | Afname | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP EVOLIS | BLOKSTRAAT | G | 292 | Injectie | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP EVOLIS | ELECTRAWINDS | G | 389 | Afname | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | feeder enkel windmolen; wordt opgevolgd
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP EVOLIS | ELECTRAWINDS | G | 389 | Injectie | 0.3 | 0.88 | 0.94 | 1.01 | 1.09 | 1.17 | feeder enkel windmolen; wordt opgevolgd
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP EVOLIS | EVOLIS 1 | G | 396 | Afname | 0.09 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP EVOLIS | EVOLIS 1 | G | 396 | Injectie | 0.09 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP EVOLIS | EVOLIS 2 | G | 396 | Afname | 0.09 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP EVOLIS | EVOLIS 2 | G | 396 | Injectie | 0.09 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP EVOLIS | EVOLIS 3 | G | 396 | Afname | 0.09 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP EVOLIS | EVOLIS 3 | G | 396 | Injectie | 0.09 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.32
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP EVOLIS | LOSSCHAERT | G | 167 | Afname | 0.13 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.37
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP EVOLIS | LOSSCHAERT | G | 167 | Injectie | 0.13 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP EVOLIS | STENEN KRUIS | G | 306 | Afname | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP EVOLIS | STENEN KRUIS | G | 306 | Injectie | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP HOOG KORTRIJK | AZ GROENINGHE | G | 396 | Afname | 0.24 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.55
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP HOOG KORTRIJK | AZ GROENINGHE | G | 396 | Injectie | 0.24 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP HOOG KORTRIJK | DECATHLON | I | 500 | Afname | 0.22 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.58
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP HOOG KORTRIJK | DECATHLON | I | 500 | Injectie | 0.22 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP HOOG KORTRIJK | KENNEDYLAAN | R | 438 | Afname | 0.14 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.41
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP HOOG KORTRIJK | KENNEDYLAAN | R | 438 | Injectie | 0.14 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP HOOG KORTRIJK | KORTRIJK HOOG 1 | G | 667 | Afname | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP HOOG KORTRIJK | KORTRIJK HOOG 1 | G | 667 | Injectie | 0.24 | 0.5 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.67
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP HOOG KORTRIJK | KORTRIJK HOOG 2 | G | 667 | Afname | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP HOOG KORTRIJK | KORTRIJK HOOG 2 | G | 667 | Injectie | 0.24 | 0.5 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.67
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP HOOG KORTRIJK | PYPESTRAAT | I | 292 | Afname | 0.08 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP HOOG KORTRIJK | PYPESTRAAT | I | 292 | Injectie | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP HOOG KORTRIJK | VOKA | G | 368 | Afname | 0.08 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.41
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP HOOG KORTRIJK | VOKA | G | 368 | Injectie | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP HOOG KORTRIJK | XPO | G | 396 | Afname | 0.03 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.2
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP HOOG KORTRIJK | XPO | G | 396 | Injectie | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.1
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP VISSERSKAAI | ARIANE | G | 292 | Afname | 0.08 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP VISSERSKAAI | ARIANE | G | 292 | Injectie | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP VISSERSKAAI | DAMASTWEVERSTRAAT | R | 500 | Afname | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP VISSERSKAAI | DAMASTWEVERSTRAAT | R | 500 | Injectie | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP VISSERSKAAI | DECONINCK | G | 194 | Afname | 0.27 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.68
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP VISSERSKAAI | DECONINCK | G | 194 | Injectie | 0.27 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP VISSERSKAAI | GOEDENDAGLAAN | R | 236 | Afname | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP VISSERSKAAI | GOEDENDAGLAAN | R | 236 | Injectie | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP VISSERSKAAI | KANTOORGEBOUW | G | 194 | Afname | 0.16 | 0.29 | 0.3 | 0.32 | 0.33 | 0.35
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP VISSERSKAAI | KANTOORGEBOUW | G | 194 | Injectie | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP VISSERSKAAI | RESIDENTIE MARIE JOSE | R | 167 | Afname | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP VISSERSKAAI | RESIDENTIE MARIE JOSE | R | 167 | Injectie | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP VISSERSKAAI | SILVER RESIDENTIE | G | 292 | Afname | 0.15 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP VISSERSKAAI | SILVER RESIDENTIE | G | 292 | Injectie | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP VISSERSKAAI | SPINNERIJKAAI | R | 500 | Afname | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP VISSERSKAAI | SPINNERIJKAAI | R | 500 | Injectie | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP VISSERSKAAI | VAART | G | 306 | Afname | 0.06 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP VISSERSKAAI | VAART | G | 306 | Injectie | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP VISSERSKAAI | VAARTSTRAAT | R | 500 | Afname | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP VISSERSKAAI | VAARTSTRAAT | R | 500 | Injectie | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP VISSERSKAAI | VISSERSKAAI 1 | G | 396 | Afname | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP VISSERSKAAI | VISSERSKAAI 1 | G | 396 | Injectie | 0.22 | 0.43 | 0.46 | 0.5 | 0.53 | 0.57
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP VISSERSKAAI | VISSERSKAAI 2 | G | 396 | Afname | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP VISSERSKAAI | VISSERSKAAI 2 | G | 396 | Injectie | 0.21 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.56
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP VISSERSKAAI | VISSERSKAAI 3 | G | 396 | Afname | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP VISSERSKAAI | VISSERSKAAI 3 | G | 396 | Injectie | 0.2 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.55
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP VISSERSKAAI | WIJNGAARDSTRAAT | G | 667 | Afname | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP VISSERSKAAI | WIJNGAARDSTRAAT | G | 667 | Injectie | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP WIJNGAARDSTRAAT | VISSERSKAAI | G | 667 | Afname | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP WIJNGAARDSTRAAT | VISSERSKAAI | G | 667 | Injectie | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP WIJNGAARDSTRAAT | WINKEL K3 | G | 500 | Afname | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP WIJNGAARDSTRAAT | WINKEL K3 | G | 500 | Injectie | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP WIJNGAARDSTRAAT | WINKEL K7 | G | 500 | Afname | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP WIJNGAARDSTRAAT | WINKEL K7 | G | 500 | Injectie | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP WIT KASTEEL | BLAUWE POORT | R | 167 | Afname | 0.2 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.59
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP WIT KASTEEL | BLAUWE POORT | R | 167 | Injectie | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP WIT KASTEEL | BRANDWEER | G | 295 | Afname | 0.05 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP WIT KASTEEL | BRANDWEER | G | 295 | Injectie | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP WIT KASTEEL | RESIDENT OTHELLO | G | 347 | Afname | 0.13 | 0.27 | 0.29 | 0.3 | 0.32 | 0.33
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP WIT KASTEEL | RESIDENT OTHELLO | G | 347 | Injectie | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP WIT KASTEEL | WIT KASTEEL 1 | G | 396 | Afname | 0.12 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.3
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP WIT KASTEEL | WIT KASTEEL 1 | G | 396 | Injectie | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP WIT KASTEEL | WIT KASTEEL 2 | G | 389 | Afname | 0.12 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.3 | 0.31
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | SP WIT KASTEEL | WIT KASTEEL 2 | G | 389 | Injectie | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KUURNE | TS KUURNE | SP KUURNE CENTER | ELISABETHSTRAAT | G | 236 | Afname | 0.15 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.37
KUURNE | TS KUURNE | SP KUURNE CENTER | ELISABETHSTRAAT | G | 236 | Injectie | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08
KUURNE | TS KUURNE | SP KUURNE CENTER | GEN GERARDSTR | G | 146 | Afname | 0.16 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.42
KUURNE | TS KUURNE | SP KUURNE CENTER | GEN GERARDSTR | G | 146 | Injectie | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.22
KUURNE | TS KUURNE | SP KUURNE CENTER | KUURNE CENTER | G | 500 | Afname | 0.2 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15
KUURNE | TS KUURNE | SP KUURNE CENTER | KUURNE CENTER | G | 500 | Injectie | 0.2 | 0.43 | 0.47 | 0.5 | 0.54 | 0.58
KUURNE | TS KUURNE | SP KUURNE CENTER | T GOED TER PLAETSE | R | 236 | Afname | 0.18 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.55
KUURNE | TS KUURNE | SP KUURNE CENTER | T GOED TER PLAETSE | R | 236 | Injectie | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.23
KUURNE | TS KUURNE | SP KUURNE CENTER | WONTERKUR | G | 236 | Afname | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
KUURNE | TS KUURNE | SP KUURNE CENTER | WONTERKUR | G | 236 | Injectie | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KUURNE | SP ZUID BEDIENINGSWEG | DERIJCKE | G | 292 | Afname | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07
KORTRIJK | TS KUURNE | SP ZUID BEDIENINGSWEG | DERIJCKE | G | 292 | Injectie | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KUURNE | SP ZUID BEDIENINGSWEG | DOORTREKKER | I | 292 | Afname | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
KORTRIJK | TS KUURNE | SP ZUID BEDIENINGSWEG | DOORTREKKER | I | 292 | Injectie | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KUURNE | SP ZUID BEDIENINGSWEG | HOORENS PRINTING | G | 292 | Afname | 0.13 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25
KORTRIJK | TS KUURNE | SP ZUID BEDIENINGSWEG | HOORENS PRINTING | G | 292 | Injectie | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KUURNE | SP ZUID BEDIENINGSWEG | MIRODAM | G | 292 | Afname | 0.1 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.37
KORTRIJK | TS KUURNE | SP ZUID BEDIENINGSWEG | MIRODAM | G | 292 | Injectie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KUURNE | SP ZUID BEDIENINGSWEG | ZD BEDIENINGSWG 1 | G | 667 | Afname | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13
KORTRIJK | TS KUURNE | SP ZUID BEDIENINGSWEG | ZD BEDIENINGSWG 1 | G | 667 | Injectie | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | TS KUURNE | SP ZUID BEDIENINGSWEG | ZD BEDIENINGSWG 2 | G | 667 | Afname | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12
KORTRIJK | TS KUURNE | SP ZUID BEDIENINGSWEG | ZD BEDIENINGSWG 2 | G | 667 | Injectie | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WINGENE | TS LICHTERV BOLLESTR | SP JAAGPAD SMEDESTRAA | BRUGGESTRAAT | R | 278 | Afname | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1
WINGENE | TS LICHTERV BOLLESTR | SP JAAGPAD SMEDESTRAA | BRUGGESTRAAT | R | 278 | Injectie | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
WINGENE | TS LICHTERV BOLLESTR | SP JAAGPAD SMEDESTRAA | DE GROOTE | I | 347 | Afname | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
WINGENE | TS LICHTERV BOLLESTR | SP JAAGPAD SMEDESTRAA | DE GROOTE | I | 347 | Injectie | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WINGENE | TS LICHTERV BOLLESTR | SP JAAGPAD SMEDESTRAA | DE GROOTE TRUKS | G | 222 | Afname | 0.08 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2
WINGENE | TS LICHTERV BOLLESTR | SP JAAGPAD SMEDESTRAA | DE GROOTE TRUKS | G | 222 | Injectie | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11
WINGENE | TS LICHTERV BOLLESTR | SP JAAGPAD SMEDESTRAA | DORP | G | 347 | Afname | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WINGENE | TS LICHTERV BOLLESTR | SP JAAGPAD SMEDESTRAA | DORP | G | 347 | Injectie | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WINGENE | TS LICHTERV BOLLESTR | SP JAAGPAD SMEDESTRAA | HEULSTRAAT | G | 222 | Afname | 0.13 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.3
WINGENE | TS LICHTERV BOLLESTR | SP JAAGPAD SMEDESTRAA | HEULSTRAAT | G | 222 | Injectie | 0.13 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13
WINGENE | TS LICHTERV BOLLESTR | SP JAAGPAD SMEDESTRAA | HILLE ZUID | I | 500 | Afname | 0.06 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15
WINGENE | TS LICHTERV BOLLESTR | SP JAAGPAD SMEDESTRAA | HILLE ZUID | I | 500 | Injectie | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14
WINGENE | TS LICHTERV BOLLESTR | SP JAAGPAD SMEDESTRAA | JAAGPD SMEDESTR 1 | G | 667 | Afname | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WINGENE | TS LICHTERV BOLLESTR | SP JAAGPAD SMEDESTRAA | JAAGPD SMEDESTR 1 | G | 667 | Injectie | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WINGENE | TS LICHTERV BOLLESTR | SP JAAGPAD SMEDESTRAA | JAAGPD SMEDESTR 2 | G | 667 | Afname | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WINGENE | TS LICHTERV BOLLESTR | SP JAAGPAD SMEDESTRAA | JAAGPD SMEDESTR 2 | G | 667 | Injectie | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WINGENE | TS LICHTERV BOLLESTR | SP JAAGPAD SMEDESTRAA | KERK | G | 222 | Afname | 0.09 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25
WINGENE | TS LICHTERV BOLLESTR | SP JAAGPAD SMEDESTRAA | KERK | G | 222 | Injectie | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09
WINGENE | TS LICHTERV BOLLESTR | SP JAAGPAD SMEDESTRAA | VEOS | G | 500 | Afname | 0.15 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28
WINGENE | TS LICHTERV BOLLESTR | SP JAAGPAD SMEDESTRAA | VEOS | G | 500 | Injectie | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP ASTRIDLAAN | ASTRIDLAAN 1 | G | 521 | Afname | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP ASTRIDLAAN | ASTRIDLAAN 1 | G | 521 | Injectie | 0.22 | 0.53 | 0.57 | 0.62 | 0.66 | 0.71
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP ASTRIDLAAN | ASTRIDLAAN 2 | G | 521 | Afname | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP ASTRIDLAAN | ASTRIDLAAN 2 | G | 521 | Injectie | 0.22 | 0.53 | 0.57 | 0.62 | 0.66 | 0.71
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP ASTRIDLAAN | BUURTSLAGERS | R | 278 | Afname | 0.15 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.5 | 0.53
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP ASTRIDLAAN | BUURTSLAGERS | R | 278 | Injectie | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP ASTRIDLAAN | DE WATERKANT | G | 181 | Afname | 0.19 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.63
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP ASTRIDLAAN | DE WATERKANT | G | 181 | Injectie | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP ASTRIDLAAN | KAAISTRAAT | G | 139 | Afname | 0.14 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.27
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP ASTRIDLAAN | KAAISTRAAT | G | 139 | Injectie | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP ASTRIDLAAN | KOKSTRAAT | R | 278 | Afname | 0.09 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP ASTRIDLAAN | KOKSTRAAT | R | 278 | Injectie | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP ASTRIDLAAN | SPADERIJKE | R | 146 | Afname | 0.21 | 0.4 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.5
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP ASTRIDLAAN | SPADERIJKE | R | 146 | Injectie | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP ASTRIDLAAN | ST, JACOBSTRAAT | G | 181 | Afname | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP ASTRIDLAAN | ST, JACOBSTRAAT | G | 181 | Injectie | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP ASTRIDLAAN | TEN ANKER | R | 500 | Afname | 0.04 | 0.37 | 0.4 | 0.42 | 0.45 | 0.47
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP ASTRIDLAAN | TEN ANKER | R | 500 | Injectie | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP ASTRIDLAAN | ZWEMBAD | R | 278 | Afname | 0.22 | 0.48 | 0.5 | 0.53 | 0.56 | 0.59
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP ASTRIDLAAN | ZWEMBAD | R | 278 | Injectie | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP LOUISLAAN NIEUW | APHRODITE | G | 278 | Afname | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP LOUISLAAN NIEUW | APHRODITE | G | 278 | Injectie | 0.07 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 0.22
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP LOUISLAAN NIEUW | CARLTON | R | 139 | Afname | 0.14 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.31
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP LOUISLAAN NIEUW | CARLTON | R | 139 | Injectie | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP LOUISLAAN NIEUW | CASINO | R | 500 | Afname | 0.04 | 0.35 | 0.37 | 0.4 | 0.42 | 0.45
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP LOUISLAAN NIEUW | CASINO | R | 500 | Injectie | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP LOUISLAAN NIEUW | EEKHOUDLAAN | R | 278 | Afname | 0.09 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.32
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP LOUISLAAN NIEUW | EEKHOUDLAAN | R | 278 | Injectie | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP LOUISLAAN NIEUW | NEO PORTUS | G | 278 | Afname | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP LOUISLAAN NIEUW | NEO PORTUS | G | 278 | Injectie | 0.15 | 0.35 | 0.38 | 0.4 | 0.43 | 0.47
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP LOUISLAAN NIEUW | NIEUWERHYDE | R | 278 | Afname | 0.08 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP LOUISLAAN NIEUW | NIEUWERHYDE | R | 278 | Injectie | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP LOUISLAAN NIEUW | TEN ANKER | G | 500 | Afname | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP LOUISLAAN NIEUW | TEN ANKER | G | 500 | Injectie | 0.04 | 0.37 | 0.4 | 0.43 | 0.46 | 0.49
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP LOUISLAAN NIEUW | ZEEMEERMINNEDREEF | R | 139 | Afname | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05
NIEUWPOORT | TS LOMBARDSIJDE | SP LOUISLAAN NIEUW | ZEEMEERMINNEDREEF | R | 139 | Injectie | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WERVIK | TS MENEN-WEST | SP BAAN IEPER | GEMEENSCHAPSCENTRUM | G | 146 | Afname | 0.06 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16
WERVIK | TS MENEN-WEST | SP BAAN IEPER | GEMEENSCHAPSCENTRUM | G | 146 | Injectie | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09
WERVIK | TS MENEN-WEST | SP BAAN IEPER | INDUSTRIEZONE GELUVELD | G | 222 | Afname | 0.18 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36
WERVIK | TS MENEN-WEST | SP BAAN IEPER | INDUSTRIEZONE GELUVELD | G | 222 | Injectie | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2
WERVIK | TS MENEN-WEST | SP BAAN IEPER | INDUSTRIEZONE GELUWE | G | 146 | Afname | 0.1 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22
WERVIK | TS MENEN-WEST | SP BAAN IEPER | INDUSTRIEZONE GELUWE | G | 146 | Injectie | 0.1 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21
WERVIK | TS MENEN-WEST | SP BAAN IEPER | KROCK (FLUVIUS-ORES) | R | 146 | Afname | 0.08 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21
WERVIK | TS MENEN-WEST | SP BAAN IEPER | KROCK (FLUVIUS-ORES) | R | 146 | Injectie | 0.08 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.3 | 0.33
WERVIK | TS MENEN-WEST | SP BAAN IEPER | POMPSTATION | R | 278 | Afname | 0.11 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23
WERVIK | TS MENEN-WEST | SP BAAN IEPER | POMPSTATION | R | 278 | Injectie | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19
WERVIK | TS MENEN-WEST | SP BAAN IEPER | SP BAAN IEPER 1 | G | 500 | Afname | 0.09 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3
WERVIK | TS MENEN-WEST | SP BAAN IEPER | SP BAAN IEPER 1 | G | 500 | Injectie | 0.09 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.22
WERVIK | TS MENEN-WEST | SP BAAN IEPER | SP BAAN IEPER 2 | G | 667 | Afname | 0.11 | 0.27 | 0.28 | 0.3 | 0.31 | 0.32
WERVIK | TS MENEN-WEST | SP BAAN IEPER | SP BAAN IEPER 2 | G | 667 | Injectie | 0.11 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.25
WERVIK | TS MENEN-WEST | SP BAAN IEPER | SP BESELARE | G | 667 | Afname | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WERVIK | TS MENEN-WEST | SP BAAN IEPER | SP BESELARE | G | 667 | Injectie | 0.02 | 0.4 | 0.43 | 0.46 | 0.5 | 0.53
WERVIK | TS MENEN-WEST | SP BAAN IEPER | VOSSAARDESTRAAT | R | 222 | Afname | 0.04 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.12
WERVIK | TS MENEN-WEST | SP BAAN IEPER | VOSSAARDESTRAAT | R | 222 | Injectie | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08
WERVIK | TS MENEN-WEST | SP BAAN IEPER | VOSSTRAAT | R | 146 | Afname | 0.04 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13
WERVIK | TS MENEN-WEST | SP BAAN IEPER | VOSSTRAAT | R | 146 | Injectie | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04
MENEN | TS MENEN-WEST | SP HOGEWEG | DE MOLEN | R | 347 | Afname | 0.14 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38
MENEN | TS MENEN-WEST | SP HOGEWEG | DE MOLEN | R | 347 | Injectie | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MENEN | TS MENEN-WEST | SP HOGEWEG | HOGEWEG B | G | 270 | Afname | 0.16 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.41
MENEN | TS MENEN-WEST | SP HOGEWEG | HOGEWEG B | G | 270 | Injectie | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MENEN | TS MENEN-WEST | SP HOGEWEG | KOEKUIT | G | 271 | Afname | 0.16 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39
MENEN | TS MENEN-WEST | SP HOGEWEG | KOEKUIT | G | 271 | Injectie | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MENEN | TS MENEN-WEST | SP INDUSTRIEZONE MEN. | CATTEEUW | I | 146 | Afname | 0.24 | 0.4 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44
MENEN | TS MENEN-WEST | SP INDUSTRIEZONE MEN. | CATTEEUW | I | 146 | Injectie | 0.24 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02
MENEN | TS MENEN-WEST | SP INDUSTRIEZONE MEN. | DECOSPAN 2 | G | 347 | Afname | 0.1 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24
MENEN | TS MENEN-WEST | SP INDUSTRIEZONE MEN. | DECOSPAN 2 | G | 347 | Injectie | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13
MENEN | TS MENEN-WEST | SP INDUSTRIEZONE MEN. | GALLOO RINGLAAN | G | 222 | Afname | 0.05 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16
MENEN | TS MENEN-WEST | SP INDUSTRIEZONE MEN. | GALLOO RINGLAAN | G | 222 | Injectie | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09
MENEN | TS MENEN-WEST | SP INDUSTRIEZONE MEN. | HOLVRIEKA | G | 278 | Afname | 0.1 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29
MENEN | TS MENEN-WEST | SP INDUSTRIEZONE MEN. | HOLVRIEKA | G | 278 | Injectie | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16
MENEN | TS MENEN-WEST | SP INDUSTRIEZONE MEN. | IMMOBILIA | G | 500 | Afname | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12
MENEN | TS MENEN-WEST | SP INDUSTRIEZONE MEN. | IMMOBILIA | G | 500 | Injectie | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MENEN | TS MENEN-WEST | SP INDUSTRIEZONE MEN. | INDUSTRIEZONE 1 | G | 667 | Afname | 0.13 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27
MENEN | TS MENEN-WEST | SP INDUSTRIEZONE MEN. | INDUSTRIEZONE 1 | G | 667 | Injectie | 0.13 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.41
MENEN | TS MENEN-WEST | SP INDUSTRIEZONE MEN. | INDUSTRIEZONE 2 | G | 667 | Afname | 0.12 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24
MENEN | TS MENEN-WEST | SP INDUSTRIEZONE MEN. | INDUSTRIEZONE 2 | G | 667 | Injectie | 0.12 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.38
MENEN | TS MENEN-WEST | SP INDUSTRIEZONE MEN. | VERBRANDINGSOVEN | G | 347 | Afname | 0.21 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.54 | 0.56
MENEN | TS MENEN-WEST | SP INDUSTRIEZONE MEN. | VERBRANDINGSOVEN | G | 347 | Injectie | 0.21 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.49
MENEN | TS MENEN-WEST | SP INDUSTRIEZONE MEN. | WT3 | G | 222 | Afname | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
MENEN | TS MENEN-WEST | SP INDUSTRIEZONE MEN. | WT3 | G | 222 | Injectie | 0.26 | 0.77 | 0.82 | 0.88 | 0.95 | 1.02
MENEN | TS MENEN-WEST | SP KEIZER KAREL III | COLRUYT | G | 278 | Afname | 0.17 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.42
MENEN | TS MENEN-WEST | SP KEIZER KAREL III | COLRUYT | G | 278 | Injectie | 0.17 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.35
MENEN | TS MENEN-WEST | SP KEIZER KAREL III | IEPERPOORT | G | 222 | Afname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MENEN | TS MENEN-WEST | SP KEIZER KAREL III | IEPERPOORT | G | 222 | Injectie | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01
MENEN | TS MENEN-WEST | SP KEIZER KAREL III | KEIZER KAREL 3 | G | 347 | Afname | 0.18 | 0.27 | 0.28 | 0.3 | 0.31 | 0.32
MENEN | TS MENEN-WEST | SP KEIZER KAREL III | KEIZER KAREL 3 | G | 347 | Injectie | 0.18 | 0.37 | 0.4 | 0.43 | 0.46 | 0.49
MENEN | TS MENEN-WEST | SP KEIZER KAREL III | KEIZER KAREL I | R | 146 | Afname | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09
MENEN | TS MENEN-WEST | SP KEIZER KAREL III | KEIZER KAREL I | R | 146 | Injectie | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11
MENEN | TS MENEN-WEST | SP KEIZER KAREL III | KEIZER KAREL II | R | 146 | Afname | 0.06 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16
MENEN | TS MENEN-WEST | SP KEIZER KAREL III | KEIZER KAREL II | R | 146 | Injectie | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07
MENEN | TS MENEN-WEST | SP KEIZER KAREL III | SP HOGEWEG | R | 278 | Afname | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MENEN | TS MENEN-WEST | SP KEIZER KAREL III | SP HOGEWEG | R | 278 | Injectie | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
WERVIK | TS MENEN-WEST | SP MOLEN | HOGEWEG | G | 270 | Afname | 0.17 | 0.39 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.46
WERVIK | TS MENEN-WEST | SP MOLEN | HOGEWEG | G | 270 | Injectie | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WERVIK | TS MENEN-WEST | SP MOLEN | PARK | R | 222 | Afname | 0.11 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.37
WERVIK | TS MENEN-WEST | SP MOLEN | PARK | R | 222 | Injectie | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WERVIK | TS MENEN-WEST | SP MOLEN | SINT JANSSTRAAT | G | 222 | Afname | 0.08 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2
WERVIK | TS MENEN-WEST | SP MOLEN | SINT JANSSTRAAT | G | 222 | Injectie | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WERVIK | TS MENEN-WEST | SP MOLEN | WOLVENSTRAAT (FLUVIUS-ORES) | R | 438 | Afname | 0.11 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31
WERVIK | TS MENEN-WEST | SP MOLEN | WOLVENSTRAAT (FLUVIUS-ORES) | R | 438 | Injectie | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MENEN | TS MOUSCRON | SP DOUANE | DOUANE 1 | G | 667 | Afname | 0.1 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.2
MENEN | TS MOUSCRON | SP DOUANE | DOUANE 1 | G | 667 | Injectie | 0.1 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24
MENEN | TS MOUSCRON | SP DOUANE | DOUANE 2 | G | 667 | Afname | 0.1 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.2
MENEN | TS MOUSCRON | SP DOUANE | DOUANE 2 | G | 667 | Injectie | 0.1 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24
MENEN | TS MOUSCRON | SP DOUANE | DVT | I | 236 | Afname | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
MENEN | TS MOUSCRON | SP DOUANE | DVT | I | 236 | Injectie | 0.08 | 0.3 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.36
MENEN | TS MOUSCRON | SP DOUANE | LAR ZUID A | G | 500 | Afname | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16
MENEN | TS MOUSCRON | SP DOUANE | LAR ZUID A | G | 500 | Injectie | 0.08 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.36
MENEN | TS MOUSCRON | SP DOUANE | MOW AFRIT LAR | R | 292 | Afname | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09
MENEN | TS MOUSCRON | SP DOUANE | MOW AFRIT LAR | R | 292 | Injectie | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03
MENEN | TS MOUSCRON | SP DOUANE | PROVINCIEBAAN | R | 167 | Afname | 0.14 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.37
MENEN | TS MOUSCRON | SP DOUANE | PROVINCIEBAAN | R | 167 | Injectie | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
MENEN | TS MOUSCRON | SP DOUANE | TRILOYWEG | R | 167 | Afname | 0.05 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21
MENEN | TS MOUSCRON | SP DOUANE | TRILOYWEG | R | 167 | Injectie | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
MENEN | TS MOUSCRON | SP DOUANE | VANDENBOGAERDE | I | 236 | Afname | 0.25 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.5
MENEN | TS MOUSCRON | SP DOUANE | VANDENBOGAERDE | I | 236 | Injectie | 0.25 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18
MENEN | TS MOUSCRON | SP DOUANE | VERVAECKE | G | 306 | Afname | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09
MENEN | TS MOUSCRON | SP DOUANE | VERVAECKE | G | 306 | Injectie | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPIERE-HELKIJN | TS MOUSCRON | SP IJZEREN BAREEL | CAMERLYNCK | I | 306 | Afname | 0.07 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.32
SPIERE-HELKIJN | TS MOUSCRON | SP IJZEREN BAREEL | CAMERLYNCK | I | 306 | Injectie | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPIERE-HELKIJN | TS MOUSCRON | SP IJZEREN BAREEL | FATTUS DUBRULLE | R | 299 | Afname | 0.07 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19
SPIERE-HELKIJN | TS MOUSCRON | SP IJZEREN BAREEL | FATTUS DUBRULLE | R | 299 | Injectie | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPIERE-HELKIJN | TS MOUSCRON | SP IJZEREN BAREEL | KOOI CENTER | R | 306 | Afname | 0.25 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.57
SPIERE-HELKIJN | TS MOUSCRON | SP IJZEREN BAREEL | KOOI CENTER | R | 306 | Injectie | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPIERE-HELKIJN | TS MOUSCRON | SP IJZEREN BAREEL | NIEUW BAREEL | R | 278 | Afname | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17
SPIERE-HELKIJN | TS MOUSCRON | SP IJZEREN BAREEL | NIEUW BAREEL | R | 278 | Injectie | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPIERE-HELKIJN | TS MOUSCRON | SP IJZEREN BAREEL | PATRIMOVAN | G | 139 | Afname | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
SPIERE-HELKIJN | TS MOUSCRON | SP IJZEREN BAREEL | PATRIMOVAN | G | 139 | Injectie | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPIERE-HELKIJN | TS MOUSCRON | SP IJZEREN BAREEL | SUPER VF | I | 306 | Afname | 0.26 | 0.38 | 0.39 | 0.4 | 0.41 | 0.42
SPIERE-HELKIJN | TS MOUSCRON | SP IJZEREN BAREEL | SUPER VF | I | 306 | Injectie | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEVELGEM | TS NIJVERH L PS 36/10 | SP AMBACHTENLAAN | ACCENT | G | 500 | Afname | 0.02 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17
WEVELGEM | TS NIJVERH L PS 36/10 | SP AMBACHTENLAAN | ACCENT | G | 500 | Injectie | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09
WEVELGEM | TS NIJVERH L PS 36/10 | SP AMBACHTENLAAN | DICK | G | 306 | Afname | 0.03 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27
WEVELGEM | TS NIJVERH L PS 36/10 | SP AMBACHTENLAAN | DICK | G | 306 | Injectie | 0.03 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22
WEVELGEM | TS NIJVERH L PS 36/10 | SP AMBACHTENLAAN | HANSSENS | G | 500 | Afname | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09
WEVELGEM | TS NIJVERH L PS 36/10 | SP AMBACHTENLAAN | HANSSENS | G | 500 | Injectie | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06
WEVELGEM | TS NIJVERH L PS 36/10 | SP AMBACHTENLAAN | INDUSTRIEZONE WEST | G | 396 | Afname | 0.02 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24
WEVELGEM | TS NIJVERH L PS 36/10 | SP AMBACHTENLAAN | INDUSTRIEZONE WEST | G | 396 | Injectie | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05
WEVELGEM | TS NIJVERH L PS 36/10 | SP AMBACHTENLAAN | INTERTEGEL | I | 500 | Afname | 0.02 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16
WEVELGEM | TS NIJVERH L PS 36/10 | SP AMBACHTENLAAN | INTERTEGEL | I | 500 | Injectie | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
WEVELGEM | TS NIJVERH L PS 36/10 | SP AMBACHTENLAAN | SP AMBACHTENLAAN 1 | R | 525 | Afname | 0.03 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.26
WEVELGEM | TS NIJVERH L PS 36/10 | SP AMBACHTENLAAN | SP AMBACHTENLAAN 1 | R | 525 | Injectie | 0.03 | 0.27 | 0.3 | 0.33 | 0.36 | 0.39
WEVELGEM | TS NIJVERH L PS 36/10 | SP AMBACHTENLAAN | SP AMBACHTENLAAN 2 | G | 525 | Afname | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1
WEVELGEM | TS NIJVERH L PS 36/10 | SP AMBACHTENLAAN | SP AMBACHTENLAAN 2 | G | 525 | Injectie | 0.03 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.3
WEVELGEM | TS NIJVERH L PS 36/10 | SP AMBACHTENLAAN | SP AMBACHTENLAAN 3 | G | 525 | Afname | 0.03 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12
WEVELGEM | TS NIJVERH L PS 36/10 | SP AMBACHTENLAAN | SP AMBACHTENLAAN 3 | G | 525 | Injectie | 0.03 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.35
WEVELGEM | TS NIJVERH L PS 36/10 | SP AMBACHTENLAAN | STRATINVEST | G | 306 | Afname | 0.06 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.48
WEVELGEM | TS NIJVERH L PS 36/10 | SP AMBACHTENLAAN | STRATINVEST | G | 306 | Injectie | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08
WEVELGEM | TS NIJVERH L PS 36/10 | SP AMBACHTENLAAN | VERMANDERE | I | 306 | Afname | 0.02 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 0.41
WEVELGEM | TS NIJVERH L PS 36/10 | SP AMBACHTENLAAN | VERMANDERE | I | 306 | Injectie | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LO-RENINGE | TS NOORDSCHOTE | SP RENINGESTRAAT | BESCUIT DESTROOPER | G | 278 | Afname | 0.17 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.32 | 0.33
LO-RENINGE | TS NOORDSCHOTE | SP RENINGESTRAAT | BESCUIT DESTROOPER | G | 278 | Injectie | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.24
LO-RENINGE | TS NOORDSCHOTE | SP RENINGESTRAAT | BLAUWVOET | R | 222 | Afname | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07
LO-RENINGE | TS NOORDSCHOTE | SP RENINGESTRAAT | BLAUWVOET | R | 222 | Injectie | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01
LO-RENINGE | TS NOORDSCHOTE | SP RENINGESTRAAT | GAPAARD | R | 486 | Afname | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08
LO-RENINGE | TS NOORDSCHOTE | SP RENINGESTRAAT | GAPAARD | R | 486 | Injectie | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06
LO-RENINGE | TS NOORDSCHOTE | SP RENINGESTRAAT | KIWITHOEK | G | 270 | Afname | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.4
LO-RENINGE | TS NOORDSCHOTE | SP RENINGESTRAAT | KIWITHOEK | G | 270 | Injectie | 0.31 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.59 | 0.63
LO-RENINGE | TS NOORDSCHOTE | SP RENINGESTRAAT | MELKERIJ | G | 222 | Afname | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08
LO-RENINGE | TS NOORDSCHOTE | SP RENINGESTRAAT | MELKERIJ | G | 222 | Injectie | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.1
LO-RENINGE | TS NOORDSCHOTE | SP RENINGESTRAAT | REDENAARSHOVE | G | 139 | Afname | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07
LO-RENINGE | TS NOORDSCHOTE | SP RENINGESTRAAT | REDENAARSHOVE | G | 139 | Injectie | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP ETTINGEN | BAAN MEULEBEKE | R | 396 | Afname | 0.1 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP ETTINGEN | BAAN MEULEBEKE | R | 396 | Injectie | 0.1 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.1
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP ETTINGEN | CULTIVERDE | G | 292 | Afname | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP ETTINGEN | CULTIVERDE | G | 292 | Injectie | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.11
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP ETTINGEN | ETTINGEN 1 | G | 396 | Afname | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP ETTINGEN | ETTINGEN 1 | G | 396 | Injectie | 0.25 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.67 | 0.72
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP ETTINGEN | ETTINGEN 2 | G | 667 | Afname | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP ETTINGEN | ETTINGEN 2 | G | 667 | Injectie | 0.09 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.26
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP ETTINGEN | ETTINGENSTRAAT | R | 167 | Afname | 0.08 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.24
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP ETTINGEN | ETTINGENSTRAAT | R | 167 | Injectie | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP ETTINGEN | GEBROERS GALLE | G | 306 | Afname | 0.13 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.4
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP ETTINGEN | GEBROERS GALLE | G | 306 | Injectie | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP ETTINGEN | GUIDO GEZELLESTRAAT | R | 292 | Afname | 0.07 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.23
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP ETTINGEN | GUIDO GEZELLESTRAAT | R | 292 | Injectie | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.1
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP ETTINGEN | HOOGSTRAAT | R | 236 | Afname | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.11
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP ETTINGEN | HOOGSTRAAT | R | 236 | Injectie | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP ETTINGEN | KERKSTRAAT | R | 236 | Afname | 0.07 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP ETTINGEN | KERKSTRAAT | R | 236 | Injectie | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP ETTINGEN | OOSTROZEBEKE CENTER | G | 292 | Afname | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP ETTINGEN | OOSTROZEBEKE CENTER | G | 292 | Injectie | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP ETTINGEN | SPORTCENTRUM | G | 368 | Afname | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP ETTINGEN | SPORTCENTRUM | G | 368 | Injectie | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP GOUDEN APPEL | G.CLAERHOUT-LEEGSTR. | G | 292 | Afname | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP GOUDEN APPEL | G.CLAERHOUT-LEEGSTR. | G | 292 | Injectie | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP GOUDEN APPEL | GOUDEN APPEL 1 | G | 396 | Afname | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP GOUDEN APPEL | GOUDEN APPEL 1 | G | 396 | Injectie | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP GOUDEN APPEL | GOUDEN APPEL 2 | G | 396 | Afname | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP GOUDEN APPEL | GOUDEN APPEL 2 | G | 396 | Injectie | 0.06 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP GOUDEN APPEL | GUILBERT | R | 306 | Afname | 0.06 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP GOUDEN APPEL | GUILBERT | R | 306 | Injectie | 0.06 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP GOUDEN APPEL | IZ VOEDING LUS 2 | G | 500 | Afname | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP GOUDEN APPEL | IZ VOEDING LUS 2 | G | 500 | Injectie | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP GOUDEN APPEL | LEEGSTRAAT | G | 396 | Afname | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP GOUDEN APPEL | LEEGSTRAAT | G | 396 | Injectie | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIELSBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP KANAAL | AGROBRA | I | 396 | Afname | 0.16 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
WIELSBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP KANAAL | AGROBRA | I | 396 | Injectie | 0.16 | 0.29 | 0.3 | 0.32 | 0.33 | 0.35
WIELSBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP KANAAL | BRAEKE WILLY | I | 306 | Afname | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
WIELSBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP KANAAL | BRAEKE WILLY | I | 306 | Injectie | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03
WIELSBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP KANAAL | CROPS | G | 396 | Afname | 0.28 | 0.37 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.43
WIELSBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP KANAAL | CROPS | G | 396 | Injectie | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIELSBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP KANAAL | ISOLAVA 2 | I | 396 | Afname | 0.16 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35
WIELSBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP KANAAL | ISOLAVA 2 | I | 396 | Injectie | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
WIELSBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP KANAAL | MONKS | G | 500 | Afname | 0.17 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.38
WIELSBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP KANAAL | MONKS | G | 500 | Injectie | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIELSBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP KANAAL | TS OOSTROZEBEKE (KANAAL1) | G | 667 | Afname | 0.21 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06
WIELSBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP KANAAL | TS OOSTROZEBEKE (KANAAL1) | G | 667 | Injectie | 0.21 | 0.38 | 0.4 | 0.43 | 0.47 | 0.5
WIELSBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP KANAAL | TS OOSTROZEBEKE (KANAAL2) | G | 667 | Afname | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
WIELSBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP KANAAL | TS OOSTROZEBEKE (KANAAL2) | G | 667 | Injectie | 0.13 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31
WIELSBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP ZWAANTJESHOEK | BRAET | G | 396 | Afname | 0.12 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29
WIELSBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP ZWAANTJESHOEK | BRAET | G | 396 | Injectie | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04
WIELSBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP ZWAANTJESHOEK | DK INVEST | R | 292 | Afname | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05
WIELSBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP ZWAANTJESHOEK | DK INVEST | R | 292 | Injectie | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIELSBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP ZWAANTJESHOEK | GUIDO GEZELLESTRAAT | I | 167 | Afname | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14
WIELSBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP ZWAANTJESHOEK | GUIDO GEZELLESTRAAT | I | 167 | Injectie | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07
WIELSBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP ZWAANTJESHOEK | RODENBACHSTRAAT | R | 167 | Afname | 0.16 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.43
WIELSBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP ZWAANTJESHOEK | RODENBACHSTRAAT | R | 167 | Injectie | 0.16 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.35
WIELSBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP ZWAANTJESHOEK | TACOTEX | I | 306 | Afname | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.22
WIELSBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP ZWAANTJESHOEK | TACOTEX | I | 306 | Injectie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIELSBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP ZWAANTJESHOEK | VAN DEN AVENNE | G | 396 | Afname | 0.33 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.62
WIELSBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP ZWAANTJESHOEK | VAN DEN AVENNE | G | 396 | Injectie | 0.33 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05
WIELSBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP ZWAANTJESHOEK | ZWAANTJES | G | 167 | Afname | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15
WIELSBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP ZWAANTJESHOEK | ZWAANTJES | G | 167 | Injectie | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15
WIELSBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP ZWAANTJESHOEK | ZWAANTJESHOEK 1 | G | 396 | Afname | 0.19 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
WIELSBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP ZWAANTJESHOEK | ZWAANTJESHOEK 1 | G | 396 | Injectie | 0.19 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.44
WIELSBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP ZWAANTJESHOEK | ZWAANTJESHOEK 2 | G | 396 | Afname | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07
WIELSBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP ZWAANTJESHOEK | ZWAANTJESHOEK 2 | G | 396 | Injectie | 0.19 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.4 | 0.44
WIELSBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP ZWAANTJESHOEK | ZWAANTJESHOEK 3 | G | 500 | Afname | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06
WIELSBEKE | TS OOSTROZEBEKE | SP ZWAANTJESHOEK | ZWAANTJESHOEK 3 | G | 500 | Injectie | 0.14 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33
WAREGEM | TS OUDENAARDE KAB 1 | SP AMERIKAANS KERKHOF | AMERIKAANS KERKHOF | G | 396 | Afname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAREGEM | TS OUDENAARDE KAB 1 | SP AMERIKAANS KERKHOF | AMERIKAANS KERKHOF | G | 396 | Injectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | SP BRUWAAN | AIT | I | 396 | Afname | 0.18 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.4
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | SP BRUWAAN | AIT | I | 396 | Injectie | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | SP BRUWAAN | BRUWAEN 1 | G | 667 | Afname | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | SP BRUWAAN | BRUWAEN 1 | G | 667 | Injectie | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | SP BRUWAAN | BRUWAEN 2 | G | 667 | Afname | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | SP BRUWAAN | BRUWAEN 2 | G | 667 | Injectie | 0.06 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | SP BRUWAAN | BRUWAEN 3 | G | 667 | Afname | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | SP BRUWAAN | BRUWAEN 3 | G | 667 | Injectie | 0.12 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.35
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | SP BRUWAAN | DIEPENBEEK | R | 139 | Afname | 0.06 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | SP BRUWAAN | DIEPENBEEK | R | 139 | Injectie | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | SP BRUWAAN | INDUSTRIEZONE | I | 396 | Afname | 0.09 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | SP BRUWAAN | INDUSTRIEZONE | I | 396 | Injectie | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | SP BRUWAAN | MEPA | G | 396 | Afname | 0.05 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | SP BRUWAAN | MEPA | G | 396 | Injectie | 0.05 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | SP BRUWAAN | SAMSONITE | G | 396 | Afname | 0.12 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 1 | SP BRUWAAN | SAMSONITE | G | 396 | Injectie | 0.12 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28
KRUISEM | TS OUDENAARDE KAB 1 | SP HERLEGEM | EIERTBRUGGE | R | 500 | Afname | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17
KRUISEM | TS OUDENAARDE KAB 1 | SP HERLEGEM | EIERTBRUGGE | R | 500 | Injectie | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08
KRUISEM | TS OUDENAARDE KAB 1 | SP HERLEGEM | LEENSTRAAT | G | 500 | Afname | 0.23 | 0.46 | 0.48 | 0.5 | 0.52 | 0.54
KRUISEM | TS OUDENAARDE KAB 1 | SP HERLEGEM | LEENSTRAAT | G | 500 | Injectie | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.3
KRUISEM | TS OUDENAARDE KAB 1 | SP HERLEGEM | NOKERE 1 | G | 396 | Afname | 0.22 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18
KRUISEM | TS OUDENAARDE KAB 1 | SP HERLEGEM | NOKERE 1 | G | 396 | Injectie | 0.22 | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.59 | 0.64
KRUISEM | TS OUDENAARDE KAB 1 | SP HERLEGEM | NOKERE 2 | G | 396 | Afname | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21
KRUISEM | TS OUDENAARDE KAB 1 | SP HERLEGEM | NOKERE 2 | G | 396 | Injectie | 0.24 | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.71
KRUISEM | TS OUDENAARDE KAB 1 | SP HERLEGEM | NOKERE 3 | G | 667 | Afname | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23
KRUISEM | TS OUDENAARDE KAB 1 | SP HERLEGEM | NOKERE 3 | G | 667 | Injectie | 0.18 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.5
WAREGEM | TS OUDENAARDE KAB 1 | SP INDUSTRIEZONE WAR. | WAREGEM 1 | G | 396 | Afname | 0.2 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.33
WAREGEM | TS OUDENAARDE KAB 1 | SP INDUSTRIEZONE WAR. | WAREGEM 1 | G | 396 | Injectie | 0.2 | 0.46 | 0.5 | 0.54 | 0.58 | 0.62
WAREGEM | TS OUDENAARDE KAB 1 | SP INDUSTRIEZONE WAR. | WAREGEM 2 | G | 396 | Afname | 0.21 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.32
WAREGEM | TS OUDENAARDE KAB 1 | SP INDUSTRIEZONE WAR. | WAREGEM 2 | G | 396 | Injectie | 0.21 | 0.49 | 0.52 | 0.56 | 0.6 | 0.65
WAREGEM | TS OUDENAARDE KAB 1 | SP INDUSTRIEZONE WAR. | WAREGEM 3 | G | 396 | Afname | 0.18 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3
WAREGEM | TS OUDENAARDE KAB 1 | SP INDUSTRIEZONE WAR. | WAREGEM 3 | G | 396 | Injectie | 0.18 | 0.43 | 0.46 | 0.5 | 0.53 | 0.57
ZULTE | TS OUDENAARDE KAB 1 | SP LEENSTRAAT | LEENSTRAAT 1 | G | 500 | Afname | 0.22 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13
ZULTE | TS OUDENAARDE KAB 1 | SP LEENSTRAAT | LEENSTRAAT 1 | G | 500 | Injectie | 0.22 | 0.45 | 0.49 | 0.52 | 0.56 | 0.61
ZULTE | TS OUDENAARDE KAB 1 | SP LEENSTRAAT | LEENSTRAAT 2 | G | 500 | Afname | 0.22 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13
ZULTE | TS OUDENAARDE KAB 1 | SP LEENSTRAAT | LEENSTRAAT 2 | G | 500 | Injectie | 0.22 | 0.45 | 0.49 | 0.52 | 0.56 | 0.6
ANZEGEM | TS OUDENAARDE KAB 1 | SP STATIEPLEIN | TS WORTEGEM | G | 500 | Afname | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06
ANZEGEM | TS OUDENAARDE KAB 1 | SP STATIEPLEIN | TS WORTEGEM | G | 500 | Injectie | 0.08 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.25
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP EINE CENTRAAL | BRUG | R | 306 | Afname | 0.06 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP EINE CENTRAAL | BRUG | R | 306 | Injectie | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP EINE CENTRAAL | CENTER NEDERENAME | R | 500 | Afname | 0.08 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.23
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP EINE CENTRAAL | CENTER NEDERENAME | R | 500 | Injectie | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP EINE CENTRAAL | EINE 1 | G | 396 | Afname | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP EINE CENTRAAL | EINE 1 | G | 396 | Injectie | 0.13 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.35 | 0.37
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP EINE CENTRAAL | EINE 2 | G | 667 | Afname | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP EINE CENTRAAL | EINE 2 | G | 667 | Injectie | 0.1 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.36
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP EINE CENTRAAL | EINE 3 | G | 396 | Afname | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP EINE CENTRAAL | EINE 3 | G | 396 | Injectie | 0.13 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.47
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP EINE CENTRAAL | GENTSE BAAN | R | 292 | Afname | 0.06 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP EINE CENTRAAL | GENTSE BAAN | R | 292 | Injectie | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP EINE CENTRAAL | LES TEXTILES NOUVEAUX | G | 292 | Afname | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP EINE CENTRAAL | LES TEXTILES NOUVEAUX | G | 292 | Injectie | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP EINE CENTRAAL | M.O.W. | G | 306 | Afname | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP EINE CENTRAAL | M.O.W. | G | 306 | Injectie | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP EINE CENTRAAL | MULLEM | R | 292 | Afname | 0.13 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.41
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP EINE CENTRAAL | MULLEM | R | 292 | Injectie | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP EINE CENTRAAL | SANTENS | G | 326 | Afname | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP EINE CENTRAAL | SANTENS | G | 326 | Injectie | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP EINE CENTRAAL | SCHOOLSTRAAT | R | 236 | Afname | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP EINE CENTRAAL | SCHOOLSTRAAT | R | 236 | Injectie | 0.03 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP EINE CENTRAAL | SMALLELOS | R | 306 | Afname | 0.08 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.22
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP EINE CENTRAAL | SMALLELOS | R | 306 | Injectie | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP EINE CENTRAAL | WOONPARK | R | 292 | Afname | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP EINE CENTRAAL | WOONPARK | R | 292 | Injectie | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP LEUPEGEM CENTRAAL | BAAN RONSE | R | 306 | Afname | 0.15 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.39
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP LEUPEGEM CENTRAAL | BAAN RONSE | R | 306 | Injectie | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP LEUPEGEM CENTRAAL | BATTEAUW | G | 396 | Afname | 0.09 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP LEUPEGEM CENTRAAL | BATTEAUW | G | 396 | Injectie | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP LEUPEGEM CENTRAAL | DIEPENDAELE | R | 167 | Afname | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP LEUPEGEM CENTRAAL | DIEPENDAELE | R | 167 | Injectie | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP LEUPEGEM CENTRAAL | FONTEINEPLEIN | R | 396 | Afname | 0.11 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.29
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP LEUPEGEM CENTRAAL | FONTEINEPLEIN | R | 396 | Injectie | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP LEUPEGEM CENTRAAL | KERK LEUPEGEM | R | 167 | Afname | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP LEUPEGEM CENTRAAL | KERK LEUPEGEM | R | 167 | Injectie | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP LEUPEGEM CENTRAAL | SANDERUS | R | 306 | Afname | 0.12 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP LEUPEGEM CENTRAAL | SANDERUS | R | 306 | Injectie | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP LEUPEGEM CENTRAAL | SCHAPENDRIES | R | 167 | Afname | 0.05 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP LEUPEGEM CENTRAAL | SCHAPENDRIES | R | 167 | Injectie | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP LEUPEGEM CENTRAAL | VARENTSTRAAT | R | 500 | Afname | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.2
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP LEUPEGEM CENTRAAL | VARENTSTRAAT | R | 500 | Injectie | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP LEUPEGEM CENTRAAL | ZONNEBLOEMSTRAAT | G | 306 | Afname | 0.13 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP LEUPEGEM CENTRAAL | ZONNEBLOEMSTRAAT | G | 306 | Injectie | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP TACAMBARO | DE VLIER | R | 292 | Afname | 0.08 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP TACAMBARO | DE VLIER | R | 292 | Injectie | 0.08 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP TACAMBARO | GEN PERCHING | R | 292 | Afname | 0.15 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.34
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP TACAMBARO | GEN PERCHING | R | 292 | Injectie | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP TACAMBARO | GEVAERTDREEF | R | 306 | Afname | 0.18 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.46
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP TACAMBARO | GEVAERTDREEF | R | 306 | Injectie | 0.18 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP TACAMBARO | KOESTRAAT | G | 236 | Afname | 0.11 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.3 | 0.31
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP TACAMBARO | KOESTRAAT | G | 236 | Injectie | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP TACAMBARO | MARKT | R | 236 | Afname | 0.13 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.32
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP TACAMBARO | MARKT | R | 236 | Injectie | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP TACAMBARO | OLV COLLEGE | I | 236 | Afname | 0.03 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP TACAMBARO | OLV COLLEGE | I | 236 | Injectie | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP TACAMBARO | TACAMBARO 1 | G | 667 | Afname | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP TACAMBARO | TACAMBARO 1 | G | 667 | Injectie | 0.09 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.25
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP TACAMBARO | TACAMBARO 2 | G | 667 | Afname | 0.18 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP TACAMBARO | TACAMBARO 2 | G | 667 | Injectie | 0.18 | 0.37 | 0.4 | 0.43 | 0.46 | 0.49
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP VARENTSTRAAT | DECOPLAST | G | 278 | Afname | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP VARENTSTRAAT | DECOPLAST | G | 278 | Injectie | 0.09 | 0.18 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.25
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP VARENTSTRAAT | KEIRESTRAAT | R | 167 | Afname | 0.09 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.26
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP VARENTSTRAAT | KEIRESTRAAT | R | 167 | Injectie | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.19
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP VARENTSTRAAT | KOEKOEKSTRAAT | R | 236 | Afname | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP VARENTSTRAAT | KOEKOEKSTRAAT | R | 236 | Injectie | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP VARENTSTRAAT | LEUPEGEM CENTRAAL | G | 500 | Afname | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP VARENTSTRAAT | LEUPEGEM CENTRAAL | G | 500 | Injectie | 0.08 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP VARENTSTRAAT | NOENENDAL | R | 167 | Afname | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP VARENTSTRAAT | NOENENDAL | R | 167 | Injectie | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP VARENTSTRAAT | VIERWEGEN | R | 306 | Afname | 0.07 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP VARENTSTRAAT | VIERWEGEN | R | 306 | Injectie | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP VARENTSTRAAT | ZUIVERINGST ROMAN | G | 306 | Afname | 0.09 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.2
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE KAB 2 | SP VARENTSTRAAT | ZUIVERINGST ROMAN | G | 306 | Injectie | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03
ARDOOIE | TS PITTEM | SP BAAN KOOLSKAMP | ARDOOIESTRAAT | R | 167 | Afname | 0.07 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.2
ARDOOIE | TS PITTEM | SP BAAN KOOLSKAMP | ARDOOIESTRAAT | R | 167 | Injectie | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
ARDOOIE | TS PITTEM | SP BAAN KOOLSKAMP | BAAN PITTEM | G | 396 | Afname | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16
ARDOOIE | TS PITTEM | SP BAAN KOOLSKAMP | BAAN PITTEM | G | 396 | Injectie | 0.07 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.27
ARDOOIE | TS PITTEM | SP BAAN KOOLSKAMP | KNIJFFELINGSTRAAT | R | 236 | Afname | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08
ARDOOIE | TS PITTEM | SP BAAN KOOLSKAMP | KNIJFFELINGSTRAAT | R | 236 | Injectie | 0.03 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01
ARDOOIE | TS PITTEM | SP BAAN KOOLSKAMP | LAMPERNISSESTRAAT | R | 167 | Afname | 0.11 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.28
ARDOOIE | TS PITTEM | SP BAAN KOOLSKAMP | LAMPERNISSESTRAAT | R | 167 | Injectie | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.17
ARDOOIE | TS PITTEM | SP BAAN KOOLSKAMP | METAFOX | G | 396 | Afname | 0.04 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13
ARDOOIE | TS PITTEM | SP BAAN KOOLSKAMP | METAFOX | G | 396 | Injectie | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07
ARDOOIE | TS PITTEM | SP BAAN KOOLSKAMP | SPORTCENTRUM | G | 146 | Afname | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11
ARDOOIE | TS PITTEM | SP BAAN KOOLSKAMP | SPORTCENTRUM | G | 146 | Injectie | 0.07 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.26
PITTEM | TS PITTEM | SP HURSELHOEK | AMPOWER | G | 535 | Afname | 0.43 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
PITTEM | TS PITTEM | SP HURSELHOEK | AMPOWER | G | 535 | Injectie | 0.43 | 0.62 | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 0.82
PITTEM | TS PITTEM | SP HURSELHOEK | BAAN PITTEM | R | 500 | Afname | 0.19 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.46
PITTEM | TS PITTEM | SP HURSELHOEK | BAAN PITTEM | R | 500 | Injectie | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.3
PITTEM | TS PITTEM | SP HURSELHOEK | EUROPORT | G | 295 | Afname | 0.14 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.35
PITTEM | TS PITTEM | SP HURSELHOEK | EUROPORT | G | 295 | Injectie | 0.14 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06
PITTEM | TS PITTEM | SP HURSELHOEK | HURSELHOEK 1 | G | 667 | Afname | 0.13 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.48
PITTEM | TS PITTEM | SP HURSELHOEK | HURSELHOEK 1 | G | 667 | Injectie | 0.13 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.25
PITTEM | TS PITTEM | SP HURSELHOEK | HURSELHOEK 2 | G | 667 | Afname | 0.07 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27
PITTEM | TS PITTEM | SP HURSELHOEK | HURSELHOEK 2 | G | 667 | Injectie | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15
PITTEM | TS PITTEM | SP HURSELHOEK | NOORDHOEK | G | 667 | Afname | 0.08 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.2
PITTEM | TS PITTEM | SP HURSELHOEK | NOORDHOEK | G | 667 | Injectie | 0.08 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.2
PITTEM | TS PITTEM | SP HURSELHOEK | STEENBAKKERIJ | G | 396 | Afname | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
PITTEM | TS PITTEM | SP HURSELHOEK | STEENBAKKERIJ | G | 396 | Injectie | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARDOOIE | TS PITTEM | SP NIEUW KERKHOF | ARDOOIE 1 | G | 667 | Afname | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARDOOIE | TS PITTEM | SP NIEUW KERKHOF | ARDOOIE 1 | G | 667 | Injectie | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARDOOIE | TS PITTEM | SP NIEUW KERKHOF | ARDOOIE 2 | G | 667 | Afname | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARDOOIE | TS PITTEM | SP NIEUW KERKHOF | ARDOOIE 2 | G | 667 | Injectie | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARDOOIE | TS PITTEM | SP NIEUW KERKHOF | ARDOOIE 3 | G | 396 | Afname | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARDOOIE | TS PITTEM | SP NIEUW KERKHOF | ARDOOIE 3 | G | 396 | Injectie | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARDOOIE | TS PITTEM | SP NIEUW KERKHOF | ARTOMA | G | 667 | Afname | 0.16 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35
ARDOOIE | TS PITTEM | SP NIEUW KERKHOF | ARTOMA | G | 667 | Injectie | 0.16 | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.72 | 0.76
ARDOOIE | TS PITTEM | SP NIEUW KERKHOF | BRUGSTRAAT | R | 167 | Afname | 0.17 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.49
ARDOOIE | TS PITTEM | SP NIEUW KERKHOF | BRUGSTRAAT | R | 167 | Injectie | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARDOOIE | TS PITTEM | SP NIEUW KERKHOF | CALSA | R | 167 | Afname | 0.16 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.52
ARDOOIE | TS PITTEM | SP NIEUW KERKHOF | CALSA | R | 167 | Injectie | 0.16 | 0.38 | 0.42 | 0.47 | 0.51 | 0.57
ARDOOIE | TS PITTEM | SP NIEUW KERKHOF | DEBRUYNE | G | 167 | Afname | 0.11 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.3 | 0.31
ARDOOIE | TS PITTEM | SP NIEUW KERKHOF | DEBRUYNE | G | 167 | Injectie | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09
ARDOOIE | TS PITTEM | SP NIEUW KERKHOF | GOVAR | G | 167 | Afname | 0.06 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18
ARDOOIE | TS PITTEM | SP NIEUW KERKHOF | GOVAR | G | 167 | Injectie | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03
ARDOOIE | TS PITTEM | SP NIEUW KERKHOF | LEEN TER HELLESTRAAT | G | 306 | Afname | 0.38 | 0.56 | 0.58 | 0.6 | 0.63 | 0.65
ARDOOIE | TS PITTEM | SP NIEUW KERKHOF | LEEN TER HELLESTRAAT | G | 306 | Injectie | 0.38 | 0.67 | 0.72 | 0.78 | 0.83 | 0.9
ARDOOIE | TS PITTEM | SP NIEUW KERKHOF | SNELLESTRAAT | G | 167 | Afname | 0.03 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.33
ARDOOIE | TS PITTEM | SP NIEUW KERKHOF | SNELLESTRAAT | G | 167 | Injectie | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
ARDOOIE | TS PITTEM | SP NIEUW KERKHOF | TOMBRUGSTRAAT | G | 306 | Afname | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1
ARDOOIE | TS PITTEM | SP NIEUW KERKHOF | TOMBRUGSTRAAT | G | 306 | Injectie | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05
ARDOOIE | TS PITTEM | SP NIEUW KERKHOF | WEZE1 | G | 167 | Afname | 0.08 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22
ARDOOIE | TS PITTEM | SP NIEUW KERKHOF | WEZE1 | G | 167 | Injectie | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16
ARDOOIE | TS PITTEM | SP NIEUW KERKHOF | WISSEL | G | 396 | Afname | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARDOOIE | TS PITTEM | SP NIEUW KERKHOF | WISSEL | G | 396 | Injectie | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARDOOIE | TS PITTEM | SP RYSELEINDE | ARDOOIE 1 | G | 667 | Afname | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARDOOIE | TS PITTEM | SP RYSELEINDE | ARDOOIE 1 | G | 667 | Injectie | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARDOOIE | TS PITTEM | SP RYSELEINDE | ARDOOIE 2 | G | 667 | Afname | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARDOOIE | TS PITTEM | SP RYSELEINDE | ARDOOIE 2 | G | 667 | Injectie | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARDOOIE | TS PITTEM | SP RYSELEINDE | ARDOOIE 3 | G | 396 | Afname | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12
ARDOOIE | TS PITTEM | SP RYSELEINDE | ARDOOIE 3 | G | 396 | Injectie | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07
ARDOOIE | TS PITTEM | SP RYSELEINDE | HULLEBUSCH | R | 295 | Afname | 0.12 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.37
ARDOOIE | TS PITTEM | SP RYSELEINDE | HULLEBUSCH | R | 295 | Injectie | 0.12 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.51
ARDOOIE | TS PITTEM | SP RYSELEINDE | NEUROLOGISCH INST. | G | 236 | Afname | 0.06 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14
ARDOOIE | TS PITTEM | SP RYSELEINDE | NEUROLOGISCH INST. | G | 236 | Injectie | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04
ARDOOIE | TS PITTEM | SP RYSELEINDE | PITTEMSTRAAT | G | 295 | Afname | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
ARDOOIE | TS PITTEM | SP RYSELEINDE | PITTEMSTRAAT | G | 295 | Injectie | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
ARDOOIE | TS PITTEM | SP RYSELEINDE | RYSELEINDE 1 | G | 396 | Afname | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARDOOIE | TS PITTEM | SP RYSELEINDE | RYSELEINDE 1 | G | 396 | Injectie | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARDOOIE | TS PITTEM | SP RYSELEINDE | RYSELEINDE 2 | G | 396 | Afname | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARDOOIE | TS PITTEM | SP RYSELEINDE | RYSELEINDE 2 | G | 396 | Injectie | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARDOOIE | TS PITTEM | SP RYSELEINDE | RYSELEINDE 3 | G | 396 | Afname | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARDOOIE | TS PITTEM | SP RYSELEINDE | RYSELEINDE 3 | G | 396 | Injectie | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARDOOIE | TS PITTEM | SP RYSELEINDE | RYSELEINDE 4 | G | 396 | Afname | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARDOOIE | TS PITTEM | SP RYSELEINDE | RYSELEINDE 4 | G | 396 | Injectie | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARDOOIE | TS PITTEM | SP RYSELEINDE | STEENOVENSTRAAT | G | 396 | Afname | 0.06 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16
ARDOOIE | TS PITTEM | SP RYSELEINDE | STEENOVENSTRAAT | G | 396 | Injectie | 0.06 | 0.18 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.24
ARDOOIE | TS PITTEM | SP RYSELEINDE | WATERSTRAAT | R | 292 | Afname | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
ARDOOIE | TS PITTEM | SP RYSELEINDE | WATERSTRAAT | R | 292 | Injectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
POPERINGE | TS POPERINGE | SP CENTRAAL POPERINGE | BARROO | I | 278 | Afname | 0.04 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13
POPERINGE | TS POPERINGE | SP CENTRAAL POPERINGE | BARROO | I | 278 | Injectie | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07
POPERINGE | TS POPERINGE | SP CENTRAAL POPERINGE | BETOWEST | R | 278 | Afname | 0.15 | 0.27 | 0.29 | 0.3 | 0.32 | 0.34
POPERINGE | TS POPERINGE | SP CENTRAAL POPERINGE | BETOWEST | R | 278 | Injectie | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.19
POPERINGE | TS POPERINGE | SP CENTRAAL POPERINGE | COATEX | I | 278 | Afname | 0.17 | 0.4 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44
POPERINGE | TS POPERINGE | SP CENTRAAL POPERINGE | COATEX | I | 278 | Injectie | 0.17 | 0.28 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.35
POPERINGE | TS POPERINGE | SP CENTRAAL POPERINGE | DELHAIZE | R | 278 | Afname | 0.16 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38
POPERINGE | TS POPERINGE | SP CENTRAAL POPERINGE | DELHAIZE | R | 278 | Injectie | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11
POPERINGE | TS POPERINGE | SP CENTRAAL POPERINGE | IEPERSEWEG | G | 278 | Afname | 0.05 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13
POPERINGE | TS POPERINGE | SP CENTRAAL POPERINGE | IEPERSEWEG | G | 278 | Injectie | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POPERINGE | TS POPERINGE | SP CENTRAAL POPERINGE | POORT 3 | G | 139 | Afname | 0.25 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.68
POPERINGE | TS POPERINGE | SP CENTRAAL POPERINGE | POORT 3 | G | 139 | Injectie | 0.25 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.61 | 0.66
POPERINGE | TS POPERINGE | SP CENTRAAL POPERINGE | POPERINGE 1 | G | 667 | Afname | 0.1 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26
POPERINGE | TS POPERINGE | SP CENTRAAL POPERINGE | POPERINGE 1 | G | 667 | Injectie | 0.1 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.3
POPERINGE | TS POPERINGE | SP CENTRAAL POPERINGE | POPERINGE 2 | G | 667 | Afname | 0.12 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.34
POPERINGE | TS POPERINGE | SP CENTRAAL POPERINGE | POPERINGE 2 | G | 667 | Injectie | 0.12 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.38
POPERINGE | TS POPERINGE | SP CENTRAAL POPERINGE | POPERINGE 3 | G | 500 | Afname | 0.12 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.32
POPERINGE | TS POPERINGE | SP CENTRAAL POPERINGE | POPERINGE 3 | G | 500 | Injectie | 0.12 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.36
POPERINGE | TS POPERINGE | SP CENTRAAL POPERINGE | RENINGELSTSEWEG | R | 278 | Afname | 0.11 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22
POPERINGE | TS POPERINGE | SP CENTRAAL POPERINGE | RENINGELSTSEWEG | R | 278 | Injectie | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.2
POPERINGE | TS POPERINGE | SP CENTRAAL POPERINGE | SAPPENLEEN | I | 500 | Afname | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
POPERINGE | TS POPERINGE | SP CENTRAAL POPERINGE | SAPPENLEEN | I | 500 | Injectie | 0.1 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.4
POPERINGE | TS POPERINGE | SP CENTRAAL POPERINGE | WM3-4 | R | 347 | Afname | 0.14 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26
POPERINGE | TS POPERINGE | SP CENTRAAL POPERINGE | WM3-4 | R | 347 | Injectie | 0.14 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.63 | 0.69
POPERINGE | TS POPERINGE | SP HET HOGE | CREUS | G | 139 | Afname | 0.18 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31
POPERINGE | TS POPERINGE | SP HET HOGE | CREUS | G | 139 | Injectie | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24
POPERINGE | TS POPERINGE | SP HET HOGE | EUROFREEZ | G | 278 | Afname | 0.32 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.6
POPERINGE | TS POPERINGE | SP HET HOGE | EUROFREEZ | G | 278 | Injectie | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POPERINGE | TS POPERINGE | SP HET HOGE | HET HOGE 1 | G | 347 | Afname | 0.19 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12
POPERINGE | TS POPERINGE | SP HET HOGE | HET HOGE 1 | G | 347 | Injectie | 0.19 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.38
POPERINGE | TS POPERINGE | SP HET HOGE | HET HOGE 2 | G | 667 | Afname | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POPERINGE | TS POPERINGE | SP HET HOGE | HET HOGE 2 | G | 667 | Injectie | 0.12 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.25
POPERINGE | TS POPERINGE | SP HET HOGE | HET HOGE 3 | G | 667 | Afname | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POPERINGE | TS POPERINGE | SP HET HOGE | HET HOGE 3 | G | 667 | Injectie | 0.12 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.25
POPERINGE | TS POPERINGE | SP HET HOGE | MELKERIJ | R | 278 | Afname | 0.07 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.19
POPERINGE | TS POPERINGE | SP HET HOGE | MELKERIJ | R | 278 | Injectie | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08
POPERINGE | TS POPERINGE | SP HET HOGE | ONZE HEER BOOMPJE | G | 278 | Afname | 0.21 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.39
POPERINGE | TS POPERINGE | SP HET HOGE | ONZE HEER BOOMPJE | G | 278 | Injectie | 0.21 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1
POPERINGE | TS POPERINGE | SP HET HOGE | P.M.C. (KROMAEKESTR) | R | 278 | Afname | 0.07 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16
POPERINGE | TS POPERINGE | SP HET HOGE | P.M.C. (KROMAEKESTR) | R | 278 | Injectie | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09
POPERINGE | TS POPERINGE | SP HET HOGE | RIJKSWEG NR 9 | R | 278 | Afname | 0.23 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.43
POPERINGE | TS POPERINGE | SP HET HOGE | RIJKSWEG NR 9 | R | 278 | Injectie | 0.23 | 0.3 | 0.33 | 0.36 | 0.4 | 0.44
RONSE | TS RONSE | SP GAS | GAS 2 | G | 396 | Afname | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RONSE | TS RONSE | SP GAS | GAS 2 | G | 396 | Injectie | 0.16 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.39
RONSE | TS RONSE | SP OUD KERKHOF | CARWASH STROET | G | 139 | Afname | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09
RONSE | TS RONSE | SP OUD KERKHOF | CARWASH STROET | G | 139 | Injectie | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RONSE | TS RONSE | SP OUD KERKHOF | CESAR SNOECKLAAN | G | 292 | Afname | 0.05 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12
RONSE | TS RONSE | SP OUD KERKHOF | CESAR SNOECKLAAN | G | 292 | Injectie | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05
RONSE | TS RONSE | SP OUD KERKHOF | ENGELSENLAAN | G | 306 | Afname | 0.07 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18
RONSE | TS RONSE | SP OUD KERKHOF | ENGELSENLAAN | G | 306 | Injectie | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03
RONSE | TS RONSE | SP OUD KERKHOF | GROTE AREND | G | 236 | Afname | 0.05 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16
RONSE | TS RONSE | SP OUD KERKHOF | GROTE AREND | G | 236 | Injectie | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04
RONSE | TS RONSE | SP OUD KERKHOF | MOORTELSTRAAT | G | 292 | Afname | 0.12 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31
RONSE | TS RONSE | SP OUD KERKHOF | MOORTELSTRAAT | G | 292 | Injectie | 0.12 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05
RONSE | TS RONSE | SP OUD KERKHOF | OUD KERKHOF 1 | G | 396 | Afname | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07
RONSE | TS RONSE | SP OUD KERKHOF | OUD KERKHOF 1 | G | 396 | Injectie | 0.13 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.3 | 0.32
RONSE | TS RONSE | SP OUD KERKHOF | OUD KERKHOF 2 | G | 396 | Afname | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05
RONSE | TS RONSE | SP OUD KERKHOF | OUD KERKHOF 2 | G | 396 | Injectie | 0.08 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28
RONSE | TS RONSE | SP OUD KERKHOF | WINKELCENTRUM | G | 306 | Afname | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
RONSE | TS RONSE | SP OUD KERKHOF | WINKELCENTRUM | G | 306 | Injectie | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05
RONSE | TS RONSE | SP OUDE VERVERIJ | BIEZENSTRAAT | G | 368 | Afname | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
RONSE | TS RONSE | SP OUDE VERVERIJ | BIEZENSTRAAT | G | 368 | Injectie | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RONSE | TS RONSE | SP OUDE VERVERIJ | FL.DEVOSSTRAAT | G | 167 | Afname | 0.09 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.21
RONSE | TS RONSE | SP OUDE VERVERIJ | FL.DEVOSSTRAAT | G | 167 | Injectie | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RONSE | TS RONSE | SP OUDE VERVERIJ | HOGERLUCHT | G | 368 | Afname | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RONSE | TS RONSE | SP OUDE VERVERIJ | HOGERLUCHT | G | 368 | Injectie | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RONSE | TS RONSE | SP OUDE VERVERIJ | MOLENBEEK | G | 306 | Afname | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18
RONSE | TS RONSE | SP OUDE VERVERIJ | MOLENBEEK | G | 306 | Injectie | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04
RONSE | TS RONSE | SP OUDE VERVERIJ | OCMW RUSTOORD | G | 167 | Afname | 0.08 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.21
RONSE | TS RONSE | SP OUDE VERVERIJ | OCMW RUSTOORD | G | 167 | Injectie | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RONSE | TS RONSE | SP OUDE VERVERIJ | OUDE VERVERIJ 1 | G | 667 | Afname | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RONSE | TS RONSE | SP OUDE VERVERIJ | OUDE VERVERIJ 1 | G | 667 | Injectie | 0.12 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31
RONSE | TS RONSE | SP OUDE VERVERIJ | OUDE VERVERIJ 2 | G | 667 | Afname | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RONSE | TS RONSE | SP OUDE VERVERIJ | OUDE VERVERIJ 2 | G | 667 | Injectie | 0.12 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31
RONSE | TS RONSE | SP OUDE VERVERIJ | RES CHEE D ELLEZELLES | G | 368 | Afname | 0.07 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18
RONSE | TS RONSE | SP OUDE VERVERIJ | RES CHEE D ELLEZELLES | G | 368 | Injectie | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
RONSE | TS RONSE | SP OUDE VERVERIJ | RES EZELSESTEENWEG | G | 167 | Afname | 0.12 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.3
RONSE | TS RONSE | SP OUDE VERVERIJ | RES EZELSESTEENWEG | G | 167 | Injectie | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RONSE | TS RONSE | SP OUDE VERVERIJ | SINT AMBROSIUSSTR | G | 167 | Afname | 0.15 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.38
RONSE | TS RONSE | SP OUDE VERVERIJ | SINT AMBROSIUSSTR | G | 167 | Injectie | 0.15 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.12
RONSE | TS RONSE | SP OUDE VERVERIJ | VZW GLORIEUX | G | 500 | Afname | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14
RONSE | TS RONSE | SP OUDE VERVERIJ | VZW GLORIEUX | G | 500 | Injectie | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RONSE | TS RONSE | SP VIERWEGEN | ASS. WEAVERS 2 | G | 396 | Afname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RONSE | TS RONSE | SP VIERWEGEN | ASS. WEAVERS 2 | G | 396 | Injectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RONSE | TS RONSE | SP VIERWEGEN | INCOPLAS 1 | G | 396 | Afname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RONSE | TS RONSE | SP VIERWEGEN | INCOPLAS 1 | G | 396 | Injectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RONSE | TS RONSE | SP VIERWEGEN | VIERWEGEN 1 | G | 396 | Afname | 0.22 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09
RONSE | TS RONSE | SP VIERWEGEN | VIERWEGEN 1 | G | 396 | Injectie | 0.22 | 0.4 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.53
RONSE | TS RONSE | SP VIERWEGEN | VIERWEGEN 2 | G | 396 | Afname | 0.22 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09
RONSE | TS RONSE | SP VIERWEGEN | VIERWEGEN 2 | G | 396 | Injectie | 0.22 | 0.4 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.53
RONSE | TS RONSE | SP VIERWEGEN | VIERWEGEN 3 | G | 396 | Afname | 0.19 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08
RONSE | TS RONSE | SP VIERWEGEN | VIERWEGEN 3 | G | 396 | Injectie | 0.19 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.48
RONSE | TS RONSE NIEUW | SP GAS | KASTEELSTRAAT | R | 167 | Afname | 0.12 | 0.27 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.33
RONSE | TS RONSE NIEUW | SP GAS | KASTEELSTRAAT | R | 167 | Injectie | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RONSE | TS RONSE NIEUW | SP GAS | LANGEHAAG | R | 236 | Afname | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17
RONSE | TS RONSE NIEUW | SP GAS | LANGEHAAG | R | 236 | Injectie | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RONSE | TS RONSE NIEUW | SP GAS | OUDE CARWASH | G | 236 | Afname | 0.09 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19
RONSE | TS RONSE NIEUW | SP GAS | OUDE CARWASH | G | 236 | Injectie | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RONSE | TS RONSE NIEUW | SP GAS | VAN HOVESTRAAT | R | 167 | Afname | 0.1 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.25
RONSE | TS RONSE NIEUW | SP GAS | VAN HOVESTRAAT | R | 167 | Injectie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RONSE | TS RONSE NIEUW | SP GAS | VANDAMME | R | 396 | Afname | 0.07 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.2
RONSE | TS RONSE NIEUW | SP GAS | VANDAMME | R | 396 | Injectie | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04
RONSE | TS RONSE NIEUW | SP VIERWEGEN | ASS. WEAVERS 1 | G | 396 | Afname | 0.18 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.43
RONSE | TS RONSE NIEUW | SP VIERWEGEN | ASS. WEAVERS 1 | G | 396 | Injectie | 0.18 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.33
RONSE | TS RONSE NIEUW | SP VIERWEGEN | IDEAL TAPE | I | 306 | Afname | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05
RONSE | TS RONSE NIEUW | SP VIERWEGEN | IDEAL TAPE | I | 306 | Injectie | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RONSE | TS RONSE NIEUW | SP VIERWEGEN | INCLOPLAST 2 | G | 396 | Afname | 0.23 | 0.38 | 0.4 | 0.41 | 0.43 | 0.45
RONSE | TS RONSE NIEUW | SP VIERWEGEN | INCLOPLAST 2 | G | 396 | Injectie | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RONSE | TS RONSE NIEUW | SP VIERWEGEN | SPRAGUE IND ZONE | I | 306 | Afname | 0.14 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23
RONSE | TS RONSE NIEUW | SP VIERWEGEN | SPRAGUE IND ZONE | I | 306 | Injectie | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RONSE | TS RONSE NIEUW | SP VIERWEGEN | WALLAERT | I | 306 | Afname | 0.17 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | 0.51
RONSE | TS RONSE NIEUW | SP VIERWEGEN | WALLAERT | I | 306 | Injectie | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17
AVELGEM | TS RUIEN | SP AVELGEM CENTRAAL | BAAN OUTRIJVE | G | 500 | Afname | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13
AVELGEM | TS RUIEN | SP AVELGEM CENTRAAL | BAAN OUTRIJVE | G | 500 | Injectie | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AVELGEM | TS RUIEN | SP AVELGEM CENTRAAL | BAAN WAARMAARDE | R | 306 | Afname | 0.12 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.44
AVELGEM | TS RUIEN | SP AVELGEM CENTRAAL | BAAN WAARMAARDE | R | 306 | Injectie | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AVELGEM | TS RUIEN | SP AVELGEM CENTRAAL | DOORNIKSESTEENWEG | G | 278 | Afname | 0.05 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12
AVELGEM | TS RUIEN | SP AVELGEM CENTRAAL | DOORNIKSESTEENWEG | G | 278 | Injectie | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AVELGEM | TS RUIEN | SP AVELGEM CENTRAAL | HUTTEGEMSTRAAT | R | 167 | Afname | 0.04 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15
AVELGEM | TS RUIEN | SP AVELGEM CENTRAAL | HUTTEGEMSTRAAT | R | 167 | Injectie | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
AVELGEM | TS RUIEN | SP AVELGEM CENTRAAL | LEOPOLDSTRAAT | G | 146 | Afname | 0.1 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.3 | 0.31
AVELGEM | TS RUIEN | SP AVELGEM CENTRAAL | LEOPOLDSTRAAT | G | 146 | Injectie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AVELGEM | TS RUIEN | SP AVELGEM CENTRAAL | RAP EN REIN | R | 306 | Afname | 0.1 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.25
AVELGEM | TS RUIEN | SP AVELGEM CENTRAAL | RAP EN REIN | R | 306 | Injectie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AVELGEM | TS RUIEN | SP AVELGEM CENTRAAL | STATIE | R | 167 | Afname | 0.07 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24
AVELGEM | TS RUIEN | SP AVELGEM CENTRAAL | STATIE | R | 167 | Injectie | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AVELGEM | TS RUIEN | SP BAAN AVELGEM | ANZEGEM 1 | G | 667 | Afname | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07
AVELGEM | TS RUIEN | SP BAAN AVELGEM | ANZEGEM 1 | G | 667 | Injectie | 0.08 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.2
AVELGEM | TS RUIEN | SP BAAN AVELGEM | ANZEGEM 2 | G | 667 | Afname | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
AVELGEM | TS RUIEN | SP BAAN AVELGEM | ANZEGEM 2 | G | 667 | Injectie | 0.08 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.2
AVELGEM | TS RUIEN | SP BAAN AVELGEM | BAAN KASTER | R | 306 | Afname | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07
AVELGEM | TS RUIEN | SP BAAN AVELGEM | BAAN KASTER | R | 306 | Injectie | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06
AVELGEM | TS RUIEN | SP BAAN AVELGEM | CENTER KERKHOVE | R | 306 | Afname | 0.05 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.12
AVELGEM | TS RUIEN | SP BAAN AVELGEM | CENTER KERKHOVE | R | 306 | Injectie | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02
AVELGEM | TS RUIEN | SP BAAN AVELGEM | DECLERCQ | G | 306 | Afname | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09
AVELGEM | TS RUIEN | SP BAAN AVELGEM | DECLERCQ | G | 306 | Injectie | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AVELGEM | TS RUIEN | SP BAAN AVELGEM | KRUISSTRAAT | R | 292 | Afname | 0.13 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.37
AVELGEM | TS RUIEN | SP BAAN AVELGEM | KRUISSTRAAT | R | 292 | Injectie | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24
AVELGEM | TS RUIEN | SP BAAN AVELGEM | MATTON | G | 167 | Afname | 0.21 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.4
AVELGEM | TS RUIEN | SP BAAN AVELGEM | MATTON | G | 167 | Injectie | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AVELGEM | TS RUIEN | SP BAAN AVELGEM | NIEUWSTRAAT | R | 167 | Afname | 0.09 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25
AVELGEM | TS RUIEN | SP BAAN AVELGEM | NIEUWSTRAAT | R | 167 | Injectie | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22
KLUISBERGEN | TS RUIEN | SP OUDE CENTRALE | ARIJS | G | 292 | Afname | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12
KLUISBERGEN | TS RUIEN | SP OUDE CENTRALE | ARIJS | G | 292 | Injectie | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KLUISBERGEN | TS RUIEN | SP OUDE CENTRALE | GROENPARK | G | 236 | Afname | 0.11 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28
KLUISBERGEN | TS RUIEN | SP OUDE CENTRALE | GROENPARK | G | 236 | Injectie | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KLUISBERGEN | TS RUIEN | SP OUDE CENTRALE | IZ GLOBAL HERPELGEM 1 | G | 500 | Afname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KLUISBERGEN | TS RUIEN | SP OUDE CENTRALE | IZ GLOBAL HERPELGEM 1 | G | 500 | Injectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KLUISBERGEN | TS RUIEN | SP OUDE CENTRALE | OUDE CENTRALE 1 | G | 667 | Afname | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KLUISBERGEN | TS RUIEN | SP OUDE CENTRALE | OUDE CENTRALE 1 | G | 667 | Injectie | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08
KLUISBERGEN | TS RUIEN | SP OUDE CENTRALE | OUDE CENTRALE 2 | G | 667 | Afname | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KLUISBERGEN | TS RUIEN | SP OUDE CENTRALE | OUDE CENTRALE 2 | G | 667 | Injectie | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08
KLUISBERGEN | TS RUIEN | SP OUDE CENTRALE | PROFI | G | 292 | Afname | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KLUISBERGEN | TS RUIEN | SP OUDE CENTRALE | PROFI | G | 292 | Injectie | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP DE RUITER | BABILLIEBEEK | G | 146 | Afname | 0.07 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP DE RUITER | BABILLIEBEEK | G | 146 | Injectie | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP DE RUITER | GROENSTRAAT 2 | R | 278 | Afname | 0.03 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP DE RUITER | GROENSTRAAT 2 | R | 278 | Injectie | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP DE RUITER | IEPERSTRAAT | R | 146 | Afname | 0.1 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.33
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP DE RUITER | IEPERSTRAAT | R | 146 | Injectie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP DE RUITER | RITZ | G | 146 | Afname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP DE RUITER | RITZ | G | 146 | Injectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP DE RUITER | VERBRANDHOFSTRAAT | G | 270 | Afname | 0.13 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP DE RUITER | VERBRANDHOFSTRAAT | G | 270 | Injectie | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP DEN AAP | AVR | G | 146 | Afname | 0.1 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP DEN AAP | AVR | G | 146 | Injectie | 0.1 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.38
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP DEN AAP | BEITEM STATIE | G | 292 | Afname | 0.1 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP DEN AAP | BEITEM STATIE | G | 292 | Injectie | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP DEN AAP | DEN AAP 1 | G | 347 | Afname | 0.12 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.3
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP DEN AAP | DEN AAP 1 | G | 347 | Injectie | 0.12 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.33 | 0.35
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP DEN AAP | DEN AAP 2 | G | 667 | Afname | 0.08 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP DEN AAP | DEN AAP 2 | G | 667 | Injectie | 0.08 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP DEN AAP | DUIVELSHOEK | G | 500 | Afname | 0.11 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP DEN AAP | DUIVELSHOEK | G | 500 | Injectie | 0.11 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.34
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP DEN AAP | GENTSTRAAT | R | 146 | Afname | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP DEN AAP | GENTSTRAAT | R | 146 | Injectie | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP DEN AAP | MENENSTEENWEG | R | 146 | Afname | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP DEN AAP | MENENSTEENWEG | R | 146 | Injectie | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP HEILIG HART | ABP | G | 500 | Afname | 0.11 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP HEILIG HART | ABP | G | 500 | Injectie | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP HEILIG HART | AZ DELTA 1 | G | 500 | Afname | 0.1 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP HEILIG HART | AZ DELTA 1 | G | 500 | Injectie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP HEILIG HART | AZ DELTA 2 | G | 500 | Afname | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP HEILIG HART | AZ DELTA 2 | G | 500 | Injectie | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP HEILIG HART | DUMOULIN | G | 368 | Afname | 0.13 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP HEILIG HART | DUMOULIN | G | 368 | Injectie | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP HEILIG HART | FASTNED NIEUWE ABELE | R | 222 | Afname | 0.03 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP HEILIG HART | FASTNED NIEUWE ABELE | R | 222 | Injectie | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP HEILIG HART | HEILIG HART 1 | G | 667 | Afname | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP HEILIG HART | HEILIG HART 1 | G | 667 | Injectie | 0.12 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP HEILIG HART | HEILIG HART 2 | G | 667 | Afname | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP HEILIG HART | HEILIG HART 2 | G | 667 | Injectie | 0.12 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP HEILIG HART | VAN ACKER | R | 292 | Afname | 0.08 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.23
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP HEILIG HART | VAN ACKER | R | 292 | Injectie | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP IJZERWEGSTRAAT | BOLLENSTRAAT | G | 667 | Afname | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP IJZERWEGSTRAAT | BOLLENSTRAAT | G | 667 | Injectie | 0.16 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 0.58
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP IJZERWEGSTRAAT | COLUMBUS | R | 181 | Afname | 0.09 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP IJZERWEGSTRAAT | COLUMBUS | R | 181 | Injectie | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP IJZERWEGSTRAAT | IJZERWEGSTRAAT 1 | G | 667 | Afname | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP IJZERWEGSTRAAT | IJZERWEGSTRAAT 1 | G | 667 | Injectie | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP IJZERWEGSTRAAT | IJZERWEGSTRAAT 2 | G | 521 | Afname | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP IJZERWEGSTRAAT | IJZERWEGSTRAAT 2 | G | 521 | Injectie | 0.15 | 0.3 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.4
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP IJZERWEGSTRAAT | IJZERWEGSTRAAT 3 | G | 521 | Afname | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP IJZERWEGSTRAAT | IJZERWEGSTRAAT 3 | G | 521 | Injectie | 0.15 | 0.3 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.4
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP IJZERWEGSTRAAT | LEENSTRAAT | R | 347 | Afname | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP IJZERWEGSTRAAT | LEENSTRAAT | R | 347 | Injectie | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP IJZERWEGSTRAAT | OOSTNIEUWKERKESTWG | G | 347 | Afname | 0.09 | 0.27 | 0.28 | 0.3 | 0.31 | 0.32
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP IJZERWEGSTRAAT | OOSTNIEUWKERKESTWG | G | 347 | Injectie | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP IJZERWEGSTRAAT | REGENBOOG | R | 278 | Afname | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP IJZERWEGSTRAAT | REGENBOOG | R | 278 | Injectie | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP IJZERWEGSTRAAT | ROUFITEX | G | 118 | Afname | 0.14 | 0.27 | 0.28 | 0.3 | 0.31 | 0.33
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP IJZERWEGSTRAAT | ROUFITEX | G | 118 | Injectie | 0.14 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP IJZERWEGSTRAAT | TRAKELWEG | R | 181 | Afname | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP IJZERWEGSTRAAT | TRAKELWEG | R | 181 | Injectie | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP IJZERWEGSTRAAT | VAARTSTRAAT | G | 347 | Afname | 0.37 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.7 | 0.73
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP IJZERWEGSTRAAT | VAARTSTRAAT | G | 347 | Injectie | 0.37 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08
MOORSLEDE | TS RUMBEKE | SP MOORSLEDE CENTER | DADIZELE | R | 368 | Afname | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1
MOORSLEDE | TS RUMBEKE | SP MOORSLEDE CENTER | DADIZELE | R | 368 | Injectie | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1
MOORSLEDE | TS RUMBEKE | SP MOORSLEDE CENTER | DEN AAP | G | 500 | Afname | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12
MOORSLEDE | TS RUMBEKE | SP MOORSLEDE CENTER | DEN AAP | G | 500 | Injectie | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18
MOORSLEDE | TS RUMBEKE | SP MOORSLEDE CENTER | PASSENDALE CENTRAAL | G | 278 | Afname | 0.1 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27
MOORSLEDE | TS RUMBEKE | SP MOORSLEDE CENTER | PASSENDALE CENTRAAL | G | 278 | Injectie | 0.1 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.26
MOORSLEDE | TS RUMBEKE | SP MOORSLEDE CENTER | STATIONSTRAAT | G | 118 | Afname | 0.16 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.39
MOORSLEDE | TS RUMBEKE | SP MOORSLEDE CENTER | STATIONSTRAAT | G | 118 | Injectie | 0.16 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.36
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP OUDE STATIE | ALIDIS | I | 500 | Afname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP OUDE STATIE | ALIDIS | I | 500 | Injectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP OUDE STATIE | ANOGEL | G | 368 | Afname | 0.13 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP OUDE STATIE | ANOGEL | G | 368 | Injectie | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP OUDE STATIE | BLASIUSSTRAAT | R | 146 | Afname | 0.15 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.45
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP OUDE STATIE | BLASIUSSTRAAT | R | 146 | Injectie | 0.15 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.35
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP OUDE STATIE | BRUANEBRUG | G | 500 | Afname | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP OUDE STATIE | BRUANEBRUG | G | 500 | Injectie | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP OUDE STATIE | CENTRUM | R | 146 | Afname | 0.06 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP OUDE STATIE | CENTRUM | R | 146 | Injectie | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP OUDE STATIE | OUDE STATIE 1 | G | 347 | Afname | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP OUDE STATIE | OUDE STATIE 1 | G | 347 | Injectie | 0.16 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.49
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP OUDE STATIE | OUDE STATIE 3 | G | 347 | Afname | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP OUDE STATIE | OUDE STATIE 3 | G | 347 | Injectie | 0.1 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.32
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP OUDE STATIE | OUDE STATIE2 | G | 667 | Afname | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP OUDE STATIE | OUDE STATIE2 | G | 667 | Injectie | 0.1 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP OUDE STATIE | RUMBEKE PARK | G | 118 | Afname | 0.1 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP OUDE STATIE | RUMBEKE PARK | G | 118 | Injectie | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP OUDE STATIE | SCHAAPBRUGGE | R | 500 | Afname | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP OUDE STATIE | SCHAAPBRUGGE | R | 500 | Injectie | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP OUDE STATIE | SITE REGENBEEK | G | 500 | Afname | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP OUDE STATIE | SITE REGENBEEK | G | 500 | Injectie | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP OUDE STATIE | ST ROCHUSSTRAAT | G | 146 | Afname | 0.23 | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 0.57
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP OUDE STATIE | ST ROCHUSSTRAAT | G | 146 | Injectie | 0.23 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.22
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP ST ELISABETH | BRUANEBRUG | G | 278 | Afname | 0.1 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP ST ELISABETH | BRUANEBRUG | G | 278 | Injectie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP ST ELISABETH | C.CALLEBERTSTRAAT | R | 181 | Afname | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP ST ELISABETH | C.CALLEBERTSTRAAT | R | 181 | Injectie | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP ST ELISABETH | SINT ELISABETH 1 | G | 667 | Afname | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP ST ELISABETH | SINT ELISABETH 1 | G | 667 | Injectie | 0.07 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP ST ELISABETH | SINT ELISABETH 2 | G | 667 | Afname | 0.1 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP ST ELISABETH | SINT ELISABETH 2 | G | 667 | Injectie | 0.1 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.27
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP ST ELISABETH | STERREBOS | G | 278 | Afname | 0.17 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.51
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP ST ELISABETH | STERREBOS | G | 278 | Injectie | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.17
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP ST ELISABETH | VIJFWEGENSTRAAT | R | 208 | Afname | 0.17 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41
ROESELARE | TS RUMBEKE | SP ST ELISABETH | VIJFWEGENSTRAAT | R | 208 | Injectie | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAREGEM | TS SCHOONDALE | SP OLV TER NOOD | DECLERCQ | I | 292 | Afname | 0.04 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15
WAREGEM | TS SCHOONDALE | SP OLV TER NOOD | DECLERCQ | I | 292 | Injectie | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07
WAREGEM | TS SCHOONDALE | SP OLV TER NOOD | DEMECO | I | 306 | Afname | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.3 | feeder voornamelijk windmolen; wordt opgevolgd
WAREGEM | TS SCHOONDALE | SP OLV TER NOOD | DEMECO | I | 306 | Injectie | 0.25 | 0.78 | 0.82 | 0.87 | 0.92 | 0.97 | feeder voornamelijk windmolen; wordt opgevolgd
WAREGEM | TS SCHOONDALE | SP OLV TER NOOD | GROTTELAAN | G | 292 | Afname | 0.04 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26
WAREGEM | TS SCHOONDALE | SP OLV TER NOOD | GROTTELAAN | G | 292 | Injectie | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAREGEM | TS SCHOONDALE | SP OLV TER NOOD | GULDENSPORENLAAN | G | 292 | Afname | 0.06 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17
WAREGEM | TS SCHOONDALE | SP OLV TER NOOD | GULDENSPORENLAAN | G | 292 | Injectie | 0.06 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.2
WAREGEM | TS SCHOONDALE | SP OLV TER NOOD | MOERBOSSTRAAT | G | 292 | Afname | 0.06 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16
WAREGEM | TS SCHOONDALE | SP OLV TER NOOD | MOERBOSSTRAAT | G | 292 | Injectie | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAREGEM | TS SCHOONDALE | SP OLV TER NOOD | OLV TER NOOD 1 | G | 396 | Afname | 0.1 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23
WAREGEM | TS SCHOONDALE | SP OLV TER NOOD | OLV TER NOOD 1 | G | 396 | Injectie | 0.1 | 0.3 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.4
WAREGEM | TS SCHOONDALE | SP OLV TER NOOD | OLV TER NOOD 2 | G | 396 | Afname | 0.1 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23
WAREGEM | TS SCHOONDALE | SP OLV TER NOOD | OLV TER NOOD 2 | G | 396 | Injectie | 0.1 | 0.3 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.4
WAREGEM | TS SCHOONDALE | SP OLV TER NOOD | OLV TER NOOD 3 | G | 396 | Afname | 0.1 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24
WAREGEM | TS SCHOONDALE | SP OLV TER NOOD | OLV TER NOOD 3 | G | 396 | Injectie | 0.1 | 0.3 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.4
WAREGEM | TS SCHOONDALE | SP OLV TER NOOD | PARKING | G | 292 | Afname | 0.14 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.38
WAREGEM | TS SCHOONDALE | SP OLV TER NOOD | PARKING | G | 292 | Injectie | 0.14 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12
WAREGEM | TS SCHOONDALE | SP OLV TER NOOD | SCHOENDALESTRAAT | G | 292 | Afname | 0.12 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.34
WAREGEM | TS SCHOONDALE | SP OLV TER NOOD | SCHOENDALESTRAAT | G | 292 | Injectie | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03
WAREGEM | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP WAREGEM CENTRAAL | KL OLV LOURDES | G | 368 | Afname | 0.08 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18
WAREGEM | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP WAREGEM CENTRAAL | KL OLV LOURDES | G | 368 | Injectie | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAREGEM | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP WAREGEM CENTRAAL | OLMSTRAAT | R | 306 | Afname | 0.14 | 0.29 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.36
WAREGEM | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP WAREGEM CENTRAAL | OLMSTRAAT | R | 306 | Injectie | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAREGEM | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP WAREGEM CENTRAAL | RITO | G | 292 | Afname | 0.09 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26
WAREGEM | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP WAREGEM CENTRAAL | RITO | G | 292 | Injectie | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1
WAREGEM | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP WAREGEM CENTRAAL | SONALEX B | G | 396 | Afname | 0.06 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16
WAREGEM | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP WAREGEM CENTRAAL | SONALEX B | G | 396 | Injectie | 0.06 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12
WAREGEM | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP WAREGEM CENTRAAL | STORMSTRAAT | G | 396 | Afname | 0.05 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22
WAREGEM | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP WAREGEM CENTRAAL | STORMSTRAAT | G | 396 | Injectie | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAREGEM | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP WAREGEM CENTRAAL | VANSTEENBRUGGENSTRAAT | G | 292 | Afname | 0.15 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.34
WAREGEM | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP WAREGEM CENTRAAL | VANSTEENBRUGGENSTRAAT | G | 292 | Injectie | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13
WAREGEM | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP WAREGEM CENTRAAL | VEREECKE | R | 139 | Afname | 0.16 | 0.35 | 0.38 | 0.4 | 0.43 | 0.45
WAREGEM | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP WAREGEM CENTRAAL | VEREECKE | R | 139 | Injectie | 0.16 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08
WAREGEM | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP WAREGEM CENTRAAL | WAREGEM 1 | G | 667 | Afname | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAREGEM | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP WAREGEM CENTRAAL | WAREGEM 1 | G | 667 | Injectie | 0.15 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.39
WAREGEM | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP WAREGEM CENTRAAL | WAREGEM 2 | G | 667 | Afname | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
WAREGEM | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP WAREGEM CENTRAAL | WAREGEM 2 | G | 667 | Injectie | 0.17 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.42
WAREGEM | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP WAREGEM CENTRAAL | WAREGEM 3 | G | 667 | Afname | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
WAREGEM | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP WAREGEM CENTRAAL | WAREGEM 3 | G | 667 | Injectie | 0.17 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.4 | 0.43
WAREGEM | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP WAREGEM CENTRAAL | WEVERIJSTRAAT | G | 167 | Afname | 0.2 | 0.55 | 0.57 | 0.6 | 0.63 | 0.66
WAREGEM | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP WAREGEM CENTRAAL | WEVERIJSTRAAT | G | 167 | Injectie | 0.2 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07
WAREGEM | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP WAREGEM CENTRAAL | WINDELSTRAAT | G | 500 | Afname | 0.2 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.52
WAREGEM | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP WAREGEM CENTRAAL | WINDELSTRAAT | G | 500 | Injectie | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZULTE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP ZULTE CENTRAAL | BOWLING STRIKE | G | 306 | Afname | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
ZULTE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP ZULTE CENTRAAL | BOWLING STRIKE | G | 306 | Injectie | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03
ZULTE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP ZULTE CENTRAAL | DOORNSTRAAT | R | 167 | Afname | 0.14 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.36
ZULTE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP ZULTE CENTRAAL | DOORNSTRAAT | R | 167 | Injectie | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03
ZULTE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP ZULTE CENTRAAL | KANON | G | 167 | Afname | 0.06 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2
ZULTE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP ZULTE CENTRAAL | KANON | G | 167 | Injectie | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09
ZULTE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP ZULTE CENTRAAL | KLOOSTER | G | 500 | Afname | 0.06 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18
ZULTE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP ZULTE CENTRAAL | KLOOSTER | G | 500 | Injectie | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.11
ZULTE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP ZULTE CENTRAAL | MICHIELS | G | 292 | Afname | 0.24 | 0.4 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.47
ZULTE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP ZULTE CENTRAAL | MICHIELS | G | 292 | Injectie | 0.24 | 0.43 | 0.46 | 0.5 | 0.53 | 0.57
ZULTE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP ZULTE CENTRAAL | POST STBV 2 FDR 1 | G | 396 | Afname | 0.2 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17
ZULTE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP ZULTE CENTRAAL | POST STBV 2 FDR 1 | G | 396 | Injectie | 0.2 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 0.57
ZULTE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP ZULTE CENTRAAL | POST STBV 2 FDR 2 | G | 667 | Afname | 0.13 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11
ZULTE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP ZULTE CENTRAAL | POST STBV 2 FDR 2 | G | 667 | Injectie | 0.13 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.37
ZULTE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP ZULTE CENTRAAL | POST STBV 2 FDR 3 | G | 396 | Afname | 0.21 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17
ZULTE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP ZULTE CENTRAAL | POST STBV 2 FDR 3 | G | 396 | Injectie | 0.21 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.59
ZULTE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP ZULTE CENTRAAL | RUSTHUIS | G | 167 | Afname | 0.06 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16
ZULTE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP ZULTE CENTRAAL | RUSTHUIS | G | 167 | Injectie | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
ZULTE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP ZULTE CENTRAAL | STATIESTRAAT | R | 347 | Afname | 0.04 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22
ZULTE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP ZULTE CENTRAAL | STATIESTRAAT | R | 347 | Injectie | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1
ZULTE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP ZULTE CENTRAAL | VIVALDI | R | 292 | Afname | 0.18 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.44
ZULTE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP ZULTE CENTRAAL | VIVALDI | R | 292 | Injectie | 0.18 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15
ZULTE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP ZULTE CENTRAAL | VLAANDERENSTRAAT | R | 167 | Afname | 0.13 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.41
ZULTE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP ZULTE CENTRAAL | VLAANDERENSTRAAT | R | 167 | Injectie | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.2
ZULTE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP ZULTE CENTRAAL | VLASSTRAAT | R | 292 | Afname | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03
ZULTE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP ZULTE CENTRAAL | VLASSTRAAT | R | 292 | Injectie | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02
ZULTE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP ZULTE CENTRAAL | WEGEL | G | 396 | Afname | 0.1 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.37
ZULTE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | SP ZULTE CENTRAAL | WEGEL | G | 396 | Injectie | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06
ZWALM | TS ST.DENIJS-BOEKEL | ST DEN. BOEK. CENTRUM | FRANSKOUTER | R | 236 | Afname | 0.18 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.51
ZWALM | TS ST.DENIJS-BOEKEL | ST DEN. BOEK. CENTRUM | FRANSKOUTER | R | 236 | Injectie | 0.18 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.39
ZWALM | TS ST.DENIJS-BOEKEL | ST DEN. BOEK. CENTRUM | MOLENBERG | R | 306 | Afname | 0.09 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.24
ZWALM | TS ST.DENIJS-BOEKEL | ST DEN. BOEK. CENTRUM | MOLENBERG | R | 306 | Injectie | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07
ZWALM | TS ST.DENIJS-BOEKEL | ST DEN. BOEK. CENTRUM | TS SINT DENIJS BOEKEL | G | 500 | Afname | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19
ZWALM | TS ST.DENIJS-BOEKEL | ST DEN. BOEK. CENTRUM | TS SINT DENIJS BOEKEL | G | 500 | Injectie | 0.15 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.41
ZWALM | TS ST.DENIJS-BOEKEL | ST DEN. BOEK. CENTRUM | VREDESPLEIN | R | 236 | Afname | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08
ZWALM | TS ST.DENIJS-BOEKEL | ST DEN. BOEK. CENTRUM | VREDESPLEIN | R | 236 | Injectie | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEULEBEKE | TS TIELT | SP GAVERSDREEF | BAAN PITTEM | G | 306 | Afname | 0.1 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.37
MEULEBEKE | TS TIELT | SP GAVERSDREEF | BAAN PITTEM | G | 306 | Injectie | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03
MEULEBEKE | TS TIELT | SP GAVERSDREEF | BEKAERTSDREEF | G | 146 | Afname | 0.14 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.4 | 0.42
MEULEBEKE | TS TIELT | SP GAVERSDREEF | BEKAERTSDREEF | G | 146 | Injectie | 0.14 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
MEULEBEKE | TS TIELT | SP GAVERSDREEF | DEBRUYNE | R | 146 | Afname | 0.06 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13
MEULEBEKE | TS TIELT | SP GAVERSDREEF | DEBRUYNE | R | 146 | Injectie | 0.06 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.23
MEULEBEKE | TS TIELT | SP GAVERSDREEF | DEPLA | G | 292 | Afname | 0.11 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.41
MEULEBEKE | TS TIELT | SP GAVERSDREEF | DEPLA | G | 292 | Injectie | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07
MEULEBEKE | TS TIELT | SP GAVERSDREEF | DVA | G | 167 | Afname | 0.22 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.6
MEULEBEKE | TS TIELT | SP GAVERSDREEF | DVA | G | 167 | Injectie | 0.22 | 0.44 | 0.47 | 0.5 | 0.54 | 0.57
MEULEBEKE | TS TIELT | SP GAVERSDREEF | GAVERSDREEF 1 | G | 667 | Afname | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18
MEULEBEKE | TS TIELT | SP GAVERSDREEF | GAVERSDREEF 1 | G | 667 | Injectie | 0.12 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.42
MEULEBEKE | TS TIELT | SP GAVERSDREEF | GAVERSDREEF 2 | G | 667 | Afname | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18
MEULEBEKE | TS TIELT | SP GAVERSDREEF | GAVERSDREEF 2 | G | 667 | Injectie | 0.12 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.42
MEULEBEKE | TS TIELT | SP GAVERSDREEF | MEERTS | G | 167 | Afname | 0.14 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.32
MEULEBEKE | TS TIELT | SP GAVERSDREEF | MEERTS | G | 167 | Injectie | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.21 | 0.22
MEULEBEKE | TS TIELT | SP GAVERSDREEF | OKAY | R | 292 | Afname | 0.09 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25
MEULEBEKE | TS TIELT | SP GAVERSDREEF | OKAY | R | 292 | Injectie | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.2
MEULEBEKE | TS TIELT | SP GAVERSDREEF | OUDE TIELTSTRAAT | G | 306 | Afname | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05
MEULEBEKE | TS TIELT | SP GAVERSDREEF | OUDE TIELTSTRAAT | G | 306 | Injectie | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
MEULEBEKE | TS TIELT | SP GAVERSDREEF | OVERDREVE | G | 306 | Afname | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07
MEULEBEKE | TS TIELT | SP GAVERSDREEF | OVERDREVE | G | 306 | Injectie | 0.09 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.32
MEULEBEKE | TS TIELT | SP GAVERSDREEF | P-INVEST | G | 236 | Afname | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19
MEULEBEKE | TS TIELT | SP GAVERSDREEF | P-INVEST | G | 236 | Injectie | 0.08 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.2
TIELT | TS TIELT | SP INDUSTRIEZONE NOOR | BAAN DEINZE | G | 306 | Afname | 0.29 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.61 | 0.64
TIELT | TS TIELT | SP INDUSTRIEZONE NOOR | BAAN DEINZE | G | 306 | Injectie | 0.29 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.31
TIELT | TS TIELT | SP INDUSTRIEZONE NOOR | DEPYPERE | G | 292 | Afname | 0.18 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.46
TIELT | TS TIELT | SP INDUSTRIEZONE NOOR | DEPYPERE | G | 292 | Injectie | 0.18 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.11
TIELT | TS TIELT | SP INDUSTRIEZONE NOOR | ERTA | G | 500 | Afname | 0.29 | 0.39 | 0.4 | 0.42 | 0.43 | 0.45
TIELT | TS TIELT | SP INDUSTRIEZONE NOOR | ERTA | G | 500 | Injectie | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIELT | TS TIELT | SP INDUSTRIEZONE NOOR | INDUSTRIEZONE NOORD 1 | G | 667 | Afname | 0.16 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05
TIELT | TS TIELT | SP INDUSTRIEZONE NOOR | INDUSTRIEZONE NOORD 1 | G | 667 | Injectie | 0.16 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.35
TIELT | TS TIELT | SP INDUSTRIEZONE NOOR | INDUSTRIEZONE NOORD 2 | G | 667 | Afname | 0.16 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
TIELT | TS TIELT | SP INDUSTRIEZONE NOOR | INDUSTRIEZONE NOORD 2 | G | 667 | Injectie | 0.16 | 0.27 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.37
TIELT | TS TIELT | SP INDUSTRIEZONE NOOR | INJEXTRU KABEL 2 | G | 306 | Afname | 0.13 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29
TIELT | TS TIELT | SP INDUSTRIEZONE NOOR | INJEXTRU KABEL 2 | G | 306 | Injectie | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIELT | TS TIELT | SP INDUSTRIEZONE NOOR | INUDSTRIEZONE NOORD 3 | G | 667 | Afname | 0.3 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09
TIELT | TS TIELT | SP INDUSTRIEZONE NOOR | INUDSTRIEZONE NOORD 3 | G | 667 | Injectie | 0.3 | 0.51 | 0.55 | 0.59 | 0.63 | 0.68
TIELT | TS TIELT | SP INDUSTRIEZONE NOOR | KLYTEN | R | 306 | Afname | 0.04 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12
TIELT | TS TIELT | SP INDUSTRIEZONE NOOR | KLYTEN | R | 306 | Injectie | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09
TIELT | TS TIELT | SP INDUSTRIEZONE NOOR | LE COUTER | G | 306 | Afname | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05
TIELT | TS TIELT | SP INDUSTRIEZONE NOOR | LE COUTER | G | 306 | Injectie | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
TIELT | TS TIELT | SP INDUSTRIEZONE NOOR | NAGEL | G | 306 | Afname | 0.23 | 0.45 | 0.47 | 0.5 | 0.52 | 0.54
TIELT | TS TIELT | SP INDUSTRIEZONE NOOR | NAGEL | G | 306 | Injectie | 0.23 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23
TIELT | TS TIELT | SP INDUSTRIEZONE NOOR | STOOPSMOLEN | R | 167 | Afname | 0.07 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.21 | 0.22
TIELT | TS TIELT | SP INDUSTRIEZONE NOOR | STOOPSMOLEN | R | 167 | Injectie | 0.07 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15
TIELT | TS TIELT | SP INDUSTRIEZONE NOOR | VLAMALIN | I | 146 | Afname | 0.12 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37
TIELT | TS TIELT | SP INDUSTRIEZONE NOOR | VLAMALIN | I | 146 | Injectie | 0.12 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.32
TIELT | TS TIELT | SP INDUSTRIEZONE NOOR | WIELMAKERSTRAAT | R | 306 | Afname | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03
TIELT | TS TIELT | SP INDUSTRIEZONE NOOR | WIELMAKERSTRAAT | R | 306 | Injectie | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02
TIELT | TS TIELT | SP STEDEMOLEN | OCMW RUSTHUIS | G | 306 | Afname | 0.16 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.36
TIELT | TS TIELT | SP STEDEMOLEN | OCMW RUSTHUIS | G | 306 | Injectie | 0.16 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07
TIELT | TS TIELT | SP STEDEMOLEN | PARKING GB | R | 146 | Afname | 0.19 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.46 | 0.49
TIELT | TS TIELT | SP STEDEMOLEN | PARKING GB | R | 146 | Injectie | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.25
TIELT | TS TIELT | SP STEDEMOLEN | PARKING SCHOOL | G | 167 | Afname | 0.16 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.4
TIELT | TS TIELT | SP STEDEMOLEN | PARKING SCHOOL | G | 167 | Injectie | 0.16 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.35
TIELT | TS TIELT | SP STEDEMOLEN | STEDEMOLEN 1 | G | 396 | Afname | 0.16 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12
TIELT | TS TIELT | SP STEDEMOLEN | STEDEMOLEN 1 | G | 396 | Injectie | 0.16 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.38
TIELT | TS TIELT | SP STEDEMOLEN | STEDEMOLEN 2 | G | 396 | Afname | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11
TIELT | TS TIELT | SP STEDEMOLEN | STEDEMOLEN 2 | G | 396 | Injectie | 0.15 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.36
TIELT | TS TIELT | SP STEDEMOLEN | TER STENE | R | 167 | Afname | 0.12 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.28
TIELT | TS TIELT | SP STEDEMOLEN | TER STENE | R | 167 | Injectie | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIELT | TS TIELT | SP TIELT CENTRAAL | BAAN MARIALOOP | R | 396 | Afname | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15
TIELT | TS TIELT | SP TIELT CENTRAAL | BAAN MARIALOOP | R | 396 | Injectie | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIELT | TS TIELT | SP TIELT CENTRAAL | DE VAREND | R | 236 | Afname | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07
TIELT | TS TIELT | SP TIELT CENTRAAL | DE VAREND | R | 236 | Injectie | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07
TIELT | TS TIELT | SP TIELT CENTRAAL | GRUUTHUSESTRAAT | G | 396 | Afname | 0.25 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.47
TIELT | TS TIELT | SP TIELT CENTRAAL | GRUUTHUSESTRAAT | G | 396 | Injectie | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIELT | TS TIELT | SP TIELT CENTRAAL | STATION NMBS | G | 236 | Afname | 0.09 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24
TIELT | TS TIELT | SP TIELT CENTRAAL | STATION NMBS | G | 236 | Injectie | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIELT | TS TIELT | SP TIELT CENTRAAL | STEDEMOLEN 1 | G | 396 | Afname | 0.16 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.34
TIELT | TS TIELT | SP TIELT CENTRAAL | STEDEMOLEN 1 | G | 396 | Injectie | 0.16 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14
TIELT | TS TIELT | SP TIELT CENTRAAL | STEDEMOLEN 2 | G | 396 | Afname | 0.16 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.34
TIELT | TS TIELT | SP TIELT CENTRAAL | STEDEMOLEN 2 | G | 396 | Injectie | 0.16 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12
TIELT | TS TIELT | SP TIELT CENTRAAL | STOKMOLENSTRAAT | R | 167 | Afname | 0.18 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.44
TIELT | TS TIELT | SP TIELT CENTRAAL | STOKMOLENSTRAAT | R | 167 | Injectie | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIELT | TS TIELT | SP TIELT CENTRAAL | TIELT CENTRAAL 1 | G | 396 | Afname | 0.2 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07
TIELT | TS TIELT | SP TIELT CENTRAAL | TIELT CENTRAAL 1 | G | 396 | Injectie | 0.2 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.47
TIELT | TS TIELT | SP TIELT CENTRAAL | TIELT CENTRAAL 2 | G | 667 | Afname | 0.17 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06
TIELT | TS TIELT | SP TIELT CENTRAAL | TIELT CENTRAAL 2 | G | 667 | Injectie | 0.17 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39
TIELT | TS TIELT | SP TIELT CENTRAAL | TIELT CENTRAAL 3 | G | 667 | Afname | 0.16 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06
TIELT | TS TIELT | SP TIELT CENTRAAL | TIELT CENTRAAL 3 | G | 667 | Injectie | 0.16 | 0.28 | 0.3 | 0.33 | 0.35 | 0.38
TIELT | TS TIELT | SP TIELT CENTRAAL | VRIJ TCHN SCHOLEN | R | 167 | Afname | 0.08 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.28
TIELT | TS TIELT | SP TIELT CENTRAAL | VRIJ TCHN SCHOLEN | R | 167 | Injectie | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | SP LUIKEBEEK | DAMMAERTSTR. | G | 313 | Afname | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | SP LUIKEBEEK | DAMMAERTSTR. | G | 313 | Injectie | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | SP LUIKEBEEK | GR. VELDSTR.2 | G | 313 | Afname | 0.16 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.51
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | SP LUIKEBEEK | GR. VELDSTR.2 | G | 313 | Injectie | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOORSLEDE | TS WEST-ROZEBEKE | SP MOORSLEDE CENTER | IEPERSTRAAT | G | 146 | Afname | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1
MOORSLEDE | TS WEST-ROZEBEKE | SP MOORSLEDE CENTER | IEPERSTRAAT | G | 146 | Injectie | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOORSLEDE | TS WEST-ROZEBEKE | SP MOORSLEDE CENTER | ZORGCENTRUM | G | 118 | Afname | 0.24 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.53
MOORSLEDE | TS WEST-ROZEBEKE | SP MOORSLEDE CENTER | ZORGCENTRUM | G | 118 | Injectie | 0.24 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.76
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | SP OUDE PASSENDALEST | CENTRUM | G | 146 | Afname | 0.06 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | SP OUDE PASSENDALEST | CENTRUM | G | 146 | Injectie | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | SP OUDE PASSENDALEST | DORP | G | 368 | Afname | 0.23 | 0.48 | 0.5 | 0.51 | 0.52 | 0.54
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | SP OUDE PASSENDALEST | DORP | G | 368 | Injectie | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | SP OUDE PASSENDALEST | ENGELSEBEEK | G | 146 | Afname | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | SP OUDE PASSENDALEST | ENGELSEBEEK | G | 146 | Injectie | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | SP OUDE PASSENDALEST | HOOGLEDESTEENWEG | R | 347 | Afname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | SP OUDE PASSENDALEST | HOOGLEDESTEENWEG | R | 347 | Injectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | SP OUDE PASSENDALEST | OOSTNIEUWKERKE | G | 500 | Afname | 0.09 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | SP OUDE PASSENDALEST | OOSTNIEUWKERKE | G | 500 | Injectie | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | SP OUDE PASSENDALEST | POELKAPELLESTRAAT | R | 146 | Afname | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | SP OUDE PASSENDALEST | POELKAPELLESTRAAT | R | 146 | Injectie | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | SP OUDE PASSENDALEST | RIJKSWACHT | G | 125 | Afname | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | SP OUDE PASSENDALEST | RIJKSWACHT | G | 125 | Injectie | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | SP OUDE PASSENDALEST | WESTROZEBEKE 1 | G | 347 | Afname | 0.18 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | SP OUDE PASSENDALEST | WESTROZEBEKE 1 | G | 347 | Injectie | 0.18 | 0.35 | 0.37 | 0.4 | 0.43 | 0.46
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | SP OUDE PASSENDALEST | WESTROZEBEKE 2 | G | 667 | Afname | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | SP OUDE PASSENDALEST | WESTROZEBEKE 2 | G | 667 | Injectie | 0.12 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.32
ZONNEBEKE | TS WEST-ROZEBEKE | SP PASSENDALE CENTRAA | CANADALAAN | R | 500 | Afname | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZONNEBEKE | TS WEST-ROZEBEKE | SP PASSENDALE CENTRAA | CANADALAAN | R | 500 | Injectie | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZONNEBEKE | TS WEST-ROZEBEKE | SP PASSENDALE CENTRAA | DE AMBACHT | R | 278 | Afname | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09
ZONNEBEKE | TS WEST-ROZEBEKE | SP PASSENDALE CENTRAA | DE AMBACHT | R | 278 | Injectie | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08
ZONNEBEKE | TS WEST-ROZEBEKE | SP PASSENDALE CENTRAA | FROMUNION | G | 368 | Afname | 0.26 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.47
ZONNEBEKE | TS WEST-ROZEBEKE | SP PASSENDALE CENTRAA | FROMUNION | G | 368 | Injectie | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZONNEBEKE | TS WEST-ROZEBEKE | SP PASSENDALE CENTRAA | KARABINIERSTRAAT | G | 278 | Afname | 0.11 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25
ZONNEBEKE | TS WEST-ROZEBEKE | SP PASSENDALE CENTRAA | KARABINIERSTRAAT | G | 278 | Injectie | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14
ZONNEBEKE | TS WEST-ROZEBEKE | SP PASSENDALE CENTRAA | KL ROESELARESTR | G | 278 | Afname | 0.09 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27
ZONNEBEKE | TS WEST-ROZEBEKE | SP PASSENDALE CENTRAA | KL ROESELARESTR | G | 278 | Injectie | 0.09 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.3 | 0.32
ZONNEBEKE | TS WEST-ROZEBEKE | SP PASSENDALE CENTRAA | MOSSELMARKT | R | 146 | Afname | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17
ZONNEBEKE | TS WEST-ROZEBEKE | SP PASSENDALE CENTRAA | MOSSELMARKT | R | 146 | Injectie | 0.07 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.19
ZONNEBEKE | TS WEST-ROZEBEKE | SP PASSENDALE CENTRAA | PASSENDALE 1 | G | 347 | Afname | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19
ZONNEBEKE | TS WEST-ROZEBEKE | SP PASSENDALE CENTRAA | PASSENDALE 1 | G | 347 | Injectie | 0.21 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.55
ZONNEBEKE | TS WEST-ROZEBEKE | SP PASSENDALE CENTRAA | PASSENDALE 2 | G | 667 | Afname | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06
ZONNEBEKE | TS WEST-ROZEBEKE | SP PASSENDALE CENTRAA | PASSENDALE 2 | G | 667 | Injectie | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18
ZONNEBEKE | TS WEST-ROZEBEKE | SP PASSENDALE CENTRAA | PASSENDALE 3 | G | 667 | Afname | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1
ZONNEBEKE | TS WEST-ROZEBEKE | SP PASSENDALE CENTRAA | PASSENDALE 3 | G | 667 | Injectie | 0.11 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29
ZONNEBEKE | TS WEST-ROZEBEKE | SP PASSENDALE CENTRAA | ROZESTRAAT | R | 278 | Afname | 0.18 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.42
ZONNEBEKE | TS WEST-ROZEBEKE | SP PASSENDALE CENTRAA | ROZESTRAAT | R | 278 | Injectie | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.3 | 0.33
ZONNEBEKE | TS WEST-ROZEBEKE | SP PASSENDALE CENTRAA | S'GRAVENTAFEL | G | 278 | Afname | 0.07 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19
ZONNEBEKE | TS WEST-ROZEBEKE | SP PASSENDALE CENTRAA | S'GRAVENTAFEL | G | 278 | Injectie | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | SP VIJFWEGEN | BULTEKOTSTRAAT | R | 278 | Afname | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | SP VIJFWEGEN | BULTEKOTSTRAAT | R | 278 | Injectie | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.13
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | SP VIJFWEGEN | DREVESTRAAT | G | 368 | Afname | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | SP VIJFWEGEN | DREVESTRAAT | G | 368 | Injectie | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | SP VIJFWEGEN | MOERASBEEK | G | 347 | Afname | 0.2 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.39
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | SP VIJFWEGEN | MOERASBEEK | G | 347 | Injectie | 0.2 | 0.39 | 0.42 | 0.46 | 0.49 | 0.53
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | SP VIJFWEGEN | T'SCHAAP | G | 222 | Afname | 0.13 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | SP VIJFWEGEN | T'SCHAAP | G | 222 | Injectie | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.2
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | SP VIJFWEGEN | VANDERHAEGHE | G | 347 | Afname | 0.08 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | SP VIJFWEGEN | VANDERHAEGHE | G | 347 | Injectie | 0.08 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | SP VIJFWEGEN | VANPETEGHEM | G | 222 | Afname | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | SP VIJFWEGEN | VANPETEGHEM | G | 222 | Injectie | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05
ZONNEBEKE | TS WEST-ROZEBEKE | SP VOERMAN | OUDE VOERMAN | R | 146 | Afname | 0.08 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22
ZONNEBEKE | TS WEST-ROZEBEKE | SP VOERMAN | OUDE VOERMAN | R | 146 | Injectie | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07
ZONNEBEKE | TS WEST-ROZEBEKE | SP VOERMAN | ZONNEDAL | R | 139 | Afname | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03
ZONNEBEKE | TS WEST-ROZEBEKE | SP VOERMAN | ZONNEDAL | R | 139 | Injectie | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | SP WANKAARDE | BRUGGESTRAAT | G | 139 | Afname | 0.31 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | feeder voornamelijk WKK; wordt opgevolgd
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | SP WANKAARDE | BRUGGESTRAAT | G | 139 | Injectie | 0.31 | 0.9 | 0.96 | 1.03 | 1.1 | 1.17 | feeder voornamelijk WKK; wordt opgevolgd
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | SP WANKAARDE | HOOGLEDEWEGEL | G | 222 | Afname | 0.04 | 1.19 | 1.25 | 1.31 | 1.38 | 1.45 | data-issue
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | SP WANKAARDE | HOOGLEDEWEGEL | G | 222 | Injectie | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | SP WANKAARDE | OLIFANT | G | 278 | Afname | 0.17 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.53
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | SP WANKAARDE | OLIFANT | G | 278 | Injectie | 0.17 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | SP WANKAARDE | SABBESTRAAT | R | 139 | Afname | 0.25 | 1.9 | 2 | 2.11 | 2.23 | 2.35 | data-issue
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | SP WANKAARDE | SABBESTRAAT | R | 139 | Injectie | 0.25 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | SP WANKAARDE | SPORTCOMPLEX | G | 292 | Afname | 0.02 | 0.91 | 0.94 | 0.98 | 1.02 | 1.06 | wordt opgevogld; verschakeling mogelijk
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | SP WANKAARDE | SPORTCOMPLEX | G | 292 | Injectie | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
HOUTHULST | TS WEST-ROZEBEKE | SP ZANDDAMBEEK | BEUKHOUTSTRAAT | R | 222 | Afname | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15
HOUTHULST | TS WEST-ROZEBEKE | SP ZANDDAMBEEK | BEUKHOUTSTRAAT | R | 222 | Injectie | 0.06 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.14
HOUTHULST | TS WEST-ROZEBEKE | SP ZANDDAMBEEK | DEBRUYNE | G | 278 | Afname | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1
HOUTHULST | TS WEST-ROZEBEKE | SP ZANDDAMBEEK | DEBRUYNE | G | 278 | Injectie | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05
HOUTHULST | TS WEST-ROZEBEKE | SP ZANDDAMBEEK | DEGROOTSTRAAT | R | 222 | Afname | 0.12 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.3
HOUTHULST | TS WEST-ROZEBEKE | SP ZANDDAMBEEK | DEGROOTSTRAAT | R | 222 | Injectie | 0.12 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.28
HOUTHULST | TS WEST-ROZEBEKE | SP ZANDDAMBEEK | GARWIG | I | 118 | Afname | 0.13 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47
HOUTHULST | TS WEST-ROZEBEKE | SP ZANDDAMBEEK | GARWIG | I | 118 | Injectie | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21
HOUTHULST | TS WEST-ROZEBEKE | SP ZANDDAMBEEK | HOUTHULST | G | 667 | Afname | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24
HOUTHULST | TS WEST-ROZEBEKE | SP ZANDDAMBEEK | HOUTHULST | G | 667 | Injectie | 0.21 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 0.66
HOUTHULST | TS WEST-ROZEBEKE | SP ZANDDAMBEEK | MDV PLASTICS | G | 500 | Afname | 0.22 | 0.47 | 0.49 | 0.5 | 0.52 | 0.53
HOUTHULST | TS WEST-ROZEBEKE | SP ZANDDAMBEEK | MDV PLASTICS | G | 500 | Injectie | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14
HOUTHULST | TS WEST-ROZEBEKE | SP ZANDDAMBEEK | MILITAIR KERKHOF | R | 139 | Afname | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
HOUTHULST | TS WEST-ROZEBEKE | SP ZANDDAMBEEK | MILITAIR KERKHOF | R | 139 | Injectie | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
HOUTHULST | TS WEST-ROZEBEKE | SP ZANDDAMBEEK | PRINTANIA | R | 146 | Afname | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09
HOUTHULST | TS WEST-ROZEBEKE | SP ZANDDAMBEEK | PRINTANIA | R | 146 | Injectie | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
MENEN | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL LAUWE | GEMEENTESCHOOL | R | 292 | Afname | 0.06 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18
MENEN | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL LAUWE | GEMEENTESCHOOL | R | 292 | Injectie | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06
MENEN | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL LAUWE | HOSPITAALSTRAAT | R | 236 | Afname | 0.1 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29
MENEN | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL LAUWE | HOSPITAALSTRAAT | R | 236 | Injectie | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11
MENEN | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL LAUWE | KRUISSTRAAT | G | 292 | Afname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MENEN | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL LAUWE | KRUISSTRAAT | G | 292 | Injectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MENEN | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL LAUWE | LAUWE CENTRAAL A | G | 667 | Afname | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06
MENEN | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL LAUWE | LAUWE CENTRAAL A | G | 667 | Injectie | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11
MENEN | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL LAUWE | LAUWE CENTRAAL B | G | 396 | Afname | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09
MENEN | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL LAUWE | LAUWE CENTRAAL B | G | 396 | Injectie | 0.11 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.34
MENEN | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL LAUWE | RESIDENTIE DE BEER | G | 243 | Afname | 0.07 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19
MENEN | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL LAUWE | RESIDENTIE DE BEER | G | 243 | Injectie | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16
MENEN | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL LAUWE | T HOVEKE | R | 396 | Afname | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06
MENEN | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL LAUWE | T HOVEKE | R | 396 | Injectie | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03
MENEN | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL MENEN | BOSRAND | R | 278 | Afname | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17
MENEN | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL MENEN | BOSRAND | R | 278 | Injectie | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
MENEN | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL MENEN | KERKHOF | G | 139 | Afname | 0.09 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.22
MENEN | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL MENEN | KERKHOF | G | 139 | Injectie | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MENEN | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL MENEN | KLINIEK | G | 278 | Afname | 0.21 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.45 | 0.47
MENEN | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL MENEN | KLINIEK | G | 278 | Injectie | 0.21 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28
MENEN | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL MENEN | MENEN B | G | 347 | Afname | 0.17 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08
MENEN | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL MENEN | MENEN B | G | 347 | Injectie | 0.17 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.42
MENEN | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL MENEN | MENEN C | G | 347 | Afname | 0.17 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09
MENEN | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL MENEN | MENEN C | G | 347 | Injectie | 0.17 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.42
MENEN | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL MENEN | STATIONSHOF | R | 278 | Afname | 0.08 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2
MENEN | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL MENEN | STATIONSHOF | R | 278 | Injectie | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MENEN | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL MENEN | ZWEMBAD | I | 278 | Afname | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08
MENEN | TS WEVELGEM | SP CENTRAAL MENEN | ZWEMBAD | I | 278 | Injectie | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MENEN | TS WEVELGEM | SP KLINIEK | DE HOOGTE | G | 270 | Afname | 0.2 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.46
MENEN | TS WEVELGEM | SP KLINIEK | DE HOOGTE | G | 270 | Injectie | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.3 | 0.33
MENEN | TS WEVELGEM | SP KLINIEK | JAN COTTIGNIE | G | 278 | Afname | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11
MENEN | TS WEVELGEM | SP KLINIEK | JAN COTTIGNIE | G | 278 | Injectie | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07
MENEN | TS WEVELGEM | SP KLINIEK | KLIJTHOEK | G | 278 | Afname | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
MENEN | TS WEVELGEM | SP KLINIEK | KLIJTHOEK | G | 278 | Injectie | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05
MENEN | TS WEVELGEM | SP KLINIEK | MENEN CENTRAAL | G | 270 | Afname | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26
MENEN | TS WEVELGEM | SP KLINIEK | MENEN CENTRAAL | G | 270 | Injectie | 0.21 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | 0.52
MENEN | TS WEVELGEM | SP KLINIEK | MERCEDES | G | 139 | Afname | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1
MENEN | TS WEVELGEM | SP KLINIEK | MERCEDES | G | 139 | Injectie | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
MENEN | TS WEVELGEM | SP KLINIEK | MOORSELESTRAAT | G | 270 | Afname | 0.1 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16
MENEN | TS WEVELGEM | SP KLINIEK | MOORSELESTRAAT | G | 270 | Injectie | 0.1 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31
MENEN | TS WEVELGEM | SP KLINIEK | TER BEKE | R | 222 | Afname | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07
MENEN | TS WEVELGEM | SP KLINIEK | TER BEKE | R | 222 | Injectie | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04
MENEN | TS WEVELGEM | SP KLINIEK | V.M.W. | G | 278 | Afname | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08
MENEN | TS WEVELGEM | SP KLINIEK | V.M.W. | G | 278 | Injectie | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
MENEN | TS WEVELGEM | SP OMVORMSTATION | DW HOLDING 1 | G | 500 | Afname | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MENEN | TS WEVELGEM | SP OMVORMSTATION | DW HOLDING 1 | G | 500 | Injectie | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MENEN | TS WEVELGEM | SP OMVORMSTATION | LAUWE A | G | 667 | Afname | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08
MENEN | TS WEVELGEM | SP OMVORMSTATION | LAUWE A | G | 667 | Injectie | 0.08 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.23
MENEN | TS WEVELGEM | SP OMVORMSTATION | LAUWE B | G | 347 | Afname | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12
MENEN | TS WEVELGEM | SP OMVORMSTATION | LAUWE B | G | 347 | Injectie | 0.12 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.33 | 0.35
MENEN | TS WEVELGEM | SP OMVORMSTATION | LAUWE CENTRAAL A (10KV) | R | 667 | Afname | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1
MENEN | TS WEVELGEM | SP OMVORMSTATION | LAUWE CENTRAAL A (10KV) | R | 667 | Injectie | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08
MENEN | TS WEVELGEM | SP OMVORMSTATION | LAUWE CENTRAAL B (10KV) | R | 396 | Afname | 0.11 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.31
MENEN | TS WEVELGEM | SP OMVORMSTATION | LAUWE CENTRAAL B (10KV) | R | 396 | Injectie | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11
MENEN | TS WEVELGEM | SP OMVORMSTATION | ONTMOETINGSCENTRUM (10 KV) | G | 306 | Afname | 0.17 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.44
MENEN | TS WEVELGEM | SP OMVORMSTATION | ONTMOETINGSCENTRUM (10 KV) | G | 306 | Injectie | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19
MENEN | TS WEVELGEM | SP OMVORMSTATION | REKKEM CENTRUM (10KV) | R | 500 | Afname | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14
MENEN | TS WEVELGEM | SP OMVORMSTATION | REKKEM CENTRUM (10KV) | R | 500 | Injectie | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08
HEUVELLAND | TS WIJTSCHATE | SP GARDE DIEU (NIEUW) | DEPREZ (FLUVIUS-ORES) | G | 368 | Afname | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09
HEUVELLAND | TS WIJTSCHATE | SP GARDE DIEU (NIEUW) | DEPREZ (FLUVIUS-ORES) | G | 368 | Injectie | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06
HEUVELLAND | TS WIJTSCHATE | SP GARDE DIEU (NIEUW) | HEUVELLAND 1 | G | 396 | Afname | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
HEUVELLAND | TS WIJTSCHATE | SP GARDE DIEU (NIEUW) | HEUVELLAND 1 | G | 396 | Injectie | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1
HEUVELLAND | TS WIJTSCHATE | SP WIJTSCHATE DORP | AGROVAN | R | 222 | Afname | 0.11 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.21
HEUVELLAND | TS WIJTSCHATE | SP WIJTSCHATE DORP | AGROVAN | R | 222 | Injectie | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HEUVELLAND | TS WIJTSCHATE | SP WIJTSCHATE DORP | DE DREVE | R | 139 | Afname | 0.21 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.45
HEUVELLAND | TS WIJTSCHATE | SP WIJTSCHATE DORP | DE DREVE | R | 139 | Injectie | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HEUVELLAND | TS WIJTSCHATE | SP WIJTSCHATE DORP | KEMMELSTRAAT | G | 278 | Afname | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14
HEUVELLAND | TS WIJTSCHATE | SP WIJTSCHATE DORP | KEMMELSTRAAT | G | 278 | Injectie | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HEUVELLAND | TS WIJTSCHATE | SP WIJTSCHATE DORP | WALLAEYS | G | 222 | Afname | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03
HEUVELLAND | TS WIJTSCHATE | SP WIJTSCHATE DORP | WALLAEYS | G | 222 | Injectie | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RUISELEDE | TS WINGENE | SP DOOMKERKE | BRUGGESTEENWEG | G | 139 | Afname | 0.27 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.6 | 0.64
RUISELEDE | TS WINGENE | SP DOOMKERKE | BRUGGESTEENWEG | G | 139 | Injectie | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RUISELEDE | TS WINGENE | SP DOOMKERKE | HAMERSTRAAT | R | 278 | Afname | 0.08 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.2
RUISELEDE | TS WINGENE | SP DOOMKERKE | HAMERSTRAAT | R | 278 | Injectie | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RUISELEDE | TS WINGENE | SP DOOMKERKE | RUISLEDE DORP | G | 500 | Afname | 0.2 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.44
RUISELEDE | TS WINGENE | SP DOOMKERKE | RUISLEDE DORP | G | 500 | Injectie | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RUISELEDE | TS WINGENE | SP DORP RUISELEDE | BRUGGESTRAAT | R | 181 | Afname | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1
RUISELEDE | TS WINGENE | SP DORP RUISELEDE | BRUGGESTRAAT | R | 181 | Injectie | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RUISELEDE | TS WINGENE | SP DORP RUISELEDE | KASTEELSTRAAT | G | 222 | Afname | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09
RUISELEDE | TS WINGENE | SP DORP RUISELEDE | KASTEELSTRAAT | G | 222 | Injectie | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RUISELEDE | TS WINGENE | SP DORP RUISELEDE | KRAAIENBROEKDREEF | G | 181 | Afname | 0.14 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38
RUISELEDE | TS WINGENE | SP DORP RUISELEDE | KRAAIENBROEKDREEF | G | 181 | Injectie | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RUISELEDE | TS WINGENE | SP DORP RUISELEDE | LA SAURA | G | 278 | Afname | 0.05 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12
RUISELEDE | TS WINGENE | SP DORP RUISELEDE | LA SAURA | G | 278 | Injectie | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RUISELEDE | TS WINGENE | SP DORP RUISELEDE | O L V DER 7 WEEEN | R | 222 | Afname | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11
RUISELEDE | TS WINGENE | SP DORP RUISELEDE | O L V DER 7 WEEEN | R | 222 | Injectie | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WINGENE | TS WINGENE | SP WINGENE DORP | DELHAIZE | G | 500 | Afname | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17
WINGENE | TS WINGENE | SP WINGENE DORP | DELHAIZE | G | 500 | Injectie | 0.22 | 0.4 | 0.43 | 0.46 | 0.5 | 0.53
WINGENE | TS WINGENE | SP WINGENE DORP | HOOGWEG | G | 278 | Afname | 0.13 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29
WINGENE | TS WINGENE | SP WINGENE DORP | HOOGWEG | G | 278 | Injectie | 0.13 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13
WINGENE | TS WINGENE | SP WINGENE DORP | MARKT | R | 222 | Afname | 0.12 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.3 | 0.32
WINGENE | TS WINGENE | SP WINGENE DORP | MARKT | R | 222 | Injectie | 0.12 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09
WINGENE | TS WINGENE | SP WINGENE DORP | SACRAMENTSTRAAT | G | 139 | Afname | 0.1 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.22
WINGENE | TS WINGENE | SP WINGENE DORP | SACRAMENTSTRAAT | G | 139 | Injectie | 0.1 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.11
WINGENE | TS WINGENE | SP WINGENE DORP | SCHEEWEGE | G | 347 | Afname | 0.1 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23
WINGENE | TS WINGENE | SP WINGENE DORP | SCHEEWEGE | G | 347 | Injectie | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12
WINGENE | TS WINGENE | SP ZENDSTATION | BEER | G | 396 | Afname | 0.3 | 0.55 | 0.57 | 0.6 | 0.63 | 0.66
WINGENE | TS WINGENE | SP ZENDSTATION | BEER | G | 396 | Injectie | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WINGENE | TS WINGENE | SP ZENDSTATION | EIKENDREEF | G | 278 | Afname | 0.07 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19
WINGENE | TS WINGENE | SP ZENDSTATION | EIKENDREEF | G | 278 | Injectie | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WINGENE | TS WINGENE | SP ZENDSTATION | HEKKE | G | 396 | Afname | 0.17 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.45
WINGENE | TS WINGENE | SP ZENDSTATION | HEKKE | G | 396 | Injectie | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WINGENE | TS WINGENE | SP ZENDSTATION | KLEINE VELDSTRAAT | R | 139 | Afname | 0.06 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17
WINGENE | TS WINGENE | SP ZENDSTATION | KLEINE VELDSTRAAT | R | 139 | Injectie | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WINGENE | TS WINGENE | SP ZENDSTATION | RADIOSTATION 1 | G | 278 | Afname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WINGENE | TS WINGENE | SP ZENDSTATION | RADIOSTATION 1 | G | 278 | Injectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WINGENE | TS WINGENE | SP ZENDSTATION | RADIOSTATION 2 | G | 181 | Afname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WINGENE | TS WINGENE | SP ZENDSTATION | RADIOSTATION 2 | G | 181 | Injectie | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
WAREGEM | TS WORTEGEM | SP AMERIKAANS KERKHOF | DUCAN | R | 146 | Afname | 0.23 | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.6 | 0.64
WAREGEM | TS WORTEGEM | SP AMERIKAANS KERKHOF | DUCAN | R | 146 | Injectie | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAREGEM | TS WORTEGEM | SP AMERIKAANS KERKHOF | KALKOVENSTRAAT | G | 306 | Afname | 0.11 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39
WAREGEM | TS WORTEGEM | SP AMERIKAANS KERKHOF | KALKOVENSTRAAT | G | 306 | Injectie | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAREGEM | TS WORTEGEM | SP AMERIKAANS KERKHOF | KEIZERSTRAAT | R | 396 | Afname | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
WAREGEM | TS WORTEGEM | SP AMERIKAANS KERKHOF | KEIZERSTRAAT | R | 396 | Injectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAREGEM | TS WORTEGEM | SP AMERIKAANS KERKHOF | OUD MOREGEM WOUD | R | 292 | Afname | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02
WAREGEM | TS WORTEGEM | SP AMERIKAANS KERKHOF | OUD MOREGEM WOUD | R | 292 | Injectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRUISEM | TS WORTEGEM | SP HERLEGEM | LEENSTRAAT 2 | G | 500 | Afname | 0.22 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.52
KRUISEM | TS WORTEGEM | SP HERLEGEM | LEENSTRAAT 2 | G | 500 | Injectie | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.29
KRUISEM | TS WORTEGEM | SP HERLEGEM | LIEVE DOCHTER | G | 306 | Afname | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11
KRUISEM | TS WORTEGEM | SP HERLEGEM | LIEVE DOCHTER | G | 306 | Injectie | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
KRUISEM | TS WORTEGEM | SP HERLEGEM | NELLEKESTRAAT | G | 167 | Afname | 0.14 | 0.3 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37
KRUISEM | TS WORTEGEM | SP HERLEGEM | NELLEKESTRAAT | G | 167 | Injectie | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15
KRUISEM | TS WORTEGEM | SP HERLEGEM | SOFINAL | G | 306 | Afname | 0.12 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.3 | 0.32
KRUISEM | TS WORTEGEM | SP HERLEGEM | SOFINAL | G | 306 | Injectie | 0.12 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28
WAREGEM | TS WORTEGEM | SP INDUSTRIEZONE WAR. | DERITEX | G | 306 | Afname | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
WAREGEM | TS WORTEGEM | SP INDUSTRIEZONE WAR. | DERITEX | G | 306 | Injectie | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAREGEM | TS WORTEGEM | SP INDUSTRIEZONE WAR. | DFM | I | 306 | Afname | 0.12 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.46
WAREGEM | TS WORTEGEM | SP INDUSTRIEZONE WAR. | DFM | I | 306 | Injectie | 0.12 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.43 | 0.45
WAREGEM | TS WORTEGEM | SP INDUSTRIEZONE WAR. | HOOGMOLENSTRAAT | G | 500 | Afname | 0.13 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.39
WAREGEM | TS WORTEGEM | SP INDUSTRIEZONE WAR. | HOOGMOLENSTRAAT | G | 500 | Injectie | 0.13 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28
WAREGEM | TS WORTEGEM | SP INDUSTRIEZONE WAR. | MEDINA | I | 306 | Afname | 0.17 | 0.38 | 0.39 | 0.4 | 0.41 | 0.42
WAREGEM | TS WORTEGEM | SP INDUSTRIEZONE WAR. | MEDINA | I | 306 | Injectie | 0.17 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.47
WAREGEM | TS WORTEGEM | SP INDUSTRIEZONE WAR. | NV STAS | I | 306 | Afname | 0.37 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.7 | 0.71
WAREGEM | TS WORTEGEM | SP INDUSTRIEZONE WAR. | NV STAS | I | 306 | Injectie | 0.37 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14
ZULTE | TS WORTEGEM | SP LEENSTRAAT | I.S.T. | G | 306 | Afname | 0.06 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.2
ZULTE | TS WORTEGEM | SP LEENSTRAAT | I.S.T. | G | 306 | Injectie | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZULTE | TS WORTEGEM | SP LEENSTRAAT | KIEVITSTRAAT | I | 306 | Afname | 0.22 | 0.4 | 0.4 | 0.41 | 0.42 | 0.43
ZULTE | TS WORTEGEM | SP LEENSTRAAT | KIEVITSTRAAT | I | 306 | Injectie | 0.22 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17
ZULTE | TS WORTEGEM | SP LEENSTRAAT | MATANCO | G | 236 | Afname | 0.18 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.54
ZULTE | TS WORTEGEM | SP LEENSTRAAT | MATANCO | G | 236 | Injectie | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.26
ZULTE | TS WORTEGEM | SP LEENSTRAAT | UITSNIJDERIJ NOLLENS | I | 306 | Afname | 0.22 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.49
ZULTE | TS WORTEGEM | SP LEENSTRAAT | UITSNIJDERIJ NOLLENS | I | 306 | Injectie | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZULTE | TS WORTEGEM | SP LEENSTRAAT | VK LEENSTRAAT | R | 306 | Afname | 0.14 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.41
ZULTE | TS WORTEGEM | SP LEENSTRAAT | VK LEENSTRAAT | R | 306 | Injectie | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24
ANZEGEM | TS WORTEGEM | SP STATIEPLEIN | GIJZELBRECHTEGEM | R | 167 | Afname | 0.06 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19
ANZEGEM | TS WORTEGEM | SP STATIEPLEIN | GIJZELBRECHTEGEM | R | 167 | Injectie | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11
ANZEGEM | TS WORTEGEM | SP STATIEPLEIN | NMBS | G | 167 | Afname | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09
ANZEGEM | TS WORTEGEM | SP STATIEPLEIN | NMBS | G | 167 | Injectie | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANZEGEM | TS WORTEGEM | SP STATIEPLEIN | PONTSTRAAT | R | 167 | Afname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANZEGEM | TS WORTEGEM | SP STATIEPLEIN | PONTSTRAAT | R | 167 | Injectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANZEGEM | TS WORTEGEM | SP STATIEPLEIN | STATIE | R | 167 | Afname | 0.15 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.43
ANZEGEM | TS WORTEGEM | SP STATIEPLEIN | STATIE | R | 167 | Injectie | 0.15 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12
ICHTEGEM | TS ZEDELGEM 3 - 11KV | SP ENGEL | MITSWEGE | G | 347 | Afname | 0.2 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28
ICHTEGEM | TS ZEDELGEM 3 - 11KV | SP ENGEL | MITSWEGE | G | 347 | Injectie | 0.2 | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.61
ICHTEGEM | TS ZEDELGEM 36/11-12 | SP ENGEL | ANSEEUW | G | 139 | Afname | 0.2 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.55
ICHTEGEM | TS ZEDELGEM 36/11-12 | SP ENGEL | ANSEEUW | G | 139 | Injectie | 0.2 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.26
ICHTEGEM | TS ZEDELGEM 36/11-12 | SP ENGEL | BOUWBEDRYF | G | 139 | Afname | 0.12 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3
ICHTEGEM | TS ZEDELGEM 36/11-12 | SP ENGEL | BOUWBEDRYF | G | 139 | Injectie | 0.12 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06
ICHTEGEM | TS ZEDELGEM 36/11-12 | SP ENGEL | CHRISTIAENS | G | 278 | Afname | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
ICHTEGEM | TS ZEDELGEM 36/11-12 | SP ENGEL | CHRISTIAENS | G | 278 | Injectie | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ICHTEGEM | TS ZEDELGEM 36/11-12 | SP ENGEL | TRAMWEGBAAN | G | 278 | Afname | 0.07 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.2
ICHTEGEM | TS ZEDELGEM 36/11-12 | SP ENGEL | TRAMWEGBAAN | G | 278 | Injectie | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16
ICHTEGEM | TS ZEDELGEM 36/11-12 | SP ENGEL | WATERHOEK | G | 278 | Afname | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07
ICHTEGEM | TS ZEDELGEM 36/11-12 | SP ENGEL | WATERHOEK | G | 278 | Injectie | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
ICHTEGEM | TS ZEDELGEM 36/11-12 | SP MITSWEGE | ENGEL | G | 347 | Afname | 0.22 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.55
ICHTEGEM | TS ZEDELGEM 36/11-12 | SP MITSWEGE | ENGEL | G | 347 | Injectie | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ICHTEGEM | TS ZEDELGEM 36/11-12 | SP MITSWEGE | INDUSTRIEZONE | G | 396 | Afname | 0.19 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.4 | 0.42
ICHTEGEM | TS ZEDELGEM 36/11-12 | SP MITSWEGE | INDUSTRIEZONE | G | 396 | Injectie | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ICHTEGEM | TS ZEDELGEM 36/11-12 | SP MITSWEGE | POPULIERENLAAN 2 | G | 396 | Afname | 0.37 | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.81 | 0.85
ICHTEGEM | TS ZEDELGEM 36/11-12 | SP MITSWEGE | POPULIERENLAAN 2 | G | 396 | Injectie | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ICHTEGEM | TS ZEDELGEM 36/11-12 | SP MITSWEGE | PROCESSIESTRAAT | G | 278 | Afname | 0.18 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.44
ICHTEGEM | TS ZEDELGEM 36/11-12 | SP MITSWEGE | PROCESSIESTRAAT | G | 278 | Injectie | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | SP BRUG - HOEK | BAAN KNOKKE | G | 306 | Afname | 0.14 | 0.27 | 0.28 | 0.3 | 0.31 | 0.33
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | SP BRUG - HOEK | BAAN KNOKKE | G | 306 | Injectie | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | SP BRUG - HOEK | BANHOUT | R | 194 | Afname | 0.09 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.25
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | SP BRUG - HOEK | BANHOUT | R | 194 | Injectie | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | SP BRUG - HOEK | HELLEKENBOS | R | 167 | Afname | 0.1 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.24
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | SP BRUG - HOEK | HELLEKENBOS | R | 167 | Injectie | 0.1 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.26
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | SP BRUG - HOEK | HOEK BRUG 1 | G | 667 | Afname | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | SP BRUG - HOEK | HOEK BRUG 1 | G | 667 | Injectie | 0.06 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | SP BRUG - HOEK | HOEK BRUG 2 | G | 667 | Afname | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | SP BRUG - HOEK | HOEK BRUG 2 | G | 667 | Injectie | 0.07 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | SP BRUG - HOEK | HOEK BRUG 3 | G | 625 | Afname | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | SP BRUG - HOEK | HOEK BRUG 3 | G | 625 | Injectie | 0.14 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | SP BRUG - HOEK | KNOKKESTRAAT | R | 306 | Afname | 0.2 | 0.48 | 0.5 | 0.53 | 0.56 | 0.59
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | SP BRUG - HOEK | KNOKKESTRAAT | R | 306 | Injectie | 0.2 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.1
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | SP BRUG - HOEK | STATIE SINT DENIJS 1 | G | 667 | Afname | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | SP BRUG - HOEK | STATIE SINT DENIJS 1 | G | 667 | Injectie | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.11
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | SP BRUG - HOEK | STATIE SINT DENIJS 2 | R | 667 | Afname | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | SP BRUG - HOEK | STATIE SINT DENIJS 2 | R | 667 | Injectie | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11
DEERLIJK | TS ZWEVEGEM | SP KOEVOET | DECANT | G | 396 | Afname | 0.19 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.5 | 0.52
DEERLIJK | TS ZWEVEGEM | SP KOEVOET | DECANT | G | 396 | Injectie | 0.19 | 0.18 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.24
DEERLIJK | TS ZWEVEGEM | SP KOEVOET | KAPELSTRAAT | R | 167 | Afname | 0.08 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.25
DEERLIJK | TS ZWEVEGEM | SP KOEVOET | KAPELSTRAAT | R | 167 | Injectie | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21
DEERLIJK | TS ZWEVEGEM | SP KOEVOET | KOEVOET 1 | G | 292 | Afname | 0.27 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.41
DEERLIJK | TS ZWEVEGEM | SP KOEVOET | KOEVOET 1 | G | 292 | Injectie | 0.27 | 0.63 | 0.67 | 0.73 | 0.78 | 0.84
DEERLIJK | TS ZWEVEGEM | SP KOEVOET | KOEVOET 2 | G | 396 | Afname | 0.16 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25
DEERLIJK | TS ZWEVEGEM | SP KOEVOET | KOEVOET 2 | G | 396 | Injectie | 0.16 | 0.37 | 0.4 | 0.43 | 0.46 | 0.5
DEERLIJK | TS ZWEVEGEM | SP KOEVOET | KOEVOET 3 | G | 396 | Afname | 0.21 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33
DEERLIJK | TS ZWEVEGEM | SP KOEVOET | KOEVOET 3 | G | 396 | Injectie | 0.21 | 0.49 | 0.52 | 0.56 | 0.6 | 0.65
DEERLIJK | TS ZWEVEGEM | SP KOEVOET | KOEVOET 4 | G | 396 | Afname | 0.21 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.32 | 0.33
DEERLIJK | TS ZWEVEGEM | SP KOEVOET | KOEVOET 4 | G | 396 | Injectie | 0.21 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 0.65
DEERLIJK | TS ZWEVEGEM | SP KOEVOET | KROTE | R | 167 | Afname | 0.07 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 0.21
DEERLIJK | TS ZWEVEGEM | SP KOEVOET | KROTE | R | 167 | Injectie | 0.07 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2
DEERLIJK | TS ZWEVEGEM | SP KOEVOET | KRUISWEG | R | 292 | Afname | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11
DEERLIJK | TS ZWEVEGEM | SP KOEVOET | KRUISWEG | R | 292 | Injectie | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06
DEERLIJK | TS ZWEVEGEM | SP KOEVOET | ST LODEWIJK | G | 306 | Afname | 0.16 | 0.6 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.72 | wordt opgevogld; verschakeling mogelijk
DEERLIJK | TS ZWEVEGEM | SP KOEVOET | ST LODEWIJK | G | 306 | Injectie | 0.16 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.34
DEERLIJK | TS ZWEVEGEM | SP KOEVOET | STROPUIT FDR 1 | G | 396 | Afname | 0.06 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2
DEERLIJK | TS ZWEVEGEM | SP KOEVOET | STROPUIT FDR 1 | G | 396 | Injectie | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16
DEERLIJK | TS ZWEVEGEM | SP KOEVOET | STROPUIT FDR 2 | R | 396 | Afname | 0.07 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2
DEERLIJK | TS ZWEVEGEM | SP KOEVOET | STROPUIT FDR 2 | R | 396 | Injectie | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.13
DEERLIJK | TS ZWEVEGEM | SP KOEVOET | VICHTE CENTRAAL 1 | G | 396 | Afname | 0.15 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.39
DEERLIJK | TS ZWEVEGEM | SP KOEVOET | VICHTE CENTRAAL 1 | G | 396 | Injectie | 0.15 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.26
DEERLIJK | TS ZWEVEGEM | SP KOEVOET | VICHTE CENTRAAL 2 | G | 396 | Afname | 0.15 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.37
DEERLIJK | TS ZWEVEGEM | SP KOEVOET | VICHTE CENTRAAL 2 | G | 396 | Injectie | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.26
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | SP STATIE SINT-DENIJS | BAAN MOEN | G | 306 | Afname | 0.06 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | SP STATIE SINT-DENIJS | BAAN MOEN | G | 306 | Injectie | 0.06 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.3
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | SP STATIE SINT-DENIJS | DEJAEGHERE | R | 167 | Afname | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | SP STATIE SINT-DENIJS | DEJAEGHERE | R | 167 | Injectie | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | SP STATIE SINT-DENIJS | GRENS BOSSUIT | G | 368 | Afname | 0.05 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.22
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | SP STATIE SINT-DENIJS | GRENS BOSSUIT | G | 368 | Injectie | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | SP STATIE SINT-DENIJS | KERK | R | 167 | Afname | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | SP STATIE SINT-DENIJS | KERK | R | 167 | Injectie | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | SP STATIE SINT-DENIJS | STATIE ST DENIJS 1 | G | 667 | Afname | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | SP STATIE SINT-DENIJS | STATIE ST DENIJS 1 | G | 667 | Injectie | 0.03 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.12
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | SP STATIE SINT-DENIJS | STATIE ST DENIJS 2 | G | 667 | Afname | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | SP STATIE SINT-DENIJS | STATIE ST DENIJS 2 | G | 667 | Injectie | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.11
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | SP STATIE SINT-DENIJS | STATIESTRAAT | R | 306 | Afname | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | SP STATIE SINT-DENIJS | STATIESTRAAT | R | 306 | Injectie | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
ANZEGEM | TS ZWEVEGEM | SP VICHTE CENTRAAL | BDC HUTTEGEM | G | 500 | Afname | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07
ANZEGEM | TS ZWEVEGEM | SP VICHTE CENTRAAL | BDC HUTTEGEM | G | 500 | Injectie | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05
ANZEGEM | TS ZWEVEGEM | SP VICHTE CENTRAAL | BRANDWEER | G | 500 | Afname | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08
ANZEGEM | TS ZWEVEGEM | SP VICHTE CENTRAAL | BRANDWEER | G | 500 | Injectie | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07
ANZEGEM | TS ZWEVEGEM | SP VICHTE CENTRAAL | COUCKE | G | 396 | Afname | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17
ANZEGEM | TS ZWEVEGEM | SP VICHTE CENTRAAL | COUCKE | G | 396 | Injectie | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANZEGEM | TS ZWEVEGEM | SP VICHTE CENTRAAL | HOEKSTRAAT | R | 292 | Afname | 0.11 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33
ANZEGEM | TS ZWEVEGEM | SP VICHTE CENTRAAL | HOEKSTRAAT | R | 292 | Injectie | 0.11 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13
ANZEGEM | TS ZWEVEGEM | SP VICHTE CENTRAAL | KERKDREEF | G | 167 | Afname | 0.07 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18
ANZEGEM | TS ZWEVEGEM | SP VICHTE CENTRAAL | KERKDREEF | G | 167 | Injectie | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
ANZEGEM | TS ZWEVEGEM | SP VICHTE CENTRAAL | RES MOLENDREEF | R | 146 | Afname | 0.12 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.32
ANZEGEM | TS ZWEVEGEM | SP VICHTE CENTRAAL | RES MOLENDREEF | R | 146 | Injectie | 0.12 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.3 | 0.33
ANZEGEM | TS ZWEVEGEM | SP VICHTE CENTRAAL | STEVERLYNCK | G | 368 | Afname | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05
ANZEGEM | TS ZWEVEGEM | SP VICHTE CENTRAAL | STEVERLYNCK | G | 368 | Injectie | 0.06 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.21
ANZEGEM | TS ZWEVEGEM | SP VICHTE CENTRAAL | VAN HOUTTE | G | 167 | Afname | 0.07 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19
ANZEGEM | TS ZWEVEGEM | SP VICHTE CENTRAAL | VAN HOUTTE | G | 167 | Injectie | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07
ANZEGEM | TS ZWEVEGEM | SP VICHTE CENTRAAL | VICHTE CENTRAAL 1 | G | 396 | Afname | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22
ANZEGEM | TS ZWEVEGEM | SP VICHTE CENTRAAL | VICHTE CENTRAAL 1 | G | 396 | Injectie | 0.15 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.4 | 0.43
ANZEGEM | TS ZWEVEGEM | SP VICHTE CENTRAAL | VICHTE CENTRAAL 2 | G | 396 | Afname | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.21
ANZEGEM | TS ZWEVEGEM | SP VICHTE CENTRAAL | VICHTE CENTRAAL 2 | G | 396 | Injectie | 0.15 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.4 | 0.43
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | SP ZWEVEGEM CENTRAAL | CENTER | G | 167 | Afname | 0.14 | 0.27 | 0.28 | 0.3 | 0.31 | 0.33
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | SP ZWEVEGEM CENTRAAL | CENTER | G | 167 | Injectie | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | SP ZWEVEGEM CENTRAAL | OVERWEG | R | 167 | Afname | 0.11 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.37
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | SP ZWEVEGEM CENTRAAL | OVERWEG | R | 167 | Injectie | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | SP ZWEVEGEM CENTRAAL | RIJKSSCHOOL | R | 167 | Afname | 0.12 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.33
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | SP ZWEVEGEM CENTRAAL | RIJKSSCHOOL | R | 167 | Injectie | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | SP ZWEVEGEM CENTRAAL | RVT ST-AMAND | R | 306 | Afname | 0.18 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.46
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | SP ZWEVEGEM CENTRAAL | RVT ST-AMAND | R | 306 | Injectie | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pieken TS
Gemeente TS | Naam TS | Snom [MW] | Afname / Injectie | coefficient 2022 gem | coefficient 2022 piek | coefficient 2023 | coefficient 2024 | coefficient 2025 | coefficient 2026 | coefficient 2033 | Project
COMINES-WARNETON | TS BAS-WARNETON | 20.7204 | Afname | 0.44545 | 0.54169 | 0.54561 | 0.54952 | 0.55344 | 0.55736 | 0.58477
COMINES-WARNETON | TS BAS-WARNETON | 20.7204 | Injectie | 0.44545 | 0 | 0.0094789 | 0.018958 | 0.028437 | 0.037916 | 0.10427
ROESELARE | TS BEVEREN | 81 | Afname | 0.14593 | 0.3851 | 0.44326 | 0.50143 | 0.55959 | 0.61776 | 1.0249
ROESELARE | TS BEVEREN | 81 | Injectie | 0.14593 | 0.17146 | 0.18455 | 0.19763 | 0.21071 | 0.22379 | 0.31535
BLANKENBERGE | TS BLANKENBERGE 36/11 | 13.3 | Afname | 0.17669 | 0.34805 | 0.4557 | 0.56336 | 0.67101 | 0.77867 | 1.5323
BLANKENBERGE | TS BLANKENBERGE 36/11 | 13.3 | Injectie | 0.17669 | 0 | 0.0087099 | 0.01742 | 0.02613 | 0.03484 | 0.095809
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | 26.7 | Afname | 0.1588 | 0.3306 | 0.38548 | 0.44035 | 0.49523 | 0.55011 | 0.93425
DE HAAN | TS DE HAAN 36/11KV | 26.7 | Injectie | 0.1588 | 0 | 0.022145 | 0.04429 | 0.066435 | 0.088581 | 0.2436
DEINZE | TS DEINZE | 40.8 | Afname | 0.14681 | 0.47961 | 0.49743 | 0.51524 | 0.53306 | 0.55088 | 0.67561
DEINZE | TS DEINZE | 40.8 | Injectie | 0.14681 | 0.13397 | 0.14932 | 0.20966 | 0.225 | 0.24034 | 0.41023
WAREGEM | TS DESSELGEM | 120 | Afname | 0.093 | 0.23908 | 0.24568 | 0.25228 | 0.25888 | 0.26548 | 0.31168
WAREGEM | TS DESSELGEM | 120 | Injectie | 0.093 | 0.17993 | 0.20243 | 0.22492 | 0.24741 | 0.2699 | 0.42735
GAVERE | TS GAVERE | 80 | Afname | 0.13887 | 0.29331 | 0.33976 | 0.38622 | 0.43267 | 0.47912 | 0.80429
GAVERE | TS GAVERE | 80 | Injectie | 0.13887 | 0.16824 | 0.19584 | 0.22343 | 0.25103 | 0.27862 | 0.47178
IEPER | TS IEPER-NOORD | 100 | Afname | 0.1885 | 0.42589 | 0.42897 | 0.43205 | 0.43513 | 0.43821 | 0.45976
IEPER | TS IEPER-NOORD | 100 | Injectie | 0.1885 | 0.19025 | 0.23032 | 0.27039 | 0.31045 | 0.35052 | 0.88599
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | 80 | Afname | 0.13512 | 0.26595 | 0.31279 | 0.35963 | 0.40648 | 0.45332 | 0.78121
IEPER | TS IEPER-VLAMERTINGE | 80 | Injectie | 0.13512 | 0 | 0.025021 | 0.050041 | 0.075062 | 0.10008 | 0.27523
IZEGEM | TS IZEGEM | 30.36 | Afname | 0.089262 | 0.34097 | 0.3601 | 0.37922 | 0.39835 | 0.41747 | 0.55134
IZEGEM | TS IZEGEM | 30.36 | Injectie | 0.089262 | 0.11705 | 0.14305 | 0.16904 | 0.19503 | 0.22102 | 0.40296
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | 130 | Afname | 0.25238 | 0.4506 | 0.54202 | 0.63344 | 0.72486 | 0.81628 | 1.4562
KOKSIJDE | TS KOKSIJDE | 130 | Injectie | 0.25238 | 0 | 0.042392 | 0.084785 | 0.12718 | 0.16957 | 0.64324
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | 80 | Afname | 0.18088 | 0.36941 | 0.3943 | 0.41918 | 0.44407 | 0.46895 | 0.64315
KORTRIJK | TS KORTRIJK-HEULE | 80 | Injectie | 0.18088 | 0.021322 | 0.056077 | 0.090831 | 0.12559 | 0.16034 | 0.40362
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | 80 | Afname | 0.17062 | 0.36814 | 0.39291 | 0.41769 | 0.44246 | 0.46724 | 0.64067
KORTRIJK | TS KORTRIJK-OOST | 80 | Injectie | 0.17062 | 0.015149 | 0.049784 | 0.084418 | 0.11905 | 0.15369 | 0.42738
KUURNE | TS KUURNE | 80 | Afname | 0.074625 | 0.19145 | 0.19841 | 0.20536 | 0.21232 | 0.21927 | 0.26797
KUURNE | TS KUURNE | 80 | Injectie | 0.074625 | 0.078592 | 0.096603 | 0.11462 | 0.13263 | 0.15064 | 0.27672
LICHTERVELDE | TS LICHTERV BOLLESTR | 20.075 | Afname | 0.14047 | 0.28249 | 0.32429 | 0.36609 | 0.4079 | 0.4497 | 0.74231
LICHTERVELDE | TS LICHTERV BOLLESTR | 20.075 | Injectie | 0.14047 | 0.10935 | 0.12532 | 0.14129 | 0.15725 | 0.17322 | 0.28499
MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | 30.95 | Afname | 0.17803 | 0.42058 | 0.46859 | 0.51661 | 0.56462 | 0.61263 | 0.94873
MIDDELKERKE | TS LOMBARDSIJDE | 30.95 | Injectie | 0.17803 | 0 | 0.012125 | 0.02425 | 0.036375 | 0.0485 | 0.73338
KORTRIJK | TS MARKE | 46.55 | Afname | 0.13727 | 0.384 | 0.38677 | 0.38955 | 0.39233 | 0.3951 | 0.41454
KORTRIJK | TS MARKE | 46.55 | Injectie | 0.13727 | 0.032629 | 0.034795 | 0.036961 | 0.039126 | 0.041292 | 0.056452
MENEN | TS MENEN-WEST | 80 | Afname | 0.10862 | 0.34256 | 0.35154 | 0.36051 | 0.36948 | 0.37845 | 0.44127
MENEN | TS MENEN-WEST | 80 | Injectie | 0.10862 | 0.18651 | 0.21874 | 0.25097 | 0.2832 | 0.31543 | 0.58228
MOUSCRON | TS MOUSCRON | 28.64 | Afname | 0.23987 | 0.53352 | 0.53738 | 0.54124 | 0.54509 | 0.54895 | 0.57595
MOUSCRON | TS MOUSCRON | 28.64 | Injectie | 0.23987 | 0.0099732 | 0.018958 | 0.027943 | 0.036927 | 0.088412 | 0.19818
LO-RENINGE | TS NOORDSCHOTE | 40 | Afname | 0.15225 | 0.34675 | 0.40861 | 0.47047 | 0.53232 | 0.59418 | 1.0272
LO-RENINGE | TS NOORDSCHOTE | 40 | Injectie | 0.15225 | 0.5766 | 0.60922 | 0.64184 | 0.67447 | 0.70709 | 0.93544
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | 120 | Afname | 0.074833 | 0.33613 | 0.33889 | 0.34164 | 0.34439 | 0.34714 | 0.36641
OOSTROZEBEKE | TS OOSTROZEBEKE | 120 | Injectie | 0.074833 | 0.17319 | 0.20482 | 0.23644 | 0.26806 | 0.29969 | 0.52105
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE | 120 | Afname | 0.2505 | 0.43708 | 0.47545 | 0.51381 | 0.55218 | 0.59054 | 0.8591
OUDENAARDE | TS OUDENAARDE | 120 | Injectie | 0.2505 | 0.060792 | 0.10191 | 0.14303 | 0.18415 | 0.22528 | 0.51312
PITTEM | TS PITTEM | 120 | Afname | 0.21892 | 0.43364 | 0.43888 | 0.44412 | 0.44936 | 0.4546 | 0.49129
PITTEM | TS PITTEM | 120 | Injectie | 0.21892 | 0.072791 | 0.11359 | 0.15439 | 0.19518 | 0.23598 | 0.52156
POPERINGE | TS POPERINGE | 50 | Afname | 0.1852 | 0.57434 | 0.63969 | 0.70505 | 0.7704 | 0.83576 | 1.2932
POPERINGE | TS POPERINGE | 50 | Injectie | 0.1852 | 0.25918 | 0.31322 | 0.36725 | 0.42129 | 0.47532 | 0.85356
RONSE | TS RONSE | 46.98 | Afname | 0.27714 | 0.51805 | 0.52459 | 0.53114 | 0.53768 | 0.54423 | 0.59003
RONSE | TS RONSE | 46.98 | Injectie | 0.27714 | 0 | 0.038162 | 0.076324 | 0.11449 | 0.15265 | 0.41978
KLUISBERGEN | TS RUIEN | 65.12 | Afname | 0.25445 | 0.50135 | 0.50919 | 0.51702 | 0.52486 | 0.5327 | 0.58755
KLUISBERGEN | TS RUIEN | 65.12 | Injectie | 0.25445 | 0.044427 | 0.082821 | 0.18996 | 0.22836 | 0.26675 | 0.53551
ROESELARE | TS RUMBEKE | 100 | Afname | 0.3036 | 0.55375 | 0.56632 | 0.57888 | 0.59145 | 0.60402 | 0.69199
ROESELARE | TS RUMBEKE | 100 | Injectie | 0.3036 | 0.062493 | 0.11459 | 0.16669 | 0.21878 | 0.27088 | 0.63556
WAREGEM | TS SCHOONDALE | 80 | Afname | 0.2105 | 0.30027 | 0.30245 | 0.30462 | 0.30679 | 0.30896 | 0.32416
WAREGEM | TS SCHOONDALE | 80 | Injectie | 0.2105 | 0 | 0.02825 | 0.0565 | 0.08475 | 0.113 | 0.31075
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | 166 | Afname | 0.14102 | 0.33717 | 0.33961 | 0.34205 | 0.34449 | 0.34693 | 0.36399
WIELSBEKE | TS SINT-BAAFS-VIJVE | 166 | Injectie | 0.14102 | 0.096977 | 0.1287 | 0.18211 | 0.21383 | 0.26362 | 0.52182
ZWALM | TS ST.DENIJS-BOEKEL | 12.5 | Afname | 0.2248 | 0.54248 | 0.6436 | 0.74473 | 0.84585 | 0.94698 | 1.6549
ZWALM | TS ST.DENIJS-BOEKEL | 12.5 | Injectie | 0.2248 | 0.24248 | 0.29352 | 0.34455 | 0.39559 | 0.44663 | 0.80388
TIELT | TS TIELT | 80 | Afname | 0.27313 | 0.50756 | 0.51785 | 0.52815 | 0.53844 | 0.54873 | 0.62077
TIELT | TS TIELT | 80 | Injectie | 0.27313 | 0.090515 | 0.13827 | 0.18602 | 0.23377 | 0.28152 | 0.61578
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | 150 | Afname | 0.21807 | 0.42347 | 0.43528 | 0.44708 | 0.45888 | 0.47068 | 0.5533
STADEN | TS WEST-ROZEBEKE | 150 | Injectie | 0.21807 | 0.044272 | 0.084113 | 0.12395 | 0.16379 | 0.20363 | 0.48252
WEVELGEM | TS WEVELGEM | 41.12 | Afname | 0.232 | 0.47332 | 0.5075 | 0.54169 | 0.57587 | 0.61005 | 0.84932
WEVELGEM | TS WEVELGEM | 41.12 | Injectie | 0.232 | 0.05042 | 0.072461 | 0.094502 | 0.11654 | 0.13858 | 0.29287
HEUVELLAND | TS WIJTSCHATE | 25 | Afname | 0.12 | 0.24192 | 0.28426 | 0.3266 | 0.36894 | 0.41127 | 0.70764
HEUVELLAND | TS WIJTSCHATE | 25 | Injectie | 0.12 | 0.0752 | 0.09796 | 0.12072 | 0.14348 | 0.16624 | 0.32556
WINGENE | TS WINGENE | 40.7313 | Afname | 0.17971 | 0.38695 | 0.3953 | 0.40365 | 0.412 | 0.42035 | 0.4788
WINGENE | TS WINGENE | 40.7313 | Injectie | 0.17971 | 0.12295 | 0.15684 | 0.19074 | 0.22463 | 0.25852 | 0.49577
WORTEGEM-PETEGEM | TS WORTEGEM | 126 | Afname | 0.18659 | 0.35334 | 0.3559 | 0.35845 | 0.36101 | 0.36356 | 0.38145
WORTEGEM-PETEGEM | TS WORTEGEM | 126 | Injectie | 0.18659 | 0.073225 | 0.10647 | 0.18257 | 0.21581 | 0.27286 | 0.50556
ZEDELGEM | TS ZEDELGEM 36/11-12 | 15.1375 | Afname | 0.12552 | 0.51111 | 0.60546 | 0.6998 | 0.79415 | 0.88849 | 1.5489
ZEDELGEM | TS ZEDELGEM 36/11-12 | 15.1375 | Injectie | 0.12552 | 0.32059 | 0.33723 | 0.35387 | 0.37051 | 0.38714 | 0.50361
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | 80 | Afname | 0.15488 | 0.37077 | 0.39342 | 0.41607 | 0.43872 | 0.46136 | 0.61989
ZWEVEGEM | TS ZWEVEGEM | 80 | Injectie | 0.15488 | 0.12539 | 0.16028 | 0.31516 | 0.35004 | 0.48692 | 0.7311

## Pieken SP
Gemeente SP | Naam SP | Inom (A) | Afname / Injectie | coefficient 2022 gem | coefficient 2022 piek | coefficient 2023 | coefficient 2024 | coefficient 2025 | coefficient 2026 | coefficient 2033 | Project
ANZEGEM | SP STATIEPLEIN | 500 | Afname | 0.08 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.37
ANZEGEM | SP STATIEPLEIN | 500 | Injectie | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07
ANZEGEM | SP VICHTE CENTRAAL | 792 | Afname | 0.15 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.4 | 0.43 | 0.64
ANZEGEM | SP VICHTE CENTRAAL | 792 | Injectie | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.28
ARDOOIE | SP NIEUW KERKHOF | 2036 | Afname | 0.19 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.2
ARDOOIE | SP NIEUW KERKHOF | 2036 | Injectie | 0.19 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.12
ARDOOIE | SP RYSELEINDE | 3314 | Afname | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
ARDOOIE | SP RYSELEINDE | 3314 | Injectie | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02
AVELGEM | SP AVELGEM CENTRAAL | 806 | Afname | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | data issue piekregistratie wordt onderzocht/rechtgezet
AVELGEM | SP AVELGEM CENTRAAL | 806 | Injectie | 0.08 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.33
AVELGEM | SP BAAN AVELGEM | 1334 | Afname | 0.08 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.3
AVELGEM | SP BAAN AVELGEM | 1334 | Injectie | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09
DE HAAN | SP MANITOBASTRAAT | 847 | Afname | 0.12 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.44
DE HAAN | SP MANITOBASTRAAT | 847 | Injectie | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DE HAAN | SP RINGLAAN NOORD | 1000 | Afname | 0.06 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 0.3
DE HAAN | SP RINGLAAN NOORD | 1000 | Injectie | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04
DE HAAN | SP TRAMSTATION | 2514 | Afname | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.16
DE HAAN | SP TRAMSTATION | 2514 | Injectie | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.13
DE HAAN | SP WATERTOREN VLISSE | 347 | Afname | 0.06 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.25
DE HAAN | SP WATERTOREN VLISSE | 347 | Injectie | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
DE PANNE | SP PASTOOR DEQUIDT | 2041 | Afname | 0.15 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.54
DE PANNE | SP PASTOOR DEQUIDT | 2041 | Injectie | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.12
DEERLIJK | SP DEERLIJK CENTRAAL | 1459 | Afname | 0.08 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.37
DEERLIJK | SP DEERLIJK CENTRAAL | 1459 | Injectie | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.16
DEERLIJK | SP GEESTSTRAAT | 1188 | Afname | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.26
DEERLIJK | SP GEESTSTRAAT | 1188 | Injectie | 0.05 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.14
DEERLIJK | SP KOEVOET | 2668 | Afname | 0.19 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.7
DEERLIJK | SP KOEVOET | 2668 | Injectie | 0.19 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.47
GAVERE | SP BRANDWEERSTRAAT | 1459 | Afname | 0.1 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.42
GAVERE | SP BRANDWEERSTRAAT | 1459 | Injectie | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.1
HEUVELLAND | SP GARDE DIEU (NIEUW) | 396 | Afname | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.15
HEUVELLAND | SP GARDE DIEU (NIEUW) | 396 | Injectie | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07
HOUTHULST | SP ZANDDAMBEEK | 667 | Afname | 0.21 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.98
HOUTHULST | SP ZANDDAMBEEK | 667 | Injectie | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.3
ICHTEGEM | SP ENGEL | 347 | Afname | 0.2 | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 0.91
ICHTEGEM | SP ENGEL | 347 | Injectie | 0.2 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.36
ICHTEGEM | SP MITSWEGE | 743 | Afname | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | data issue piekregistratie wordt onderzocht/rechtgezet
ICHTEGEM | SP MITSWEGE | 743 | Injectie | 0.3 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.71 | 0.9
IEPER | SP CENTRAAL IEPER | 1388 | Afname | 0.15 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.43
IEPER | SP CENTRAAL IEPER | 1388 | Injectie | 0.15 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.16
IEPER | SP FLVI | 1708 | Afname | 0.17 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.33 | 0.35 | 0.53
IEPER | SP FLVI | 1708 | Injectie | 0.17 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.18
IEPER | SP MAANSTRAAT | 639 | Afname | 0.04 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.48
IEPER | SP MAANSTRAAT | 639 | Injectie | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IEPER | SP ST. JAN-DORP | 347 | Afname | 0.27 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.55 | 0.6 | 0.89
IEPER | SP ST. JAN-DORP | 347 | Injectie | 0.27 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.16
KLUISBERGEN | SP OUDE CENTRALE | 2536 | Afname | 0.08 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.33
KLUISBERGEN | SP OUDE CENTRALE | 2536 | Injectie | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02
KOKSIJDE | SP ANEMONENLAAN | 1334 | Afname | 0.09 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.38
KOKSIJDE | SP ANEMONENLAAN | 1334 | Injectie | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOKSIJDE | SP DORP KOKSIJDE | 1612 | Afname | 0.12 | 0.18 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.36
KOKSIJDE | SP DORP KOKSIJDE | 1612 | Injectie | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.1
KOKSIJDE | SP GANZESTRAAT | 2501 | Afname | 0.09 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.35
KOKSIJDE | SP GANZESTRAAT | 2501 | Injectie | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07
KOKSIJDE | SP WATERTOREN OOSTD | 1917 | Afname | 0.12 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.42
KOKSIJDE | SP WATERTOREN OOSTD | 1917 | Injectie | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.15
KORTRIJK | SP BELFORT | 2223 | Afname | 0.09 | 0.18 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.37
KORTRIJK | SP BELFORT | 2223 | Injectie | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.23
KORTRIJK | SP EVOLIS | 1188 | Afname | 0.09 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.47
KORTRIJK | SP EVOLIS | 1188 | Injectie | 0.09 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.32
KORTRIJK | SP HOOG KORTRIJK | 1772 | Afname | 0.21 | 0.39 | 0.42 | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 0.79
KORTRIJK | SP HOOG KORTRIJK | 1772 | Injectie | 0.21 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.14
KORTRIJK | SP KONGOWEG | 792 | Afname | 0.17 | 0.3 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.4 | 0.6
KORTRIJK | SP KONGOWEG | 792 | Injectie | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | SP RECOLLETTENSTRAAT | 959 | Afname | 0.1 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.31
KORTRIJK | SP RECOLLETTENSTRAAT | 959 | Injectie | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07
KORTRIJK | SP VISSERSKAAI | 1855 | Afname | 0.16 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.53
KORTRIJK | SP VISSERSKAAI | 1855 | Injectie | 0.16 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08
KORTRIJK | SP WIJNGAARDSTRAAT | 667 | Afname | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.28
KORTRIJK | SP WIJNGAARDSTRAAT | 667 | Injectie | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KORTRIJK | SP WIT KASTEEL | 785 | Afname | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | data issue piekregistratie wordt onderzocht/rechtgezet
KORTRIJK | SP WIT KASTEEL | 785 | Injectie | 0.12 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.38
KORTRIJK | SP ZUID BEDIENINGSWEG | 1334 | Afname | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | data issue piekregistratie wordt onderzocht/rechtgezet
KORTRIJK | SP ZUID BEDIENINGSWEG | 1334 | Injectie | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.16
KRUISEM | SP HERLEGEM | 2959 | Afname | 0.19 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.61
KRUISEM | SP HERLEGEM | 2959 | Injectie | 0.19 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.4
KUURNE | SP KUURNE CENTER | 500 | Afname | 0.2 | 0.43 | 0.47 | 0.5 | 0.54 | 0.58 | 0.86
KUURNE | SP KUURNE CENTER | 500 | Injectie | 0.2 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.19
LO-RENINGE | SP RENINGESTRAAT | 486 | Afname | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.1
LO-RENINGE | SP RENINGESTRAAT | 486 | Injectie | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11
MENEN | SP CENTRAAL LAUWE | 1063 | Afname | 0.06 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.29
MENEN | SP CENTRAAL LAUWE | 1063 | Injectie | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09
MENEN | SP CENTRAAL MENEN | 972 | Afname | 0.18 | 0.28 | 0.3 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.57
MENEN | SP CENTRAAL MENEN | 972 | Injectie | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.26
MENEN | SP DOUANE | 1334 | Afname | 0.1 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.36
MENEN | SP DOUANE | 1334 | Injectie | 0.1 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.26
MENEN | SP HOGEWEG | 617 | Afname | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | data issue piekregistratie wordt onderzocht/rechtgezet
MENEN | SP HOGEWEG | 617 | Injectie | 0.15 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.52
MENEN | SP INDUSTRIEZONE MEN. | 1834 | Afname | 0.11 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.43
MENEN | SP INDUSTRIEZONE MEN. | 1834 | Injectie | 0.11 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.28
MENEN | SP KEIZER KAREL III | 347 | Afname | 0.18 | 0.37 | 0.4 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.73
MENEN | SP KEIZER KAREL III | 347 | Injectie | 0.18 | 0.27 | 0.28 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.41
MENEN | SP KLINIEK | 540 | Afname | 0.16 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.62
MENEN | SP KLINIEK | 540 | Injectie | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.27
MENEN | SP OMVORMSTATION | 2577 | Afname | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.25
MENEN | SP OMVORMSTATION | 2577 | Injectie | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.19
MEULEBEKE | SP GAVERSDREEF | 1334 | Afname | 0.12 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.63
MEULEBEKE | SP GAVERSDREEF | 1334 | Injectie | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.23
NAZARETH | SP LANDUIT | 1063 | Afname | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.32
NAZARETH | SP LANDUIT | 1063 | Injectie | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.13
NIEUWPOORT | SP ASTRIDLAAN | 1042 | Afname | 0.22 | 0.53 | 0.57 | 0.62 | 0.66 | 0.71 | 1.06
NIEUWPOORT | SP ASTRIDLAAN | 1042 | Injectie | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NIEUWPOORT | SP LOUISLAAN NIEUW | 500 | Afname | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | data issue piekregistratie wordt onderzocht/rechtgezet
NIEUWPOORT | SP LOUISLAAN NIEUW | 500 | Injectie | 0.04 | 0.35 | 0.37 | 0.4 | 0.42 | 0.45 | 0.64
OOSTROZEBEKE | SP ETTINGEN | 667 | Afname | 0.09 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.39
OOSTROZEBEKE | SP ETTINGEN | 667 | Injectie | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11
OOSTROZEBEKE | SP GOUDEN APPEL | 792 | Afname | 0.06 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.26
OOSTROZEBEKE | SP GOUDEN APPEL | 792 | Injectie | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04
OUDENAARDE | SP BRUWAAN | 1730 | Afname | 0.08 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.31
OUDENAARDE | SP BRUWAAN | 1730 | Injectie | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.14
OUDENAARDE | SP EINE CENTRAAL | 1459 | Afname | 0.12 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.58
OUDENAARDE | SP EINE CENTRAAL | 1459 | Injectie | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.15
OUDENAARDE | SP LEUPEGEM CENTRAAL | 500 | Afname | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | data issue piekregistratie wordt onderzocht/rechtgezet
OUDENAARDE | SP LEUPEGEM CENTRAAL | 500 | Injectie | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.29
OUDENAARDE | SP TACAMBARO | 667 | Afname | 0.09 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.37
OUDENAARDE | SP TACAMBARO | 667 | Injectie | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUDENAARDE | SP VARENTSTRAAT | 806 | Afname | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.25
OUDENAARDE | SP VARENTSTRAAT | 806 | Injectie | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.15
PITTEM | SP HURSELHOEK | 1730 | Afname | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.2
PITTEM | SP HURSELHOEK | 1730 | Injectie | 0.06 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.26
POPERINGE | SP CENTRAAL POPERINGE | 1834 | Afname | 0.11 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.35 | 0.52
POPERINGE | SP CENTRAAL POPERINGE | 1834 | Injectie | 0.11 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.39
POPERINGE | SP HET HOGE | 1681 | Afname | 0.13 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.42
POPERINGE | SP HET HOGE | 1681 | Injectie | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
ROESELARE | SP DE RUITER | 270 | Afname | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | data issue piekregistratie wordt onderzocht/rechtgezet
ROESELARE | SP DE RUITER | 270 | Injectie | 0.13 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.4
ROESELARE | SP DEN AAP | 1306 | Afname | 0.09 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.35
ROESELARE | SP DEN AAP | 1306 | Injectie | 0.09 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.29
ROESELARE | SP DONATUSSTRAAT. | 270 | Afname | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | data issue piekregistratie wordt onderzocht/rechtgezet
ROESELARE | SP DONATUSSTRAAT. | 270 | Injectie | 0.36 | 0.8 | 0.83 | 0.86 | 0.9 | 0.93 | 1.19 | wordt opgevolgd
ROESELARE | SP HAVEN | 2014 | Afname | 0.09 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.46
ROESELARE | SP HAVEN | 2014 | Injectie | 0.09 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.28
ROESELARE | SP HEILIG HART | 1834 | Afname | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.3
ROESELARE | SP HEILIG HART | 1834 | Injectie | 0.12 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07
ROESELARE | SP IJZERWEGSTRAAT | 1334 | Afname | 0.11 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.56
ROESELARE | SP IJZERWEGSTRAAT | 1334 | Injectie | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.18
ROESELARE | SP KLEINE BASSIN | 694 | Afname | 0.11 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.46
ROESELARE | SP KLEINE BASSIN | 694 | Injectie | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROESELARE | SP KOORNSTRAAT | 778 | Afname | 0.08 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.34
ROESELARE | SP KOORNSTRAAT | 778 | Injectie | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06
ROESELARE | SP MANDEL | 2513 | Afname | 0.13 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.51
ROESELARE | SP MANDEL | 2513 | Injectie | 0.13 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.43
ROESELARE | SP OUDE STATIE | 1861 | Afname | 0.09 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.4
ROESELARE | SP OUDE STATIE | 1861 | Injectie | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.15
ROESELARE | SP SPOORWEG | 694 | Afname | 0.15 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.67
ROESELARE | SP SPOORWEG | 694 | Injectie | 0.15 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.15
ROESELARE | SP ST ELISABETH | 1612 | Afname | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.29
ROESELARE | SP ST ELISABETH | 1612 | Injectie | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09
RONSE | SP GAS | 396 | Afname | 0.16 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.58
RONSE | SP GAS | 396 | Injectie | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RONSE | SP OUD KERKHOF | 792 | Afname | 0.11 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.45
RONSE | SP OUD KERKHOF | 792 | Injectie | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07
RONSE | SP OUDE VERVERIJ | 1334 | Afname | 0.12 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.46
RONSE | SP OUDE VERVERIJ | 1334 | Injectie | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RONSE | SP VIERWEGEN | 1980 | Afname | 0.17 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.46
RONSE | SP VIERWEGEN | 1980 | Injectie | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.18
STADEN | SP OUDE PASSENDALEST | 1514 | Afname | 0.12 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.46
STADEN | SP OUDE PASSENDALEST | 1514 | Injectie | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.18
STADEN | SP WANKAARDE | 278 | Afname | 0.17 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.72
STADEN | SP WANKAARDE | 278 | Injectie | 0.17 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.67
TIELT | SP INDUSTRIEZONE NOOR | 2807 | Afname | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.5
TIELT | SP INDUSTRIEZONE NOOR | 2807 | Injectie | 0.22 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.2
TIELT | SP STEDEMOLEN | 792 | Afname | 0.16 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.55
TIELT | SP STEDEMOLEN | 792 | Injectie | 0.16 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.15
TIELT | SP TIELT CENTRAAL | 2918 | Afname | 0.15 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.41
TIELT | SP TIELT CENTRAAL | 2918 | Injectie | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.19
VEURNE | SP BEAUVOORDE DORP | 500 | Afname | 0.18 | 0.34 | 0.37 | 0.4 | 0.43 | 0.46 | 0.68
VEURNE | SP BEAUVOORDE DORP | 500 | Injectie | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.32
VEURNE | SP DE PANNELAAN | 347 | Afname | 0.21 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | 0.73
VEURNE | SP DE PANNELAAN | 347 | Injectie | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.21
VEURNE | SP HANDELSSTRAAT | 3494 | Afname | 0.17 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.62
VEURNE | SP HANDELSSTRAAT | 3494 | Injectie | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.27
VEURNE | SP ZUIDBURGWEG | 1292 | Afname | 0.08 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.21 | 0.32
VEURNE | SP ZUIDBURGWEG | 1292 | Injectie | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.19
WAREGEM | SP AMERIKAANS KERKHOF | 688 | Afname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | data issue piekregistratie wordt onderzocht/rechtgezet
WAREGEM | SP AMERIKAANS KERKHOF | 688 | Injectie | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
WAREGEM | SP DESSELGEM CENTRAAL | 667 | Afname | 0.09 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.39
WAREGEM | SP DESSELGEM CENTRAAL | 667 | Injectie | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.17
WAREGEM | SP HOOGMOLENSTRAAT | 1188 | Afname | 0.18 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.46 | 0.49 | 0.73
WAREGEM | SP HOOGMOLENSTRAAT | 1188 | Injectie | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.31
WAREGEM | SP INDUSTRIEZONE WAR. | 1188 | Afname | 0.2 | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 0.91
WAREGEM | SP INDUSTRIEZONE WAR. | 1188 | Injectie | 0.2 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.32 | 0.4
WAREGEM | SP OLV TER NOOD | 1188 | Afname | 0.1 | 0.3 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.4 | 0.6
WAREGEM | SP OLV TER NOOD | 1188 | Injectie | 0.1 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.3
WAREGEM | SP SCHOOLSTRAAT B-L | 792 | Afname | 0.08 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.4
WAREGEM | SP SCHOOLSTRAAT B-L | 792 | Injectie | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.16
WAREGEM | SP WAREGEM CENTRAAL | 2897 | Afname | 0.15 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.43
WAREGEM | SP WAREGEM CENTRAAL | 2897 | Injectie | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.17
WERVIK | SP BAAN IEPER | 1167 | Afname | 0.1 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.35
WERVIK | SP BAAN IEPER | 1167 | Injectie | 0.1 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.4
WERVIK | SP MOLEN | 270 | Afname | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | data issue piekregistratie wordt onderzocht/rechtgezet
WERVIK | SP MOLEN | 270 | Injectie | 0.17 | 0.39 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.58
WEVELGEM | SP AMBACHTENLAAN | 2075 | Afname | 0.03 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.42
WEVELGEM | SP AMBACHTENLAAN | 2075 | Injectie | 0.03 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.21
WIELSBEKE | SP KANAAL | 667 | Afname | 0.13 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.47
WIELSBEKE | SP KANAAL | 667 | Injectie | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07
WIELSBEKE | SP ZWAANTJESHOEK | 1292 | Afname | 0.17 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.4 | 0.59
WIELSBEKE | SP ZWAANTJESHOEK | 1292 | Injectie | 0.17 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08
WINGENE | SP JAAGPAD SMEDESTRAA | 1681 | Afname | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | data issue piekregistratie wordt onderzocht/rechtgezet
WINGENE | SP JAAGPAD SMEDESTRAA | 1681 | Injectie | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | data issue piekregistratie wordt onderzocht/rechtgezet
WINGENE | SP ZENDSTATION | 396 | Afname | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | data issue piekregistratie wordt onderzocht/rechtgezet
WINGENE | SP ZENDSTATION | 396 | Injectie | 0.17 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.57
ZONNEBEKE | SP PASSENDALE CENTRAA | 1681 | Afname | 0.11 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.45
ZONNEBEKE | SP PASSENDALE CENTRAA | 1681 | Injectie | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.13
ZONNEBEKE | SP VOERMAN | 278 | Afname | 0.23 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.15
ZONNEBEKE | SP VOERMAN | 278 | Injectie | 0.23 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.57
ZULTE | SP LEENSTRAAT | 1000 | Afname | 0.22 | 0.45 | 0.49 | 0.52 | 0.56 | 0.6 | 0.9
ZULTE | SP LEENSTRAAT | 1000 | Injectie | 0.22 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.16
ZULTE | SP ZULTE CENTRAAL | 1459 | Afname | 0.17 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.72
ZULTE | SP ZULTE CENTRAAL | 1459 | Injectie | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.18
ZWALM | ST DEN. BOEK. CENTRUM | 500 | Afname | 0.15 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.61
ZWALM | ST DEN. BOEK. CENTRUM | 500 | Injectie | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.24
ZWEVEGEM | SP BRUG - HOEK | 2668 | Afname | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.22
ZWEVEGEM | SP BRUG - HOEK | 2668 | Injectie | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11
ZWEVEGEM | SP STATIE SINT-DENIJS | 1334 | Afname | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.17
ZWEVEGEM | SP STATIE SINT-DENIJS | 1334 | Injectie | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11

## overzicht >1MW projecten afname
Overzicht > 1MW projecten afname - periode 1/4/2022 - 31/3/2023
(Commercieel relevante informatie wordt niet ter beschikking gesteld voor publieke consultatie)
DNB | Codetekst | Status | Toename afname Vermogen in kva | Meldingsdatum | Nieuw/verzwaring
GASELWEST | Elek HV Aansl. Plaatsen | besteld | 2000 kVA | 2022-04-01 | Nieuw
GASELWEST | Elek HV Aansl. Verzwaren | besteld | 1000 kVA | 2022-04-25 | Verzwaring
GASELWEST | Elek HV Aansl. Verzwaren | besteld | 1250 kVA | 2022-04-27 | Verzwaring
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | besteld | 1750 kVA | 2022-05-10 | Nieuw
GASELWEST | Elek HV Aansl. Plaatsen | besteld | 1000 kVA | 2022-05-03 | Nieuw
GASELWEST | Elek HV Aansl. Verzwaren | besteld | 1366 kVA | 2022-05-18 | Verzwaring
GASELWEST | Elek HV Aansl. Verzwaren | besteld | 1366 kVA | 2022-05-18 | Verzwaring
GASELWEST | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | besteld | 1200 kVA | 2022-05-23 | Nieuw
GASELWEST | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | besteld | 2300 kVA | 2022-05-31 | Nieuw
GASELWEST | Elek HV Aansl. Plaatsen | besteld | 2000 kVA | 2022-06-28 | Nieuw
GASELWEST | Elek HV Aansl. Plaatsen | besteld | 1600 kVA | 2022-07-19 | Nieuw
GASELWEST | Elek HV Aansl. Verplaatsen | besteld | 11000 kVA | 2022-07-01 | Nieuw
GASELWEST | Elek HV Aansl. Plaatsen | besteld | 1500 kVA | 2022-08-08 | Nieuw
GASELWEST | Elek HV Aansl. Plaatsen | besteld | 1000 kVA | 2022-08-16 | Nieuw
GASELWEST | Elek HV Aansl. Plaatsen | besteld | 1000 kVA | 2022-09-19 | Nieuw
GASELWEST | Elek HV Aansl. Verzwaren | besteld | 1000 kVA | 2022-09-14 | Verzwaring
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | besteld | 3100 kVA | 2022-10-06 | Nieuw
GASELWEST | Elek HV Aansl. Plaatsen | in offerte | 3000 kVA | 2022-11-09 | Nieuw
GASELWEST | Elek HV Aansl. Verzwaren | in offerte | 1090 kVA | 2022-11-24 | Verzwaring
GASELWEST | Elek HV Aansl. Plaatsen | besteld | 1000 kVA | 2022-11-28 | Nieuw
GASELWEST | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | besteld | 1000 kVA | 2022-12-15 | Nieuw
GASELWEST | Elek HV Aansl. Plaatsen | besteld | 1000 kVA | 2022-12-19 | Nieuw
GASELWEST | Elek HV Aansl. Plaatsen | besteld | 1630 kVA | 2022-12-27 | Nieuw
GASELWEST | Elek HV Aansl. Verzwaren | in offerte | 1825 kVA | 2022-12-29 | Verzwaring
GASELWEST | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | in aanvraag | 1000 kVA | 2023-01-26 | Nieuw
GASELWEST | Elek HV Aansl. Verzwaren | besteld | 1600 kVA | 2023-01-31 | Verzwaring
GASELWEST | Elek HV Aansl. Verzwaren | in studie | 1170 kVA | 2023-02-24 | Verzwaring
GASELWEST | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | in offerte | 1660 kVA | 2023-02-21 | Nieuw
GASELWEST | Elek HV Aansl. Plaatsen | besteld | 1250 kVA | 2023-02-11 | Nieuw
GASELWEST | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | in offerte | 1000 kVA | 2023-03-23 | Nieuw
GASELWEST | Elek HV Aansl. Plaatsen | besteld | 2000 kVA | 2023-03-03 | Nieuw
GASELWEST | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | in offerte | 1000 kVA | 2023-03-07 | Nieuw
GASELWEST | Elek HV Aansl. Plaatsen | in offerte | 2000 kVA | 2023-03-08 | Nieuw
GASELWEST | Elek HV Aansl. Plaatsen | in offerte | 1000 kVA | 2023-03-28 | Nieuw

## overzicht > 400KVA injectie
Overzicht > 400KVA projecten injectie - periode 1/4/2022 - 31/3/2023
(Commercieel relevante informatie wordt niet ter beschikking gesteld voor publieke consultatie)
DNB | Codetekst | Status | Toename Injectie Vermogen in kva | Meldingsdatum | Nieuw/verzwaring | Type productie
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | besteld | 550 kVA | 2022-04-19 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | besteld | 2090 kVA | 2022-04-21 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | besteld | 1750 kVA | 2022-05-10 | Nieuw | Brandstofcel
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | besteld | 616 kVA | 2022-05-11 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | besteld | 748 kVA | 2022-05-12 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | besteld | 462 kVA | 2022-05-12 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | besteld | 506 kVA | 2022-05-20 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | besteld | 440 kVA | 2022-06-07 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | besteld | 770 kVA | 2022-06-22 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | besteld | 400 kVA | 2022-06-29 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | besteld | 880 kVA | 2022-06-21 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | besteld | 1210 kVA | 2022-06-28 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | besteld | 550 kVA | 2022-06-30 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | besteld | 440 kVA | 2022-07-06 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | besteld | 1612 kVA | 2022-07-18 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | besteld | 506 kVA | 2022-08-19 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | besteld | 990 kVA | 2022-08-22 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | besteld | 660 kVA | 2022-08-11 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | besteld | 2530 kVA | 2022-09-01 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | besteld | 550 kVA | 2022-09-12 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | besteld | 660 kVA | 2022-09-14 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | besteld | 660 kVA | 2022-09-22 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | besteld | 3036 kVA | 2022-09-30 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | besteld | 500 kVA | 2022-09-08 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | besteld | 990 kVA | 2022-09-13 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | in offerte | 1540 kVA | 2022-09-20 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | in offerte | 616 kVA | 2022-09-28 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | in offerte | 800 kVA | 2022-09-29 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | in offerte | 800 kVA | 2022-09-29 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | in offerte | 800 kVA | 2022-09-29 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | besteld | 1100 kVA | 2022-10-20 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | in offerte | 485 kVA | 2022-10-28 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | besteld | 1430 kVA | 2022-10-06 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | besteld | 470 kVA | 2022-10-28 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | besteld | 1750 kVA | 2022-11-10 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | in offerte | 550 kVA | 2022-11-21 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | besteld | 5390 kVA | 2022-11-25 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | besteld | 880 kVA | 2022-11-30 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | besteld | 525 kVA | 2022-12-05 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | besteld | 1375 kVA | 2022-12-02 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | in offerte | 4000 kVA | 2022-12-06 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Aansl. Plaatsen | in offerte | 660 kVA | 2022-12-12 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | besteld | 3080 kVA | 2022-12-12 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | besteld | 550 kVA | 2022-12-15 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | besteld | 500 kVA | 2022-12-08 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | in offerte | 435 kVA | 2022-12-13 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | in offerte | 450 kVA | 2022-12-15 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | in offerte | 1980 kVA | 2022-12-20 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | in aanvraag | 2200 kVA | 2022-12-29 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | in aanvraag | 750 kVA | 2023-01-26 | Nieuw | Brandstofcel
GASELWEST | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | in offerte | 3150 kVA | 2023-01-27 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | besteld | 594 kVA | 2023-01-25 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | besteld | 440 kVA | 2023-02-17 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | in aanvraag | 990 kVA | 2023-02-08 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | in offerte | 500 kVA | 2023-02-21 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | besteld | 770 kVA | 2023-02-15 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | in offerte | 1239 kVA | 2023-02-27 | Nieuw | WKK Aardgas
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | besteld | 670 kVA | 2023-03-10 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Meter Decentrale productie | in offerte | 770 kVA | 2023-03-10 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | in aanvraag | 1250 kVA | 2023-03-29 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Aansl. Verzwaren met lokale prod | besteld | 770 kVA | 2022-08-05 | Verzwaring | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Aansl. Verzwaren met lokale prod | in offerte | 3300 kVA | 2022-09-30 | Verzwaring | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Aansl. Verzwaren met lokale prod | besteld | 440 kVA | 2022-11-16 | Verzwaring | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Aansl. Verzwaren met lokale prod | in offerte | 12200 kVA | 2022-12-23 | Verzwaring | Windenergie
GASELWEST | Elek HV Aansl. Verzwaren met lokale prod | in offerte | 400 kVA | 2023-01-31 | Verzwaring | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Aansl. Verzwaren met lokale prod | in offerte | 400 kVA | 2023-02-14 | Verzwaring | Zonne-Energie (PV)
GASELWEST | Elek HV Aansl. Verzwaren met lokale prod | in aanvraag | 990 kVA | 2023-03-14 | Verzwaring | Zonne-Energie (PV)

## niet-aansluitbare projecten
Niet aansluitbare projecten - periode 1/4/2022 - 31/3/2023
(Commercieel relevante informatie wordt niet ter beschikking gesteld voor publieke consultatie)
Geen dossiers

## geplande ruggengraat 2023-2033
Gemeente | Hoofdproject | Hoofdproject Omschrijving | Aanvrager | Asset | Deelproject | Deelproject Omschrijving | Planningsjaar | Reden wijziging planningsjaar | Onderzochte alternatieven, motivatie niet weerhouden
OOSTROZEBEKE | RE.000132 | Vervangen SP Pauwhoek door SP GOUDEN APP | Ruggengraat | Kabel | RE.000132/001 | Kabelaanleg 2023 (uitstel WW) | 2028 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
ICHTEGEM | RE.000403 | Saneren SP Mitswege | Ruggengraat | Telecom | RE.000403/001 | UITRUSTING | 2025 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
ICHTEGEM | RE.000403 | Saneren SP Mitswege | Ruggengraat | SP | RE.000403/001 | UITRUSTING | 2025 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
ICHTEGEM | RE.000403 | Saneren SP Mitswege | Ruggengraat | SP Gebouw | RE.000403/003 | GEBOUW | 2025 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
MENEN | RE.000405 | vervangen SP Hogeweg 3797+net herschik | Ruggengraat | SP Gebouw | RE.000405/002 | GEBOUW | 2028 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte | alternatieven in functie van verdere concrete informatie projectontwikkeling, industriezone, etc
MENEN | RE.000405 | vervangen SP Hogeweg 3797+net herschik | Ruggengraat | Kabel | RE.000405/003 | KABELWERKEN | 2029 | Wijziging timing verkavelingsproject | alternatieven in functie van verdere concrete informatie projectontwikkeling, industriezone, etc
MENEN | RE.000405 | vervangen SP Hogeweg 3797+net herschik | Ruggengraat | SP | RE.000405/004 | UITRUSTING SP | 2029 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte | alternatieven in functie van verdere concrete informatie projectontwikkeling, industriezone, etc
WENDUINE | RE.000470 | nieuwe SP Born | Ruggengraat | SP Gebouw | RE.000470/002 | GEBOUW | 2025 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte | in studie - mogelijks afweging alternatief flexibiliteit
WENDUINE | RE.000470 | nieuwe SP Born | Ruggengraat | Telecom | RE.000470/003 | SCHAKELPOST | 2026 |  | in studie - mogelijks afweging alternatief flexibiliteit
WENDUINE | RE.000470 | nieuwe SP Born | Ruggengraat | SP | RE.000470/003 | SCHAKELPOST | 2026 |  | in studie - mogelijks afweging alternatief flexibiliteit
WENDUINE | RE.000470 | nieuwe SP Born | Ruggengraat | Telecom | RE.000470/004 | LOKALE KABELWERKEN | 2026 |  | in studie - mogelijks afweging alternatief flexibiliteit
WENDUINE | RE.000470 | nieuwe SP Born | Ruggengraat | Kabel | RE.000470/004 | LOKALE KABELWERKEN | 2026 |  | in studie - mogelijks afweging alternatief flexibiliteit
DE HAAN | RE.000470 | nieuwe SP Born | Ruggengraat | Kabel | RE.000470/005 | Kabel | 2026 |  | in studie - mogelijks afweging alternatief flexibiliteit
WENDUINE | RE.000470 | nieuwe SP Born | Ruggengraat | SP | RE.000470/006 | SCHAKELPOST | 2026 |  | in studie - mogelijks afweging alternatief flexibiliteit
WENDUINE | RE.000470 | nieuwe SP Born | Ruggengraat | Telecom | RE.000470/007 | TELECOM | 2026 |  | in studie - mogelijks afweging alternatief flexibiliteit
ROESELARE | RE.000645 | TS Roeselare Beveren KAB1 vernieuwen | Ruggengraat | TS | RE.000645/001 | Nieuwe MS uitrusting | 2025 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
ROESELARE | RE.000645 | TS BEVEREN KAB1 vernieuwen MS kabine | Ruggengraat | Kabel | RE.000645/002 | KABELWERKEN | 2025 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
ROESELARE | RE.000645 | TS BEVEREN KAB1 vernieuwen MS kabine | Ruggengraat | Telecom | RE.000645/003 | Telecom | 2025 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
ROESELARE | RE.000645 | TS Roeselare Beveren KAB1 vernieuwen | Ruggengraat | TS Gebouw | RE.000645/004 | Gebouw TS | 2024 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
KOKSIJDE | RE.000651 | 298 TS Koks TRF150/11 ipv 70/11 | Ruggengraat | SP | RE.000651/001 | Werken Elia interfacekast | 2025 |  | niet van toepassing (beveiliging, telebeheer, etc)
NOORDSCHOTE | RE.000654 | ELIA TS Noordschote tfos70/15 wijz uitba | Ruggengraat | TS | RE.000654/001 | werken Elia interfacekast | 2023 | Project lopende, in afwerking | niet van toepassing (beveiliging, telebeheer, etc)
ROESELARE | RE.000655 | 1379 TS RUMB ELIA Verv HV+LV | Ruggengraat | TS | RE.000655/001 | werken Elia interfacekast | 2023 |  | niet van toepassing (beveiliging, telebeheer, etc)
WENDUINE | RE.000656 | 1257 TS Blankenberge: vernieuwen MS | Ruggengraat | SP | RE.000656/002 | SCHAKELPOST | 2031 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
KLEMSKERKE | RE.000657 | TS De Haan : saneren MS kabine | Ruggengraat | Telecom | RE.000657/001 | TRANSFORMATORENSTATION | 2025 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
KLEMSKERKE | RE.000657 | TS De Haan : saneren MS kabine | Ruggengraat | TS | RE.000657/001 | TRANSFORMATORENSTATION | 2025 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
DE HAAN | RE.000657 | TS De Haan : saneren MS kabine | Ruggengraat | TS Gebouw | RE.000657/002 | Gebouw | 2025 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
SPIERE-HELKIJN | RE.000666 | 1285 Renovatie cabine 2 TS Mouscron | Ruggengraat | SP | RE.000666/002 | Uitrusting SP aanpassen diff | 2024 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
ROLLEGEM | RE.000666 | 1285 Renovatie cabine 2 TS Mouscron | Ruggengraat | Kabel | RE.000666/003 | Kabelwerken Leiie-Schelde | 2024 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
MOUSCRON | RE.000666 | 1285 Renovatie cabine 2 TS Mouscron | Ruggengraat | Kabel | RE.000666/004 | Kabelwerken IJzer-Mandel | 2024 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
MENEN | RE.000968 | CAB TS Menen-West | Ruggengraat | TS | RE.000968/001 | Vervangen CAB installatie | 2025 |  | niet van toepassing (betrouwbaarheid CAB)
MENEN | RE.000968 | CAB TS Menen-West | Ruggengraat | TS Gebouw | RE.000968/002 | Gebouw CAB | 2024 |  | niet van toepassing (betrouwbaarheid CAB)
ASPER | RE.000969 | CAB TS Gavere | Ruggengraat | TS | RE.000969/001 | Vervangen CAB installatie | 2024 |  | niet van toepassing (betrouwbaarheid CAB)
ASPER | RE.000969 | CAB TS Gavere | Ruggengraat | TS Gebouw | RE.000969/003 | Gebouw CAB | 2024 |  | niet van toepassing (betrouwbaarheid CAB)
TIELT | RE.000971 | CAB TS Tielt | Ruggengraat | TS | RE.000971/001 | Nieuwe CAB // | 2025 |  | niet van toepassing (betrouwbaarheid CAB)
WESTROZEBEKE | RE.000972 | CAB TS Westrozebeke | Ruggengraat | TS | RE.000972/001 | Vervangen CAB installatie | 2023 |  | niet van toepassing (betrouwbaarheid CAB)
WESTROZEBEKE | RE.000972 | CAB TS Westrozebeke | Ruggengraat | TS Gebouw | RE.000972/002 | gebouw | 2023 | Project lopende, in afwerking | niet van toepassing (betrouwbaarheid CAB)
LANGEMARK | RE.000974 | SP Statie Langemark 2819 | Ruggengraat | SP Gebouw | RE.000974/002 | gebouw | 2027 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
LANGEMARK | RE.000974 | SP Statie Langemark 2819 | Ruggengraat | SP | RE.000974/003 | uitrusten SP | 2028 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
LANGEMARK-POELKAPELLE | RE.000974 | SP Statie Langemark 2819 | Ruggengraat | Kabel | RE.000974/004 | Kabel | 2028 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
MARKE | RE.001041 | Saneren TS Marke | Ruggengraat | TS | RE.001041/001 | Saneren volledige MS cabine | 2030 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
DESSELGEM | RE.001080 | Bestelling lokale borden CAB | Ruggengraat | TS | RE.001080/081 | 2023 TS Desselgem lokaal bord CAB kab 1 | 2023 |  | niet van toepassing (betrouwbaarheid CAB)
DESSELGEM | RE.001080 | Bestelling lokale borden CAB | Ruggengraat | TS | RE.001080/082 | 2023 TS Desselgem lokaal bord CAB kab2 | 2023 |  | niet van toepassing (betrouwbaarheid CAB)
KORTRIJK | RE.001080 | Bestelling lokale borden CAB | Ruggengraat | TS | RE.001080/083 | 2023 TS Kortrijk Heule lokaal bord CAB | 2023 |  | niet van toepassing (betrouwbaarheid CAB)
KORTRIJK | RE.001080 | Bestelling lokale borden CAB | Ruggengraat | TS | RE.001080/084 | 2023 TS Kortrijk Oost lokaal bord CAB | 2023 |  | niet van toepassing (betrouwbaarheid CAB)
KUURNE | RE.001080 | Bestelling lokale borden CAB | Ruggengraat | TS | RE.001080/085 | 2023 TS Kuurne lokaal bord CAB | 2023 |  | niet van toepassing (betrouwbaarheid CAB)
MARKE | RE.001080 | Bestelling lokale borden CAB | Ruggengraat | TS | RE.001080/086 | 2023 TS Marke lokaal bord CAB | 2023 |  | niet van toepassing (betrouwbaarheid CAB)
OOSTROZEBEKE | RE.001080 | Bestelling lokale borden CAB | Ruggengraat | TS | RE.001080/087 | 2023 TS Oostrozebeke lokaal bord CAB | 2023 |  | niet van toepassing (betrouwbaarheid CAB)
OUDENAARDE | RE.001080 | Bestelling lokale borden CAB | Ruggengraat | TS | RE.001080/088 | 2023 TS Oudenaarde parallel lok bord CAB | 2023 |  | niet van toepassing (betrouwbaarheid CAB)
OUDENAARDE | RE.001080 | Bestelling lokale borden CAB | Ruggengraat | TS | RE.001080/089 | 2023 TS Oudenaarde serie lok bord CAB | 2023 |  | niet van toepassing (betrouwbaarheid CAB)
PITTEM | RE.001080 | Bestelling lokale borden CAB | Ruggengraat | TS | RE.001080/117 | Lokaal bord CAB TS Pittem | 2023 |  | niet van toepassing (betrouwbaarheid CAB)
SINT-ELOOIS-VIJVE | RE.001080 | Bestelling lokale borden CAB | Ruggengraat | TS | RE.001080/118 | lokaal bord CAB TS Schoondale | 2023 |  | niet van toepassing (betrouwbaarheid CAB)
SINT-DENIJS-BOEKEL | RE.001080 | Bestelling lokale borden CAB | Ruggengraat | TS | RE.001080/119 | TS ST D BOEKEL : CAB bord 180 Hz | 2023 |  | niet van toepassing (betrouwbaarheid CAB)
WIJTSCHATE | RE.001080 | Bestelling lokale borden CAB | Ruggengraat | TS | RE.001080/131 | TS Wijtschate Lokaal CAB Bord ZG 8 180Hz | 2024 |  | niet van toepassing (betrouwbaarheid CAB)
IZEGEM | RE.001142 | TR42295 Renovatie cabinegebouw TS Izegem | Ruggengraat | TS | RE.001142/007 | Last buy Schneider PIX | 2023 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
WORTEGEM | RE.001250 | TS Wortegem werken Elia LV | Ruggengraat | TS | RE.001250/002 | plaatsen IF kast | 2024 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
MIDDELKERKE | RE.001313 | SP Nieuwpoort Jachthaven rechter oever | Ruggengraat | SP Gebouw | RE.001313/003 | Gebouw | 2025 |  | oriënterende analyse alternatief flexibiliteit: benodigde bijkomende capaciteit te groot
MIDDELKERKE | RE.001313 | SP Nieuwpoort Jachthaven rechter oever | Ruggengraat | SP | RE.001313/004 | Schakelpost vernieuwen | 2026 |  | oriënterende analyse alternatief flexibiliteit: benodigde bijkomende capaciteit te groot
MIDDELKERKE | RE.001313 | SP Nieuwpoort Jachthaven rechter oever | Ruggengraat | Telecom | RE.001313/004 | Schakelpost vernieuwen | 2026 |  | oriënterende analyse alternatief flexibiliteit: benodigde bijkomende capaciteit te groot
MIDDELKERKE | RE.001313 | SP Nieuwpoort Jachthaven rechter oever | Ruggengraat | Kabel | RE.001313/005 | Kabel | 2024 |  | oriënterende analyse alternatief flexibiliteit: benodigde bijkomende capaciteit te groot
KUURNE | RE.001322 | Renovatie SP Watertoren Kuurne 11394 | Ruggengraat | SP | RE.001322/001 | Uitrusting SP | 2023 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
KUURNE | RE.001322 | Renovatie SP Watertoren Kuurne 11394 | Ruggengraat | Kabel | RE.001322/002 | kabelwerken in-uit | 2023 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
KUURNE | RE.001322 | Renovatie SP Watertoren Kuurne 11394 | Ruggengraat | SP Gebouw | RE.001322/004 | nieuw gebouw op bestaande grond | 2023 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
KUURNE | RE.001322 | Renovatie SP Watertoren Kuurne 11394 | Ruggengraat | TS | RE.001322/006 | TS Kuurne : vervangen bev cel 111 en 113 | 2023 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
AARSELE | RE.001377 | SP Industriezone N - 240 AP nr kanegem c | Ruggengraat | Telecom | RE.001377/001 | KABELWERKEN | 2023 |  | in studie - mogelijks afweging alternatief flexibiliteit
AARSELE | RE.001377 | SP Industriezone N - 240 AP nr kanegem c | Ruggengraat | Kabel | RE.001377/001 | KABELWERKEN | 2023 |  | in studie - mogelijks afweging alternatief flexibiliteit
AVELGEM | RE.001390 | Vervangen risico beveiligingen | Ruggengraat | SP | RE.001390/004 | SP Avelgem Centraal | 2023 |  | niet van toepassing (beveiliging, telebeheer, etc)
ZWEVEGEM | RE.001392 | Sanering SP Zwevegem Centraal | Ruggengraat | SP Gebouw | RE.001392/001 | Gebouw | 2025 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
ZWEVEGEM | RE.001392 | Sanering SP Zwevegem Centraal | Ruggengraat | SP | RE.001392/002 | Uitrusting SP | 2026 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
ZWEVEGEM | RE.001392 | Sanering SP Zwevegem Centraal | Ruggengraat | Telecom | RE.001392/002 | Uitrusting SP | 2026 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
ZWEVEGEM | RE.001392 | Sanering SP Zwevegem Centraal | Ruggengraat | TS | RE.001392/003 | Uitrusting TS | 2026 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
ZWEVEGEM | RE.001392 | Sanering SP Zwevegem Centraal | Ruggengraat | Telecom | RE.001392/004 | Kabel | 2026 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
ZWEVEGEM | RE.001392 | Sanering SP Zwevegem Centraal | Ruggengraat | Kabel | RE.001392/004 | Kabel | 2026 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
DESSELGEM | RE.001393 | Saneren TS Desselgem KAB 1 | Ruggengraat | TS Gebouw | RE.001393/001 | Gebouw | 2027 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
DESSELGEM | RE.001393 | Saneren TS Desselgem KAB 1 | Ruggengraat | TS | RE.001393/002 | Uitrusting TS | 2028 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
DESSELGEM | RE.001393 | Saneren TS Desselgem KAB 1 | Ruggengraat | Telecom | RE.001393/002 | Uitrusting TS | 2028 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
DESSELGEM | RE.001393 | Saneren TS Desselgem KAB 1 | Ruggengraat | SP | RE.001393/003 | Uitrusting SP | 2028 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
DESSELGEM | RE.001393 | Saneren TS Desselgem KAB 1 | Ruggengraat | SP | RE.001393/004 | Uitrusting SP | 2028 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
DESSELGEM | RE.001393 | Saneren TS Desselgem KAB 1 | Ruggengraat | Kabel | RE.001393/005 | Kabel | 2028 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
RONSE | RE.001602 | Uitbreiding SP Gas te Ronse | Ruggengraat | SP | RE.001602/001 | Uitrusting SP | 2023 |  | niet van toepassing (project reeds in uitvoering en grotendeels gerealiseerd)
KOKSIJDE | RE.001641 | Opwaarderen FDR Veurne Handelstraat1 | Ruggengraat | Kabel | RE.001641/001 | Kabel | 2029 |  | in studie - mogelijks afweging alternatief flexibiliteit
INGELMUNSTER | RE.001668 | Sanering SP Ingelmunster Centr. | Ruggengraat | SP Gebouw | RE.001668/001 | Gebouw | 2027 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
INGELMUNSTER | RE.001668 | Sanering SP Ingelmunster Centr. | Ruggengraat | SP | RE.001668/002 | Schakelpost vernieuwen | 2028 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
INGELMUNSTER | RE.001668 | Sanering SP Ingelmunster Centr. | Ruggengraat | Telecom | RE.001668/002 | Schakelpost vernieuwen | 2028 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
INGELMUNSTER | RE.001668 | Sanering SP Ingelmunster Centr. | Ruggengraat | Kabel | RE.001668/004 | Kabel | 2028 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
KORTRIJK | RE.001669 | Sanering Wit Kasteel | Ruggengraat | SP Gebouw | RE.001669/001 | Gebouw | 2026 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
KORTRIJK | RE.001669 | Sanering Wit Kasteel | Ruggengraat | SP | RE.001669/002 | Schakelpost vernieuwen | 2027 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
KORTRIJK | RE.001669 | Sanering Wit Kasteel | Ruggengraat | Telecom | RE.001669/002 | Schakelpost vernieuwen | 2027 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
KORTRIJK | RE.001669 | Sanering Wit Kasteel | Ruggengraat | Kabel | RE.001669/004 | Kabel | 2027 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
PITTEM | RE.001670 | Sanering SP Hurselhoek | Ruggengraat | SP Gebouw | RE.001670/001 | Gebouw | 2029 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
PITTEM | RE.001670 | Sanering SP Hurselhoek | Ruggengraat | SP | RE.001670/002 | Schakelpost vernieuwen | 2030 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
PITTEM | RE.001670 | Sanering SP Hurselhoek | Ruggengraat | Telecom | RE.001670/002 | Schakelpost vernieuwen | 2030 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
PITTEM | RE.001670 | Sanering SP Hurselhoek | Ruggengraat | Kabel | RE.001670/004 | Kabel | 2030 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
OUDENAARDE | RE.001671 | Sanering SP Leupegem Centraal | Ruggengraat | SP Gebouw | RE.001671/001 | Gebouw | 2030 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
OUDENAARDE | RE.001671 | Sanering SP Leupegem Centraal | Ruggengraat | SP | RE.001671/002 | Schakelpost vernieuwen | 2031 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
OUDENAARDE | RE.001671 | Sanering SP Leupegem Centraal | Ruggengraat | Telecom | RE.001671/002 | Schakelpost vernieuwen | 2031 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
OUDENAARDE | RE.001671 | Sanering SP Leupegem Centraal | Ruggengraat | Kabel | RE.001671/004 | Kabel | 2031 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
SINT-BAAFS-VIJVE | RE.002026 | 733 Renovatie cabinegebouw TS Sint Baafs | Ruggengraat | TS | RE.002026/001 | Uitrustsen TS + // CAB installatie | 2025 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
DESSELGEM | RE.002026 | 733 Renovatie cabinegebouw TS Sint Baafs | Ruggengraat | Kabel | RE.002026/002 | Kabelwerken(TS) | 2025 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
SINT-BAAFS-VIJVE | RE.002026 | 733 Renovatie cabinegebouw TS Sint Baafs | Ruggengraat | Kabel | RE.002026/002 | Kabelwerken(TS) | 2025 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
SINT-ELOOIS-VIJVE | RE.002026 | 733 Renovatie cabinegebouw TS Sint Baafs | Ruggengraat | Kabel | RE.002026/002 | Kabelwerken(TS) | 2025 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
WIELSBEKE | RE.002026 | 733 Renovatie cabinegebouw TS Sint Baafs | Ruggengraat | TS Gebouw | RE.002026/006 | Gebouw | 2025 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
HOUTHULST | RE.002063 | Renoveren SP Dorp Klerken 3368-> DCTB | Ruggengraat | Telecom | RE.002063/004 | TELECOM | 2024 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
KLERKEN | RE.002063 | Renoveren SP Dorp Klerken 3368-> DCTB | Ruggengraat | Kabel | RE.002063/006 | uitrusten DCTB 5xLSS | 2024 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
MENEN | RE.002069 | Oprichten DCTBVS Zonnebeke (Beselare) | Ruggengraat | Kabel | RE.002069/001 | GROND | 2024 |  | in studie - mogelijks afweging alternatief flexibiliteit
BESELARE | RE.002069 | Oprichten DCTBVS Zonnebeke (Beselare) | Ruggengraat | Telecom | RE.002069/004 | KABELWERKEN | 2024 |  | in studie - mogelijks afweging alternatief flexibiliteit
BESELARE | RE.002069 | Oprichten DCTBVS Zonnebeke (Beselare) | Ruggengraat | Kabel | RE.002069/004 | KABELWERKEN | 2024 |  | in studie - mogelijks afweging alternatief flexibiliteit
BESELARE | RE.002069 | Oprichten DCTBVS Zonnebeke (Beselare) | Ruggengraat | Telecom | RE.002069/005 | TELECOM | 2024 |  | in studie - mogelijks afweging alternatief flexibiliteit
IEPER | RE.002106 | Oprichten SP Wijtschate + ontmantelen TS | Ruggengraat | SP Gebouw | RE.002106/002 | GEBOUW | 2024 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
IEPER | RE.002106 | Oprichten SP Wijtschate + ontmantelen TS | Ruggengraat | SP | RE.002106/003 | SCHAKELPOST | 2025 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
WIJTSCHATE | RE.002106 | Oprichten SP Wijtschate + ontmantelen TS | Ruggengraat | Kabel | RE.002106/004 | KABELWERKEN | 2025 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
OUDENAARDE | RE.003086 | Renovatie TS Oudenaarde cab1 OPM : M1 | Ruggengraat | TS | RE.003086/001 | Renovatie TS Oudenaarde cab. 1 | 2026 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
OUDENAARDE | RE.003086 | Renovatie TS Oudenaarde cab1 OPM : M1 | Ruggengraat | Telecom | RE.003086/001 | Renovatie TS Oudenaarde cab. 1 | 2026 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
OUDENAARDE | RE.003086 | Renovatie TS Oudenaarde cab1 OPM : M1 | Ruggengraat | SP | RE.003086/003 | aanpassen diff beveiliging Alkor Draka | 2026 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
OUDENAARDE | RE.003086 | Renovatie TS Oudenaarde cab1 OPM : M1 | Ruggengraat | SP | RE.003086/004 | aanpassen diff beveiliging Mietec | 2026 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
OUDENAARDE | RE.003086 | Renovatie TS Oudenaarde cab1 OPM : M1 | Ruggengraat | SP | RE.003086/005 | aanpassen diff beveiliging Tetrapak | 2026 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
OUDENAARDE | RE.003086 | Renovatie TS Oudenaarde cab1 OPM : M1 | Ruggengraat | SP | RE.003086/006 | aanpassen diff beveiliging Infrabel | 2026 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
OUDENAARDE | RE.003086 | Renovatie TS Oudenaarde cab1 OPM : M1 | Ruggengraat | SP | RE.003086/007 | aanpassen diff beveiliging SP Bruwaen | 2026 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
BEVERE | RE.003086 | Renovatie TS Oudenaarde cab1 OPM : M1 | Ruggengraat | Kabel | RE.003086/008 | Kabelwerken | 2026 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
OUDENAARDE | RE.003086 | Renovatie TS Oudenaarde cab1 OPM : M1 | Ruggengraat | TS Gebouw | RE.003086/009 | Gebouw TS | 2025 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
OUDENAARDE | RE.003086 | Renovatie TS Oudenaarde cab1 OPM : M1 | Ruggengraat | TS Gebouw | RE.003086/010 | Gebouw nieuwe CAB | 2025 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
ZINGEM | RE.003087 | Renovatie SP 20 Zingem Center | Ruggengraat | SP Gebouw | RE.003087/003 | Gebouw | 2023 | Wijziging/nieuw concept | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
ZINGEM | RE.003087 | Renovatie SP 20 Zingem Center | Ruggengraat | SP | RE.003087/004 | Uitrusten SP | 2023 | Project lopende, in afwerking | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
ZINGEM | RE.003087 | Renovatie SP 20 Zingem Center | Ruggengraat | SP | RE.003087/004 | Uitrusten SP | 2023 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
GAVERE | RE.003087 | Renovatie SP 20 Zingem Center | Ruggengraat | Kabel | RE.003087/006 | Kabelaanleg | 2023 | Project lopende, in afwerking | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
GAVERE | RE.003087 | Renovatie SP 20 Zingem Center | Ruggengraat | Telecom | RE.003087/006 | Kabelaanleg | 2023 | Project lopende, in afwerking | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
ZINGEM | RE.003087 | Renovatie SP 20 Zingem Center | Ruggengraat | Telecom | RE.003087/007 | Telecom | 2023 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
ZINGEM | RE.003087 | Renovatie SP 20 Zingem Center | Ruggengraat | Kabel | RE.003087/009 | kabelwerken in-uit | 2023 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
HEULE | RE.003128 | Renovatie SP 9183 Watermolen te Heule | Ruggengraat | SP | RE.003128/001 | Uitrusting voor SP | 2023 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
HEULE | RE.003128 | Renovatie SP 9183 Watermolen te Heule | Ruggengraat | SP Gebouw | RE.003128/002 | Nieuw gebouw op zelfde locatie | 2023 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
HEULE | RE.003128 | Renovatie SP 9183 Watermolen te Heule | Ruggengraat | TS | RE.003128/005 | aanpassen 3 diff beveiliging TS Heule | 2023 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
HEULE | RE.003128 | Renovatie SP 9183 Watermolen te Heule | Ruggengraat | Kabel | RE.003128/006 | Kabelwerken | 2023 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
MOEN | RE.003453 | Renovatie SP 2042 Vaartstraat te Moen | Ruggengraat | SP Gebouw | RE.003453/002 | Gebouw | 2025 | Wijziging/nieuw concept | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
MOEN | RE.003453 | Renovatie SP 2042 Vaartstraat te Moen | Ruggengraat | SP | RE.003453/003 | Uitrusten SP | 2026 | Wijziging/nieuw concept | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
MOEN | RE.003453 | Renovatie SP 2042 Vaartstraat te Moen | Ruggengraat | Telecom | RE.003453/004 | Kabelaanleg | 2026 | Wijziging/nieuw concept | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
MOEN | RE.003453 | Renovatie SP 2042 Vaartstraat te Moen | Ruggengraat | Kabel | RE.003453/004 | Kabelaanleg | 2026 | Wijziging/nieuw concept | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
MOEN | RE.003453 | Renovatie SP 2042 Vaartstraat te Moen | Ruggengraat | Telecom | RE.003453/005 | Telecom | 2026 | Wijziging/nieuw concept | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
PITTEM | RE.003528 | 730 TS 90025 Pittem (afbouw 70KV) | Ruggengraat | TS | RE.003528/003 | Plaatsen MS-uitruisting TS Pittem 1 | 2024 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
PITTEM | RE.003528 | 730 TS 90025 Pittem (afbouw 70KV) | Ruggengraat | Kabel | RE.003528/004 | Kabelwerken Leie Schelde | 2024 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
PITTEM | RE.003528 | 730 TS 90025 Pittem (afbouw 70KV) | Ruggengraat | Telecom | RE.003528/005 | Telecom | 2024 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
PITTEM | RE.003528 | 730 TS 90025 Pittem (afbouw 70KV) | Ruggengraat | SP | RE.003528/008 | Aanpassen Idiff bev.SP HURSELHOEK | 2024 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
ARDOOIE | RE.003528 | 730 TS 90025 Pittem (afbouw 70KV) | Ruggengraat | SP | RE.003528/009 | Aanpassen Idiff bev. SP RYSELEINDE | 2024 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
PITTEM | RE.003528 | 730 TS 90025 Pittem (afbouw 70KV) | Ruggengraat | Telecom | RE.003528/011 | Kabel | 2024 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
PITTEM | RE.003528 | 730 TS 90025 Pittem (afbouw 70KV) | Ruggengraat | TS | RE.003528/014 | CAB | 2024 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
PITTEM | RE.003528 | 730 TS 90025 Pittem (afbouw 70KV) | Ruggengraat | TS | RE.003528/015 | Uitrusting CAB + reserve | 2024 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
PITTEM | RE.003528 | 730 TS 90025 Pittem (afbouw 70KV) | Ruggengraat | TS Gebouw | RE.003528/016 | Gebouw TS | 2024 | Wijziging planning Elia | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
KORTRIJK | RE.003616 | Versterken voeding SP 15110 'Hoog Kortri | Ruggengraat | Telecom | RE.003616/001 | Kabelwerken tss TS en SP | 2023 |  | niet van toepassing (project reeds in uitvoering en grotendeels gerealiseerd)
KORTRIJK | RE.003616 | Versterken voeding SP 15110 'Hoog Kortri | Ruggengraat | Kabel | RE.003616/001 | Kabelwerken tss TS en SP | 2023 |  | niet van toepassing (project reeds in uitvoering en grotendeels gerealiseerd)
KORTRIJK | RE.003616 | Versterken voeding SP 15110 'Hoog Kortri | Ruggengraat | TS | RE.003616/002 | aanpassen instel bev + ID Idiff | 2023 |  | niet van toepassing (project reeds in uitvoering en grotendeels gerealiseerd)
KORTRIJK | RE.003616 | Versterken voeding SP 15110 'Hoog Kortri | Ruggengraat | SP | RE.003616/003 | aanpassen instel bev + ID Idiff | 2023 |  | niet van toepassing (project reeds in uitvoering en grotendeels gerealiseerd)

## verwezenlijkte ruggengraat 2022
Gemeente | Hoofdproject | Hoofdproject Omschrijving | Aanvrager | Asset | Deelproject | Deelproject Omschrijving | Uitgevoerd
OOSTDUINKERKE | RE.000391 | vervangen feeders Nipo 1&4 SP Watertoren | Ruggengraat | Telecom | RE.000391/001 | kabelaanleg | 2022
OOSTDUINKERKE | RE.000391 | vervangen feeders Nipo 1&4 SP Watertoren | Ruggengraat | Kabel | RE.000391/001 | kabelaanleg | 2022
ICHTEGEM | RE.000403 | Saneren SP Mitswege | Ruggengraat | Kabel | RE.000403/004 | KABELWERKEN | 2022
IEPER | RE.000404 | Renovatie SP Maanstraat 2664 Ieper | Ruggengraat | SP Gebouw | RE.000404/001 | gebouw | 2022
IEPER | RE.000404 | Renovatie SP Maanstraat 2664 Ieper | Ruggengraat | Telecom | RE.000404/002 | kabelaanleg | 2022
IEPER | RE.000404 | Renovatie SP Maanstraat 2664 Ieper | Ruggengraat | Kabel | RE.000404/002 | kabelaanleg | 2022
IEPER | RE.000404 | Renovatie SP Maanstraat 2664 Ieper | Ruggengraat | SP | RE.000404/003 | schakelpost | 2022
IEPER | RE.000404 | Renovatie SP Maanstraat 2664 Ieper | Ruggengraat | Telecom | RE.000404/005 | TELECOM | 2022
NOORDSCHOTE | RE.000654 | ELIA TS Noordschote tfos70/15 wijz uitba | Ruggengraat | Telecom | RE.000654/002 | kabelwerken | 2022
NOORDSCHOTE | RE.000654 | ELIA TS Noordschote tfos70/15 wijz uitba | Ruggengraat | Kabel | RE.000654/002 | kabelwerken | 2022
KORTRIJK | RE.000959 | Vervangingsprojecten RTU (Leie Schelde) | Ruggengraat | SP | RE.000959/003 | RTU Industrielaan | 2022
RUISELEDE | RE.000959 | Vervangingsprojecten RTU (Leie Schelde) | Ruggengraat | SP | RE.000959/007 | RTU SP Doomkerke | 2022
RUISELEDE | RE.000959 | Vervangingsprojecten RTU (Leie Schelde) | Ruggengraat | SP | RE.000959/008 | RTU SP Dorp Ruiselede | 2022
KUURNE | RE.000959 | Vervangingsprojecten RTU (Leie Schelde) | Ruggengraat | TS | RE.000959/012 | RTU SP Watertoren Kuurne | 2022
KORTRIJK | RE.000959 | Vervangingsprojecten RTU (Leie Schelde) | Ruggengraat | SP | RE.000959/013 | RTU SP Wit Kasteel | 2022
WINGENE | RE.000959 | Vervangingsprojecten RTU (Leie Schelde) | Ruggengraat | SP | RE.000959/014 | RTU SP Zendstation | 2022
SINT-DENIJS-BOEKEL | RE.000959 | Vervangingsprojecten RTU (Leie Schelde) | Ruggengraat | TS | RE.000959/018 | RTU TS St. Denijs-Boekel | 2022
WINGENE | RE.000959 | Vervangingsprojecten RTU (Leie Schelde) | Ruggengraat | TS | RE.000959/020 | RTU TS Wingene | 2022
MOORSELE | RE.001014 | Nieuwe SP Ambachtenlaan | Ruggengraat | SP | RE.001014/003 | UITRUSTING SP | 2022
GULLEGEM | RE.001014 | Nieuwe SP Ambachtenlaan | Ruggengraat | Telecom | RE.001014/006 | TELECOM | 2022
WIJTSCHATE | RE.001034 | Versterking TS Bas-Warneton | Ruggengraat | TS | RE.001034/002 | TRANFORMATOR STATION | 2022
WORTEGEM | RE.001042 | Sanering SP 505 Keer te Wortegem | Ruggengraat | Kabel | RE.001042/001 | ¦DCTBVS¦ 505 Keer - Telebeheer | 2022
WORTEGEM | RE.001042 | Sanering SP 505 Keer te Wortegem | Ruggengraat | Kabel | RE.001042/003 | Kabelwerken | 2022
WORTEGEM | RE.001042 | Sanering SP 505 Keer te Wortegem | Ruggengraat | TS | RE.001042/004 | Bijplaatsen cellen TS 91031 Wortegem | 2022
NOORDSCHOTE | RE.001080 | Bestelling lokale borden CAB | Ruggengraat | TS | RE.001080/108 | Lokaal bord CAB TS Noordschote | 2022
WIJTSCHATE | RE.001080 | Bestelling lokale borden CAB | Ruggengraat | TS | RE.001080/109 | Lokaal bord CAB TS Bas Warneton | 2022
BEVEREN | RE.001080 | Bestelling lokale borden CAB | Ruggengraat | TS | RE.001080/110 | Lokaal bord CAB TS Beveren roeselare | 2022
LOMBARDSIJDE | RE.001080 | Bestelling lokale borden CAB | Ruggengraat | TS | RE.001080/113 | Lokaal bord CAB TS Lombardsijde | 2022
IEPER | RE.001080 | Bestelling lokale borden CAB | Ruggengraat | TS | RE.001080/114 | Lokaal bord CAB TS Ieper Noord | 2022
RUMBEKE | RE.001080 | Bestelling lokale borden CAB | Ruggengraat | TS | RE.001080/115 | Lokaal bord CAB TS Rumbeke | 2022
WESTROZEBEKE | RE.001080 | Bestelling lokale borden CAB | Ruggengraat | TS | RE.001080/116 | Lokaal bord CAB TS West Rozebeke | 2022
OOSTROZEBEKE | RE.001485 | TS Oostrozebeke bijpl reservecel cab 1 | Ruggengraat | TS | RE.001485/001 | Bijplaatsen reservecel cabine 1 | 2022
HOUTHULST | RE.002063 | Renoveren SP Dorp Klerken 3368-> DCTB | Ruggengraat | SP | RE.002063/001 | SCHAKELPOST | 2022
WIJTSCHATE | RE.002106 | Oprichten SP Wijtschate + ontmantelen TS | Ruggengraat | Kabel | RE.002106/001 | GROND | 2022
VLAMERTINGE | RE.002567 | CAB parrallel injectie Ieper Vlamertinge | Ruggengraat | TS | RE.002567/002 | Transformatorenstation | 2022
VLAMERTINGE | RE.002567 | CAB parrallel injectie Ieper Vlamertinge | Ruggengraat | Telecom | RE.002567/002 | Transformatorenstation | 2022
IEPER | RE.002567 | CAB parrallel injectie Ieper Vlamertinge | Ruggengraat | Kabel | RE.002567/003 | Kabel | 2022
OOSTDUINKERKE | RE.002701 | CAB parrallel injectie TS koksijde | Ruggengraat | TS Gebouw | RE.002701/002 | gebouw | 2022
OOSTDUINKERKE | RE.002701 | CAB parrallel injectie TS koksijde | Ruggengraat | Telecom | RE.002701/003 | kabelaanleg | 2022
OOSTDUINKERKE | RE.002701 | CAB parrallel injectie TS koksijde | Ruggengraat | Kabel | RE.002701/003 | kabelaanleg | 2022
OOSTDUINKERKE | RE.002701 | CAB parrallel injectie TS koksijde | Ruggengraat | TS | RE.002701/004 | TRANFORMATOR STATION | 2022
EERNEGEM | RE.002814 | TS Zedelgem 11kV vernieuwen | Ruggengraat | SP | RE.002814/005 | SCHAKELPOST | 2022
ZINGEM | RE.003087 | Renovatie SP 20 Zingem Center | Ruggengraat | SP Gebouw | RE.003087/003 | Gebouw | 2022
KORTRIJK | RE.003128 | Renovatie SP 9183 Watermolen te Heule | Ruggengraat | Kabel | RE.003128/007 | kabelwerken | 2022

## gegevenstabel
DNB : Gaselwest
| 2022 | 2022 | 2022 |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 | 2025 |  | 2026 | 2026 | 2026
DNB | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | Nieuw / uitbreidingen | Vorig plan Verwachte 1/1/2023 | 2023-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2024-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2025-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2026-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2027-01-01
Middenspanningsnetten
Niet-geïsoleerde bov.gronds lijn
Geïsoleerde bov.grondse lijn
Ondergrondse kabel | 70507 | 70507 | 52584 | 7992841 | 7970062 | 76401 | 76401 | 61959 | 8032021 | 75372 | 75372 | 114935 | 8146956 | 92729 | 92729 | 92495 | 8239451 | 96801 | 96801 | 109433 | 8348884
Totaal lijnen en kabels MS | 70507 | 70507 | 52584 | 7992841 | 7970062 | 76401 | 76401 | 61959 | 8032021 | 75372 | 75372 | 114935 | 8146956 | 92729 | 92729 | 92495 | 8239451 | 96801 | 96801 | 109433 | 8348884
Laagspanningsnetten
Niet-geïsoleerde bov.gronds lijn |  | 0 |  | 12 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Geïsoleerde bov.grondse lijn | 4698 | 25683 | 5883 | 4833607 | 4813410.36 | 3955.8347 | 18879.507 | 5144 | 4803630.6877 | 3020 | 21937 | 61094 | 4845807.6877 | 3164 | 22081 | 90219.8946 | 4917110.5823 | 3337 | 22254 | 129361.3206 | 5027554.9029
Ondergrondse kabel | 60207 | 39222 | 164556 | 8690619 | 8740026.85 | 45636.6723 | 30713 | 218349.2833 | 8973299.8056 | 58743 | 39826 | 224094 | 9216310.8056 | 58761 | 39844 | 288327.29 | 9523555.0956 | 58761 | 39844 | 374602.19 | 9917074.2856
Totaal lijnen en kabels LS | 64905 | 64905 | 170439 | 13524238 | 13553437.21 | 49592.507 | 49592.507 | 223493.2833 | 13776930.4932 | 61763 | 61763 | 285188 | 14062118.4932 | 61925 | 61925 | 378547.1846 | 14440665.6778 | 62098 | 62098 | 503963.5106 | 14944629.1884
Laagspanningsnetten
230V 3-draads |  |  |  |  | 11788
230V 4-draads |  |  |  |  | 4771958
400V |  |  |  |  | 8769691
Totaal lijnen en kabels LS |  |  |  |  | 13553437
Posten (middenspanning)
Transformatorenstations | 0 | 1 | 0 | 36 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 1 | 0 | 35 | 3 | 3 | 0 | 35 | 1 | 1 | 0 | 35
Schakelposten | 1 | 1 | 0 | 135 | 133 | 3 | 3 | 0 | 133 | 0 | 0 | 1 | 134 | 2 | 2 | 2 | 136 | 4 | 4 | 1 | 137
Cabines (middenspanning/laagspanning)
Klantcabines | NVT | NVT | 193 | 4226 | 4069 | NVT | NVT | 195 | 4264 | NVT | NVT | 181 | 4445 | NVT | NVT | 181 | 4626 | NVT | NVT | 181 | 4807
Distributiecabines | 123 | 123 | 51 | 7451 | 7417 | 124 | 124 | 49 | 7466 | 132.3333 | 132.3333 | 48.3333 | 7514.3333 | 132.3333 | 132.3333 | 48.3333 | 7562.6667 | 131.6667 | 131.6667 | 48.3333 | 7611
Aansluitingen
Aansluitingen middenspanning | 45 |  | 149 | 4302 | 4112 | 71.4 |  | 192.25 | 4375.65 | 64.65 |  | 177 | 4617.3 | 64.65 |  | 177 | 4858.95 | 64.65 |  | 177 | 5100.6
Aansluitingen laagspanning | 2424 | 4016 | 6188 | 455613 | 453293 | 3026.4844 | 4778.4844 | 7446.9778 | 458987.9778 | 3146.7672 | 4812.7672 | 7754.1537 | 465076.1315 | 3260.9299 | 4926.9299 | 7754.1537 | 471164.2852 | 6938.9283 | 8604.9283 | 7754.1537 | 477252.4388
Aansluitingen productie-installaties | NVT | NVT | 44 | 1861 | 1935 | NVT | NVT | 64.3 | 1999.3 | NVT | NVT | 56.7 | 2056 | NVT | NVT | 56.7 | 2112.7 | NVT | NVT | 56.7 | 2169.4
Meetapparatuur
Facturatie meters middenspanning | 45 |  | 193 | 4290 | 4071 | 71.4 |  | 195 | 4337.4 | 64.65 |  | 181 | 4583.05 | 64.65 |  | 181 | 4828.7 | 64.65 |  | 181 | 5074.35
Facturatie meters laagspanning | 35383 | 35520 | 7929 | 485067 | 479135 | 94743.4844 | 94899.4844 | 8186.9778 | 487165.9778 | 114141.0057 | 114284.0057 | 8655.5537 | 495678.5315 | 76428.8457 | 76566.7957 | 8260.3537 | 503800.9352 | 17267.0827 | 17402.9327 | 8025.7537 | 511690.8388
Budgetmeters |  |  |  | 10785 | 8328 |  |  |  | 8328 |  |  |  | 8328 |  |  |  | 8328 |  |  |  | 8328