## Feederpieken TS
Gemeente TS | Naam TS | Feedernaam TS | Code | Inom(A) | Afname / Injectie | coefficient 2022 gem | coefficient 2022 piek | coefficient 2023 | coefficient 2024 | coefficient 2025 | coefficient 2026 | Project
SINT-AGATHA-BERCHEM | TS BERCHEM | DE BRUYCKER 1 | G | 521 | Afname | 0.2 | 0.5 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.61
SINT-AGATHA-BERCHEM | TS BERCHEM | DE BRUYCKER 1 | G | 521 | Injectie | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SINT-AGATHA-BERCHEM | TS BERCHEM | DE BRUYCKER 2 | G | 270 | Afname | 0.29 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.62
SINT-AGATHA-BERCHEM | TS BERCHEM | DE BRUYCKER 2 | G | 270 | Injectie | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SINT-AGATHA-BERCHEM | TS BERCHEM | GROOT BIJGAARDEN 1 | G | 500 | Afname | 0.16 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 1.02 | 1.05 | data-issue
SINT-AGATHA-BERCHEM | TS BERCHEM | GROOT BIJGAARDEN 1 | G | 500 | Injectie | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SINT-AGATHA-BERCHEM | TS BERCHEM | GROOT BIJGAARDEN 3 | G | 500 | Afname | 0.14 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.34
SINT-AGATHA-BERCHEM | TS BERCHEM | GROOT BIJGAARDEN 3 | G | 500 | Injectie | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SINT-AGATHA-BERCHEM | TS BERCHEM | GROOT-BIJGAARDEN 2 | G | 500 | Afname | 0.16 | 0.92 | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.08 | data-issue
SINT-AGATHA-BERCHEM | TS BERCHEM | GROOT-BIJGAARDEN 2 | G | 500 | Injectie | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SINT-AGATHA-BERCHEM | TS BERCHEM | KERSELAAR | G | 347 | Afname | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19
SINT-AGATHA-BERCHEM | TS BERCHEM | KERSELAAR | G | 347 | Injectie | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SINT-AGATHA-BERCHEM | TS BERCHEM | SAVIO 1 | G | 521 | Afname | 0.1 | 0.83 | 0.87 | 0.9 | 0.94 | 0.98 | data-issue
SINT-AGATHA-BERCHEM | TS BERCHEM | SAVIO 1 | G | 521 | Injectie | 0.1 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22
SINT-AGATHA-BERCHEM | TS BERCHEM | SAVIO 2 | R | 521 | Afname | 0.08 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23
SINT-AGATHA-BERCHEM | TS BERCHEM | SAVIO 2 | R | 521 | Injectie | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05
BRUSSEL | TS DUNANT | KAZERNES 1 | R | 333 | Afname | 0.22 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.54
BRUSSEL | TS DUNANT | KAZERNES 1 | R | 333 | Injectie | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS DUNANT | KAZERNES 2 | G | 270 | Afname | 0.2 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.4 | 0.41
BRUSSEL | TS DUNANT | KAZERNES 2 | G | 270 | Injectie | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS DUNANT | NATO GEBOUW Z | G | 270 | Afname | 0.23 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.69
BRUSSEL | TS DUNANT | NATO GEBOUW Z | G | 270 | Injectie | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | TS MACHELEN | LEUVEN 1 | G | 347 | Afname | 0.16 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32
MACHELEN | TS MACHELEN | LEUVEN 1 | G | 347 | Injectie | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | TS MACHELEN | LEUVEN 2 | G | 347 | Afname | 0.16 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32
MACHELEN | TS MACHELEN | LEUVEN 2 | G | 347 | Injectie | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | TS MACHELEN | LEUVEN 3 | G | 347 | Afname | 0.16 | 0.27 | 0.28 | 0.3 | 0.31 | 0.32
MACHELEN | TS MACHELEN | LEUVEN 3 | G | 347 | Injectie | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | TS MACHELEN | LEUVEN 4 | G | 347 | Afname | 0.17 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32
MACHELEN | TS MACHELEN | LEUVEN 4 | G | 347 | Injectie | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | TS MACHELEN | NIJVERHEIDSSTRAAT | G | 347 | Afname | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
MACHELEN | TS MACHELEN | NIJVERHEIDSSTRAAT | G | 347 | Injectie | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | TS MACHELEN | OS PEUTIE 300 | G | 270 | Afname | 0.27 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.64
MACHELEN | TS MACHELEN | OS PEUTIE 300 | G | 270 | Injectie | 0.27 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22
MACHELEN | TS MACHELEN | OS PEUTIE240 | R | 270 | Afname | 0.26 | 0.54 | 0.57 | 0.6 | 0.64 | 0.67
MACHELEN | TS MACHELEN | OS PEUTIE240 | R | 270 | Injectie | 0.26 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23
MACHELEN | TS MACHELEN | VILVOORDE PARK 1 | G | 667 | Afname | 0.1 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23
MACHELEN | TS MACHELEN | VILVOORDE PARK 1 | G | 667 | Injectie | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
MACHELEN | TS MACHELEN | VILVOORDE PARK 2 | G | 667 | Afname | 0.11 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26
MACHELEN | TS MACHELEN | VILVOORDE PARK 2 | G | 667 | Injectie | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04
MACHELEN | TS MACHELEN | VILVOORDE PARK 3 | G | 667 | Afname | 0.1 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25
MACHELEN | TS MACHELEN | VILVOORDE PARK 3 | G | 667 | Injectie | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03
MACHELEN | TS MACHELEN | VILVOORDELAAN | R | 208 | Afname | 0.17 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.4 | 0.42
MACHELEN | TS MACHELEN | VILVOORDELAAN | R | 208 | Injectie | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | TS MACHELEN | WATERSITE 1 | G | 667 | Afname | 0.16 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35
MACHELEN | TS MACHELEN | WATERSITE 1 | G | 667 | Injectie | 0.16 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03
MACHELEN | TS MACHELEN | WATERSITE 2 | G | 667 | Afname | 0.18 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.4
MACHELEN | TS MACHELEN | WATERSITE 2 | G | 667 | Injectie | 0.18 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
MACHELEN | TS MACHELEN | WATERSITE 3 | G | 667 | Afname | 0.18 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.4
MACHELEN | TS MACHELEN | WATERSITE 3 | G | 667 | Injectie | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
BRUSSEL | TS PF BUDA | BELGACOM 1 | G | 535 | Afname | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11
BRUSSEL | TS PF BUDA | BELGACOM 1 | G | 535 | Injectie | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF BUDA | BELGACOM 2 | G | 535 | Afname | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13
BRUSSEL | TS PF BUDA | BELGACOM 2 | G | 535 | Injectie | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF BUDA | EMMANUEL 1 | G | 250 | Afname | 0.15 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33
BRUSSEL | TS PF BUDA | EMMANUEL 1 | G | 250 | Injectie | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF BUDA | HOLLE 1 | G | 347 | Afname | 0.23 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.5
BRUSSEL | TS PF BUDA | HOLLE 1 | G | 347 | Injectie | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF BUDA | HOLLE 2 | G | 278 | Afname | 0.1 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19
BRUSSEL | TS PF BUDA | HOLLE 2 | G | 278 | Injectie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF BUDA | POMPSTATION | I | 208 | Afname | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08
BRUSSEL | TS PF BUDA | POMPSTATION | I | 208 | Injectie | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF BUDA | RITTWEGER 1 | I | 278 | Afname | 0.07 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18
BRUSSEL | TS PF BUDA | RITTWEGER 1 | I | 278 | Injectie | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF BUDA | RITTWEGER 2 | G | 181 | Afname | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06
BRUSSEL | TS PF BUDA | RITTWEGER 2 | G | 181 | Injectie | 0.03 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12
BRUSSEL | TS PF BUDA | TESSENDERLO 1 | G | 326 | Afname | 0.28 | 0.38 | 0.4 | 0.41 | 0.43 | 0.45
BRUSSEL | TS PF BUDA | TESSENDERLO 1 | G | 326 | Injectie | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF BUDA | TESSENDERLO 2 | G | 306 | Afname | 0.29 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.47
BRUSSEL | TS PF BUDA | TESSENDERLO 2 | G | 306 | Injectie | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | ASTRID | G | 208 | Afname | 0.17 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38
BRUSSEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | ASTRID | G | 208 | Injectie | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | DE RIDDER | G | 667 | Afname | 0.15 | 0.28 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.35
BRUSSEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | DE RIDDER | G | 667 | Injectie | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | NIEUWE 127 | R | 208 | Afname | 0.4 | 0.76 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.96
BRUSSEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | NIEUWE 127 | R | 208 | Injectie | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | VAN DEN WINKEL | G | 208 | Afname | 0.21 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.5 | 0.53
BRUSSEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | VAN DEN WINKEL | G | 208 | Injectie | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | VERREGAT | R | 208 | Afname | 0.11 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.31
BRUSSEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | VERREGAT | R | 208 | Injectie | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | VLEMINCK | G | 667 | Afname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | VLEMINCK | G | 667 | Injectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | COMPAIR | I | 347 | Afname | 0.22 | 0.4 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | 0.42
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | COMPAIR | I | 347 | Injectie | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | KAZERNES | G | 667 | Afname | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | KAZERNES | G | 667 | Injectie | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | KENNEDY 1 | G | 347 | Afname | 0.3 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.61
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | KENNEDY 1 | G | 347 | Injectie | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | KENNEDY 2 | G | 347 | Afname | 0.26 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.5 | 0.52
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | KENNEDY 2 | G | 347 | Injectie | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | KENNEDY 3 | G | 347 | Afname | 0.29 | 0.48 | 0.5 | 0.51 | 0.53 | 0.54
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | KENNEDY 3 | G | 347 | Injectie | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | KENNEDY 4 | G | 667 | Afname | 0.17 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | KENNEDY 4 | G | 667 | Injectie | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | KOSTER | I | 306 | Afname | 0.16 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | KOSTER | I | 306 | Injectie | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | VERDUN | G | 278 | Afname | 0.25 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.58
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | VERDUN | G | 278 | Injectie | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF MARLY 11KV | 3 FONTAINES | R | 208 | Afname | 0.18 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.47
BRUSSEL | TS PF MARLY 11KV | 3 FONTAINES | R | 208 | Injectie | 0.18 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09
BRUSSEL | TS PF MARLY 11KV | M B 3 | G | 208 | Afname | 0.11 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28
BRUSSEL | TS PF MARLY 11KV | M B 3 | G | 208 | Injectie | 0.11 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
BRUSSEL | TS PF MARLY 11KV | SDRB 2 | G | 347 | Afname | 0.07 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.2
BRUSSEL | TS PF MARLY 11KV | SDRB 2 | G | 347 | Injectie | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03
BRUSSEL | TS PF MARLY 11KV | TENIERS | R | 208 | Afname | 0.34 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.86 | 0.92
BRUSSEL | TS PF MARLY 11KV | TENIERS | R | 208 | Injectie | 0.34 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04
BRUSSEL | TS PF MARLY 11KV | VTM | G | 347 | Afname | 0.15 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.34
BRUSSEL | TS PF MARLY 11KV | VTM | G | 347 | Injectie | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRUSSEL | TS PF MARLY 11KV |  | G | 270 | Afname | 0.0855 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | BOECHOUT | G | 250 | Afname | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | BOECHOUT | G | 250 | Injectie | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | CATERPILLAR | G | 208 | Afname | 0.23 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.51
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | CATERPILLAR | G | 208 | Injectie | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | DOUWE EGBERTS | G | 306 | Afname | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | DOUWE EGBERTS | G | 306 | Injectie | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | HANEVELD | R | 208 | Afname | 0.21 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.46
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | HANEVELD | R | 208 | Injectie | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | KAPELLELAAN | G | 438 | Afname | 0.19 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.39
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | KAPELLELAAN | G | 438 | Injectie | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | LINDEN | G | 250 | Afname | 0.2 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.43
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | LINDEN | G | 250 | Injectie | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | MAALBEEK | R | 208 | Afname | 0.21 | 0.4 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.52
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | MAALBEEK | R | 208 | Injectie | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | OSSEGEM | R | 667 | Afname | 0.11 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.34
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | OSSEGEM | R | 667 | Injectie | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | POTAERDE | R | 208 | Afname | 0.08 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | POTAERDE | R | 208 | Injectie | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SINT-AMANDS | R | 278 | Afname | 0.32 | 0.6 | 0.64 | 0.68 | 0.72 | 0.76
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SINT-AMANDS | R | 278 | Injectie | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SINT-ANNA | R | 333 | Afname | 0.26 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.69 | 0.72
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SINT-ANNA | R | 333 | Injectie | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | STATIE 1 | G | 347 | Afname | 0.16 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.41
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | STATIE 1 | G | 347 | Injectie | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | STATIE 2 | G | 347 | Afname | 0.15 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.4
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | STATIE 2 | G | 347 | Injectie | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | STATIE 3 | R | 347 | Afname | 0.14 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | STATIE 3 | R | 347 | Injectie | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | VLIEGVELD | R | 347 | Afname | 0.2 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.55
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | VLIEGVELD | R | 347 | Injectie | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | WOLVERTEM 1 | R | 333 | Afname | 0.2 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.06 | data-issue
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | WOLVERTEM 1 | R | 333 | Injectie | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | WOLVERTEM 2 | G | 333 | Afname | 0.15 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.35
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | WOLVERTEM 2 | G | 333 | Injectie | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | ZIJP | R | 208 | Afname | 0.24 | 0.44 | 0.47 | 0.5 | 0.53 | 0.57
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | ZIJP | R | 208 | Injectie | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Feederpieken SP
Gemeente SP | Naam TS | Naam SP | Feedernaam SP | Code | Inom(A) | Afname / Injectie | coefficient 2022 gem | coefficient 2022 piek | coefficient 2023 | coefficient 2024 | coefficient 2025 | coefficient 2026 | Project
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP LEUVEN | HOUTEM | G | 208 | Afname | 0.2 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.54
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP LEUVEN | HOUTEM | G | 208 | Injectie | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP LEUVEN | LEUVEN 2 | G | 347 | Afname | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP LEUVEN | LEUVEN 2 | G | 347 | Injectie | 0.16 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.37
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP LEUVEN | LEUVEN 3 | G | 347 | Afname | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP LEUVEN | LEUVEN 3 | G | 347 | Injectie | 0.16 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.37
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP LEUVEN | LEUVEN 4 | G | 347 | Afname | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP LEUVEN | LEUVEN 4 | G | 347 | Injectie | 0.16 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.36
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP LEUVEN | LEUVEN I | G | 347 | Afname | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP LEUVEN | LEUVEN I | G | 347 | Injectie | 0.16 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.37
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP LEUVEN | LEUVENSESTEENWEG | I | 347 | Afname | 0.12 | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.31
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP LEUVEN | LEUVENSESTEENWEG | I | 347 | Injectie | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP LEUVEN | LEVIS | G | 208 | Afname | 0.24 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.4
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP LEUVEN | LEVIS | G | 208 | Injectie | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP LEUVEN | MILITAIREN | G | 347 | Afname | 0.13 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP LEUVEN | MILITAIREN | G | 347 | Injectie | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP LEUVEN | MIMA | G | 347 | Afname | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP LEUVEN | MIMA | G | 347 | Injectie | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP LEUVEN | WOLUWE | G | 208 | Afname | 0.06 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP LEUVEN | WOLUWE | G | 208 | Injectie | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP LEUVEN | ZAVEL | G | 347 | Afname | 0.06 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP LEUVEN | ZAVEL | G | 347 | Injectie | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP PARK 11KV | AARSCHOTSESTRAAT | R | 347 | Afname | 0.05 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP PARK 11KV | AARSCHOTSESTRAAT | R | 347 | Injectie | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP PARK 11KV | LUCHTHAVENLAAN | I | 347 | Afname | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP PARK 11KV | LUCHTHAVENLAAN | I | 347 | Injectie | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP PARK 11KV | MAKRO | G | 347 | Afname | 0.15 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP PARK 11KV | MAKRO | G | 347 | Injectie | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP PARK 11KV | MECHELEN 1 | I | 347 | Afname | 0.07 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.2
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP PARK 11KV | MECHELEN 1 | I | 347 | Injectie | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP PARK 11KV | MECHELEN 2 | I | 347 | Afname | 0.17 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.65
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP PARK 11KV | MECHELEN 2 | I | 347 | Injectie | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP PARK 11KV | MECHELEN 3 | I | 208 | Afname | 0.17 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.4 | 0.41
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP PARK 11KV | MECHELEN 3 | I | 208 | Injectie | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP PARK 11KV | PARK 123 | G | 208 | Afname | 0.06 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP PARK 11KV | PARK 123 | G | 208 | Injectie | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP PARK 11KV | QUICK SCHAARBEEKLEI | R | 208 | Afname | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP PARK 11KV | QUICK SCHAARBEEKLEI | R | 208 | Injectie | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP PARK 11KV | VILVOORDE PARK 1 | G | 667 | Afname | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP PARK 11KV | VILVOORDE PARK 1 | G | 667 | Injectie | 0.1 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.27
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP PARK 11KV | VILVOORDE PARK 2 | G | 667 | Afname | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP PARK 11KV | VILVOORDE PARK 2 | G | 667 | Injectie | 0.11 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP PARK 11KV | VILVOORDE PARK 3 | G | 667 | Afname | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP PARK 11KV | VILVOORDE PARK 3 | G | 667 | Injectie | 0.1 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | CARGOVIL 1 | G | 347 | Afname | 0.06 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | CARGOVIL 1 | G | 347 | Injectie | 0.06 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.12
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | CARGOVIL 2 | I | 208 | Afname | 0.28 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | veel industriële PV; wordt opgevolgd; verschakeling mogelijk
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | CARGOVIL 2 | I | 208 | Injectie | 0.28 | 0.85 | 0.89 | 0.93 | 0.98 | 1.02 | veel industriële PV; wordt opgevolgd; verschakeling mogelijk
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | MOLEN | G | 306 | Afname | 0.07 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | MOLEN | G | 306 | Injectie | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | NOWE | G | 208 | Afname | 0.29 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.73
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | NOWE | G | 208 | Injectie | 0.29 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | POMPSTATION | G | 208 | Afname | 0.1 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | POMPSTATION | G | 208 | Injectie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | RIDDERSTRAAT | G | 208 | Afname | 0.28 | 0.58 | 0.61 | 0.64 | 0.67 | 0.7
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | RIDDERSTRAAT | G | 208 | Injectie | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | SPIEGEL | G | 306 | Afname | 0.15 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | SPIEGEL | G | 306 | Injectie | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | STADHUIS | G | 208 | Afname | 0.15 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | STADHUIS | G | 208 | Injectie | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | STATIONSLEI | G | 208 | Afname | 0.18 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.39
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | STATIONSLEI | G | 208 | Injectie | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | STEENKAAI | G | 500 | Afname | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | STEENKAAI | G | 500 | Injectie | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | WATERSITE 1 | G | 667 | Afname | 0.16 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | WATERSITE 1 | G | 667 | Injectie | 0.16 | 0.3 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.4
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | WATERSITE 2 | G | 667 | Afname | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | WATERSITE 2 | G | 667 | Injectie | 0.18 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.45
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | WATERSITE 3 | G | 667 | Afname | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | WATERSITE 3 | G | 667 | Injectie | 0.18 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.45
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | WESTVAARTDIJK | I | 347 | Afname | 0.05 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18
VILVOORDE | TS MACHELEN | SP WATERSITE | WESTVAARTDIJK | I | 347 | Injectie | 0.05 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11
MACHELEN | TS PF BUDA | SP HOLLE | HOLLE 1 | G | 347 | Afname | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | TS PF BUDA | SP HOLLE | HOLLE 1 | G | 347 | Injectie | 0.23 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.56
MACHELEN | TS PF BUDA | SP HOLLE | HOLLE 2 | G | 278 | Afname | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | TS PF BUDA | SP HOLLE | HOLLE 2 | G | 278 | Injectie | 0.07 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18
MACHELEN | TS PF BUDA | SP HOLLE | MACHELEN | G | 278 | Afname | 0.18 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.42
MACHELEN | TS PF BUDA | SP HOLLE | MACHELEN | G | 278 | Injectie | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | TS PF BUDA | SP HOLLE | SCHROON | G | 146 | Afname | 0.13 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29
MACHELEN | TS PF BUDA | SP HOLLE | SCHROON | G | 146 | Injectie | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | TS PF BUDA | SP HOLLE | SOPHOS | G | 208 | Afname | 0.15 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3
MACHELEN | TS PF BUDA | SP HOLLE | SOPHOS | G | 208 | Injectie | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEMMEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | SP DE RIDDER | AU CROQUANT | G | 208 | Afname | 0.16 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.38
WEMMEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | SP DE RIDDER | AU CROQUANT | G | 208 | Injectie | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEMMEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | SP DE RIDDER | DE RIDDER | G | 667 | Afname | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEMMEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | SP DE RIDDER | DE RIDDER | G | 667 | Injectie | 0.15 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.35 | 0.37
WEMMEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | SP DE RIDDER | SPORTHAL | R | 146 | Afname | 0.33 | 0.63 | 0.67 | 0.7 | 0.74 | 0.79
WEMMEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | SP DE RIDDER | SPORTHAL | R | 146 | Injectie | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEMMEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | SP DE RIDDER | SUPER GB | R | 208 | Afname | 0.11 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23
WEMMEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | SP DE RIDDER | SUPER GB | R | 208 | Injectie | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | TS PF HAREN 11KV | SP KENNEDY | COMPAIR | G | 347 | Afname | 0.19 | 0.5 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57
MACHELEN | TS PF HAREN 11KV | SP KENNEDY | COMPAIR | G | 347 | Injectie | 0.19 | 1.38 | 1.47 | 1.56 | 1.66 | 1.77 | data-issue
MACHELEN | TS PF HAREN 11KV | SP KENNEDY | CULLIGAN | G | 208 | Afname | 0.29 | 0.6 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.72
MACHELEN | TS PF HAREN 11KV | SP KENNEDY | CULLIGAN | G | 208 | Injectie | 0.29 | 2.3 | 2.49 | 2.69 | 2.91 | 3.15 | data-issue
MACHELEN | TS PF HAREN 11KV | SP KENNEDY | KENNEDY 1 | G | 347 | Afname | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | TS PF HAREN 11KV | SP KENNEDY | KENNEDY 1 | G | 347 | Injectie | 0.33 | 1.38 | 1.49 | 1.6 | 1.72 | 1.85 | data-issue
MACHELEN | TS PF HAREN 11KV | SP KENNEDY | KENNEDY 2 | G | 347 | Afname | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | TS PF HAREN 11KV | SP KENNEDY | KENNEDY 2 | G | 347 | Injectie | 0.28 | 1.38 | 1.49 | 1.6 | 1.72 | 1.85 | data-issue
MACHELEN | TS PF HAREN 11KV | SP KENNEDY | KENNEDY 3 | G | 347 | Afname | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | TS PF HAREN 11KV | SP KENNEDY | KENNEDY 3 | G | 347 | Injectie | 0.3 | 1.38 | 1.49 | 1.6 | 1.72 | 1.85 | data-issue
MACHELEN | TS PF HAREN 11KV | SP KENNEDY | KENNEDY 4 | G | 667 | Afname | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | TS PF HAREN 11KV | SP KENNEDY | KENNEDY 4 | G | 667 | Injectie | 0.19 | 1.44 | 1.55 | 1.66 | 1.79 | 1.92 | data-issue
MACHELEN | TS PF HAREN 11KV | SP KENNEDY | SLOUGH 1 | G | 347 | Afname | 0.2 | 0.37 | 0.38 | 0.4 | 0.41 | 0.42
MACHELEN | TS PF HAREN 11KV | SP KENNEDY | SLOUGH 1 | G | 347 | Injectie | 0.2 | 1.38 | 1.47 | 1.57 | 1.67 | 1.79 | data-issue
MACHELEN | TS PF HAREN 11KV | SP KENNEDY | SLOUGH 2 | I | 347 | Afname | 0.3 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 0.51
MACHELEN | TS PF HAREN 11KV | SP KENNEDY | SLOUGH 2 | I | 347 | Injectie | 0.3 | 1.38 | 1.44 | 1.5 | 1.56 | 1.62 | data-issue
MACHELEN | TS PF HAREN 11KV | SP KENNEDY | VAN KEERBERGEN | G | 347 | Afname | 0.11 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.51
MACHELEN | TS PF HAREN 11KV | SP KENNEDY | VAN KEERBERGEN | G | 347 | Injectie | 0.11 | 1.38 | 1.5 | 1.62 | 1.76 | 1.91 | data-issue
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP DE VLEMINCK | LINDEN | G | 250 | Afname | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP DE VLEMINCK | LINDEN | G | 250 | Injectie | 0.21 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.49
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP DE VLEMINCK | MEISESTRAAT | G | 208 | Afname | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP DE VLEMINCK | MEISESTRAAT | G | 208 | Injectie | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP DE VLEMINCK | SINGEL | G | 208 | Afname | 0.19 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.4
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP DE VLEMINCK | SINGEL | G | 208 | Injectie | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEISE | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP KLEPPER | ELOOIWEG | G | 181 | Afname | 0.02 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.51
MEISE | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP KLEPPER | ELOOIWEG | G | 181 | Injectie | 0.02 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.44
MEISE | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP KLEPPER | GODSHUIS | G | 347 | Afname | 0.01 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19
MEISE | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP KLEPPER | GODSHUIS | G | 347 | Injectie | 0.01 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17
MEISE | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP KLEPPER | HOOGSTRAAT | G | 208 | Afname | 0.01 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21
MEISE | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP KLEPPER | HOOGSTRAAT | G | 208 | Injectie | 0.01 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19
MEISE | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP KLEPPER | OPPEM | G | 146 | Afname | 0.01 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.34
MEISE | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP KLEPPER | OPPEM | G | 146 | Injectie | 0.01 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27
MEISE | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP KLEPPER | ROSSEMHOEK | G | 208 | Afname | 0.02 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.41
MEISE | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP KLEPPER | ROSSEMHOEK | G | 208 | Injectie | 0.02 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.42
MEISE | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP KLEPPER | STATIONSTRAAT | G | 208 | Afname | 0.01 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.2
MEISE | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP KLEPPER | STATIONSTRAAT | G | 208 | Injectie | 0.01 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.17
MEISE | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP KLEPPER | TRAMLAAN | G | 500 | Afname | 0.02 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.39
MEISE | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP KLEPPER | TRAMLAAN | G | 500 | Injectie | 0.02 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.41
MEISE | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP KLEPPER | WOLVERTEM 1 | G | 347 | Afname | 0.04 | 0.67 | 0.7 | 0.73 | 0.76 | 0.79
MEISE | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP KLEPPER | WOLVERTEM 1 | G | 347 | Injectie | 0.04 | 0.73 | 0.79 | 0.85 | 0.91 | 0.98
MEISE | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP KLEPPER | WOLVERTEM 2 | G | 347 | Afname | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09
MEISE | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP KLEPPER | WOLVERTEM 2 | G | 347 | Injectie | 0.01 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13
MEISE | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP KLEPPER | WOLVERTEM 3 | G | 500 | Afname | 0.02 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.37
MEISE | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP KLEPPER | WOLVERTEM 3 | G | 500 | Injectie | 0.02 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP STATIE GRIMBERGEN | BEIGEMSESTEENWEG | G | 146 | Afname | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP STATIE GRIMBERGEN | BEIGEMSESTEENWEG | G | 146 | Injectie | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP STATIE GRIMBERGEN | N.M.B.S. | G | 181 | Afname | 0.15 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.48
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP STATIE GRIMBERGEN | N.M.B.S. | G | 181 | Injectie | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP STATIE GRIMBERGEN | ROTSART | R | 347 | Afname | 0.16 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.44
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP STATIE GRIMBERGEN | ROTSART | R | 347 | Injectie | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP STATIE GRIMBERGEN | STATIE 1 | G | 347 | Afname | 0.16 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.41
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP STATIE GRIMBERGEN | STATIE 1 | G | 347 | Injectie | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP STATIE GRIMBERGEN | STATIE 2 | G | 347 | Afname | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP STATIE GRIMBERGEN | STATIE 2 | G | 347 | Injectie | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP STATIE GRIMBERGEN | STATIE 3 | G | 347 | Afname | 0.14 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.36
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP STATIE GRIMBERGEN | STATIE 3 | G | 347 | Injectie | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP STATIE GRIMBERGEN | VILVOORDSESTEENWEG | R | 208 | Afname | 0.12 | 0.29 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.36
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP STATIE GRIMBERGEN | VILVOORDSESTEENWEG | R | 208 | Injectie | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP STATIE GRIMBERGEN | WOLVERTEMSESTEENWEG | R | 181 | Afname | 0.27 | 0.52 | 0.55 | 0.59 | 0.63 | 0.67
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP STATIE GRIMBERGEN | WOLVERTEMSESTEENWEG | R | 181 | Injectie | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP VLIEGVELD | BENEDEN | R | 208 | Afname | 0.13 | 0.28 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.36
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP VLIEGVELD | BENEDEN | R | 208 | Injectie | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP VLIEGVELD | HAVELAAR | R | 181 | Afname | 0.11 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP VLIEGVELD | HAVELAAR | R | 181 | Injectie | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.19
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP VLIEGVELD | LINTKASTEEL | R | 146 | Afname | 0.11 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.3 | 0.32
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP VLIEGVELD | LINTKASTEEL | R | 146 | Injectie | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP VLIEGVELD | VLIEGVELD | G | 347 | Afname | 0.2 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.2
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP VLIEGVELD | VLIEGVELD | G | 347 | Injectie | 0.2 | 0.43 | 0.47 | 0.5 | 0.54 | 0.58
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP VLIEGVELD | WARANDE | R | 500 | Afname | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | SP VLIEGVELD | WARANDE | R | 500 | Injectie | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02

## Pieken TS
Gemeente TS | Naam TS | Snom [MW] | Afname / Injectie | coefficient 2022 gem | coefficient 2022 piek | coefficient 2023 | coefficient 2024 | coefficient 2025 | coefficient 2026 | coefficient 2033 | Project
MACHELEN | TS MACHELEN | 85.4 | Afname | 0.17775 | 0.33904 | 0.35123 | 0.36342 | 0.37561 | 0.38781 | 0.47315
MACHELEN | TS MACHELEN | 85.4 | Injectie | 0.17775 | 0.0057265 | 0.010955 | 0.016183 | 0.021411 | 0.026639 | 0.063235
BRUSSEL | TS PF BUDA | 31.5 | Afname | 0.26635 | 0.35048 | 0.35301 | 0.35554 | 0.35808 | 0.36061 | 0.37835
BRUSSEL | TS PF BUDA | 31.5 | Injectie | 0.26635 | 0 | 0.020773 | 0.041546 | 0.062319 | 0.083091 | 0.2285
BRUSSEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | 25.5 | Afname | 0.21412 | 0.40188 | 0.40457 | 0.40725 | 0.40994 | 0.41262 | 0.43142
BRUSSEL | TS PF CENTENAIRE 11KV | 25.5 | Injectie | 0.21412 | 0 | 0.012855 | 0.02571 | 0.038565 | 0.05142 | 0.14141
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | 58.3 | Afname | 0.20326 | 0.34607 | 0.34857 | 0.35108 | 0.35358 | 0.35608 | 0.3736
BRUSSEL | TS PF HAREN 11KV | 58.3 | Injectie | 0.20326 | 0 | 0.003432 | 0.0068641 | 0.010296 | 0.013728 | 0.037752
BRUSSEL | TS PF MARLY 11KV | 9.4 | Afname | 0.39362 | 0.71064 | 0.71578 | 0.72092 | 0.72605 | 0.73119 | 0.76716
BRUSSEL | TS PF MARLY 11KV | 9.4 | Injectie | 0.39362 | 0 | 0.025138 | 0.050276 | 0.075414 | 0.10055 | 0.27652
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | 100 | Afname | 0.1721 | 0.35277 | 0.41145 | 0.47012 | 0.5288 | 0.58747 | 0.99821
GRIMBERGEN | TS VP GRIMBERGEN 11KV | 100 | Injectie | 0.1721 | 0 | 0.033189 | 0.066377 | 0.099566 | 0.13275 | 0.36507

## Pieken SP
Gemeente SP | Naam SP | Inom (A) | Afname / Injectie | coefficient 2022 gem | coefficient 2022 piek | coefficient 2023 | coefficient 2024 | coefficient 2025 | coefficient 2026 | coefficient 2033 | Project
GRIMBERGEN | SP DE VLEMINCK | 250 | Afname | 0.21 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | 0.72
GRIMBERGEN | SP DE VLEMINCK | 250 | Injectie | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIMBERGEN | SP STATIE GRIMBERGEN | 1041 | Afname | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | data issue piekregistratie wordt onderzocht/rechtgezet
GRIMBERGEN | SP STATIE GRIMBERGEN | 1041 | Injectie | 0.15 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.33
GRIMBERGEN | SP VLIEGVELD | 847 | Afname | 0.09 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.38
GRIMBERGEN | SP VLIEGVELD | 847 | Injectie | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.13
MACHELEN | SP HOLLE | 347 | Afname | 0.23 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.83
MACHELEN | SP HOLLE | 347 | Injectie | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHELEN | SP KENNEDY | 2055 | Afname | 0.25 | 1.4 | 1.5 | 1.61 | 1.73 | 1.86 | 2.75 | data issue piekregistratie wordt onderzocht/rechtgezet
MACHELEN | SP KENNEDY | 2055 | Injectie | 0.25 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09
MEISE | SP KLEPPER | 1194 | Afname | 0.02 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | 0.52 | 0.78
MEISE | SP KLEPPER | 1194 | Injectie | 0.02 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.41 | 0.52
VILVOORDE | SP LEUVEN | 1388 | Afname | 0.16 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.55
VILVOORDE | SP LEUVEN | 1388 | Injectie | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILVOORDE | SP PARK 11KV | 2001 | Afname | 0.1 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.42
VILVOORDE | SP PARK 11KV | 2001 | Injectie | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04
VILVOORDE | SP WATERSITE | 2903 | Afname | 0.15 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.49
VILVOORDE | SP WATERSITE | 2903 | Injectie | 0.15 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14
WEMMEL | SP DE RIDDER | 667 | Afname | 0.15 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.55
WEMMEL | SP DE RIDDER | 667 | Injectie | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## overzicht >1MW projecten afname
Overzicht > 1MW projecten afname - periode 1/4/2022 - 31/3/2023
(Commercieel relevante informatie wordt niet ter beschikking gesteld voor publieke consultatie)
DNB | Codetekst | Status | Toename Afname Vermogen in kva | Meldingsdatum | Nieuw/verzwaring
SIBELGAS | Elek HV Aansl. Plaatsen | besteld | 1000 kVA | 2022-07-29 | Nieuw
SIBELGAS | Elek HV Aansl. Plaatsen | in aanvraag | 1000 kVA | 2022-08-19 | Nieuw
SIBELGAS | Elek HV Aansl. Plaatsen | in offerte | 1600 kVA | 2022-09-13 | Nieuw
SIBELGAS | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | besteld | 1000 kVA | 2022-09-14 | Nieuw
SIBELGAS | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | besteld | 4000 kVA | 2022-10-24 | Nieuw
SIBELGAS | Elek HV Aansl. Plaatsen | in offerte | 2000 kVA | 2023-01-17 | Nieuw
SIBELGAS | Elek HV Aansl. Plaatsen | in offerte | 1600 kVA | 2023-02-15 | Nieuw

## overzicht >400KVA injectie
Overzicht > 400KVA projecten injectie - periode 1/4/2022 - 31/3/2023
(Commercieel relevante informatie wordt niet ter beschikking gesteld voor publieke consultatie)
DNB | Codetekst | Status | Toename Injectie Vermogen in kva | Meldingsdatum | Nieuw/verzwaring | Type productie
SIBELGAS | Elek HV Aansl. Plaatsen met lokale prod. | besteld | 990 kVA | 2022-09-14 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
SIBELGAS | Elek HV Meter Decentrale productie | besteld | 990 kVA | 2022-10-21 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
SIBELGAS | Elek HV Meter Decentrale productie | besteld | 440 kVA | 2022-12-08 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
SIBELGAS | Elek HV Meter Decentrale productie | in offerte | 1000 kVA | 2023-01-09 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)
SIBELGAS | Elek HV Meter Decentrale productie | in offerte | 3630 kVA | 2023-02-08 | Nieuw | Zonne-Energie (PV)

## niet-aansluitbare projecten
Niet aansluitbare projecten - periode 1/4/2022 - 31/3/2023
(Commercieel relevante informatie wordt niet ter beschikking gesteld voor publieke consultatie)
Geen dossiers

## verwezenlijkte ruggengraat 2022
Gemeente | Hoofdproject | Hoofdproject Omschrijving | Aanvrager | Asset | Deelproject | Deelproject Omschrijving | Uitgevoerd
DIEGEM | RE.001098 | Nieuwe SP Hermes - Diegem - Hermeslaan | Ruggengraat | SP Gebouw | RE.001098/003 | Gebouw - SP Hermes | 2022
VILVOORDE | RE.001492 | TS Marly - TR42712 | Ruggengraat | Kabel | RE.001492/001 | TS Marly - TR42712 - KBW | 2022
MACHELEN | RE.002391 | Diff voeding TS Buda - SP Holle - 2391 | Ruggengraat | Telecom | RE.002391/001 | SP Holle cellen 6 & 9 diff maken | 2022
MACHELEN | RE.002391 | Diff voeding TS Buda - SP Holle - 2391 | Ruggengraat | SP | RE.002391/001 | SP Holle cellen 6 & 9 diff maken | 2022

## geplande ruggengraat 2023-2033
Gemeente | Hoofdproject | Hoofdproject Omschrijving | Aanvrager | Asset | Deelproject | Deelproject Omschrijving | Planningsjaar | Reden wijziging planningsjaar | Onderzochte alternatieven, motivatie niet weerhouden
ZAVENTEM | Nog te bepalen 38 | Nieuwe TS regio Zaventem | Ruggengraat | Kabel | 1 | Kabel | 2028 |  | oriënterende analyse alternatief flexibiliteit: benodigde bijkomende capaciteit te groot
ZAVENTEM | Nog te bepalen 38 | Nieuwe TS regio Zaventem | Ruggengraat | TS | 2 | Schakelpost vernieuwen | 2028 |  | oriënterende analyse alternatief flexibiliteit: benodigde bijkomende capaciteit te groot
ZAVENTEM | Nog te bepalen 38 | Nieuwe TS regio Zaventem | Ruggengraat | Telecom | 2 | Schakelpost vernieuwen | 2028 |  | oriënterende analyse alternatief flexibiliteit: benodigde bijkomende capaciteit te groot
ZAVENTEM | Nog te bepalen 38 | Nieuwe TS regio Zaventem | Ruggengraat | TS Gebouw | 3 | Gebouw | 2027 |  | oriënterende analyse alternatief flexibiliteit: benodigde bijkomende capaciteit te groot
MACHELEN | RE.001001 | SP Kennedy - Sanering | Ruggengraat | SP | RE.001001/001 | Uitrusting | 2025 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
MACHELEN | RE.001001 | SP Kennedy - Sanering | Ruggengraat | Telecom | RE.001001/001 | Uitrusting | 2025 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
MACHELEN | RE.001001 | SP Kennedy - Sanering | Ruggengraat | Kabel | RE.001001/002 | Kabel | 2025 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
MACHELEN | RE.001001 | SP Kennedy - Sanering | Ruggengraat | TS | RE.001001/004 | Uitrusting | 2025 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
MACHELEN | RE.001001 | SP Kennedy - Sanering | Ruggengraat | SP Gebouw | RE.001001/005 | Gebouw | 2025 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)
MACHELEN | RE.001053 | SP Leuven - Vilvoorde - Sanering | Ruggengraat | SP Gebouw | RE.001053/001 | Gebouw | 2033 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
MACHELEN | RE.001053 | SP Leuven - Vilvoorde - Sanering | Ruggengraat | SP | RE.001053/002 | Uitrusting | 2033 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
MACHELEN | RE.001053 | SP Leuven - Vilvoorde - Sanering | Ruggengraat | Telecom | RE.001053/002 | Uitrusting | 2033 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
MACHELEN | RE.001053 | SP Leuven - Vilvoorde - Sanering | Ruggengraat | Kabel | RE.001053/003 | Kabel | 2033 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
MACHELEN | RE.001053 | SP Leuven - Vilvoorde - Sanering | Ruggengraat | TS | RE.001053/005 | Uitrusting | 2033 | Wijziging timing capaciteitsbehoefte | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
MACHELEN | RE.001056 | SP Park - Vilvoorde - Sanering | Ruggengraat | SP Gebouw | RE.001056/001 | Gebouw | 2030 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
MACHELEN | RE.001056 | SP Park - Vilvoorde - Sanering | Ruggengraat | Kabel | RE.001056/003 | Kabel | 2030 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
MACHELEN | RE.001056 | SP Park - Vilvoorde - Sanering | Ruggengraat | SP | RE.001056/004 | Uitrusting | 2030 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
MACHELEN | RE.001056 | SP Park - Vilvoorde - Sanering | Ruggengraat | Telecom | RE.001056/004 | Uitrusting | 2030 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
MACHELEN | RE.001056 | SP Park - Vilvoorde - Sanering | Ruggengraat | TS | RE.001056/005 | Uitrusting | 2030 |  | in studie - wellicht geen alternatief te onderzoeken omdat dit een sanering betreft
DIEGEM | RE.001098 | Nieuwe SP Hermes - Diegem - Hermeslaan | Ruggengraat | Telecom | RE.001098/001 | KBW RUG-TS Haren-SP Hermes | 2023 |  | oriënterende analyse alternatief flexibiliteit: benodigde bijkomende capaciteit te groot
DIEGEM | RE.001098 | Nieuwe SP Hermes - Diegem - Hermeslaan | Ruggengraat | Kabel | RE.001098/001 | KBW RUG-TS Haren-SP Hermes | 2023 |  | oriënterende analyse alternatief flexibiliteit: benodigde bijkomende capaciteit te groot
DIEGEM | RE.001098 | Nieuwe SP Hermes - Diegem - Hermeslaan | Ruggengraat | Telecom | RE.001098/004 | SP Hermes-16 MS-cellen-5 diff + 11 Imax | 2023 |  | oriënterende analyse alternatief flexibiliteit: benodigde bijkomende capaciteit te groot
DIEGEM | RE.001098 | Nieuwe SP Hermes - Diegem - Hermeslaan | Ruggengraat | SP | RE.001098/004 | SP Hermes-16 MS-cellen-5 diff + 11 Imax | 2023 |  | oriënterende analyse alternatief flexibiliteit: benodigde bijkomende capaciteit te groot
DIEGEM | RE.001098 | Nieuwe SP Hermes - Diegem - Hermeslaan | Ruggengraat | Kabel | RE.001098/007 | LKBW | 2023 |  | oriënterende analyse alternatief flexibiliteit: benodigde bijkomende capaciteit te groot
GRIMBERGEN | RE.001702 | Structureel vervangen van batterij gelijkrichters | Ruggengraat | TS | RE.001702/xxx | TS Grimbergen | 2025 |  | niet van toepassing (louter sanering/betrouwbaarheid)

## gegevenstabel
DNB : Sibelgas
| 2022 | 2022 | 2022 |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 | 2025 |  | 2026 | 2026 | 2026
DNB | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | Nieuw / uitbreidingen | Vorig plan Verwachte 1/1/2023 | 2023-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2024-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2025-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2026-01-01 | vervangingen door | buitengebruikstellingen van | uitbreiden | 2027-01-01
Middenspanningsnetten
Niet-geïsoleerde bov.gronds lijn
Geïsoleerde bov.grondse lijn
Ondergrondse kabel | 9696 | 9696 | 5302 | 643723.89 | 642323.53 | 21712 | 21712 | 18550.2233 | 660873.7533 | 20153 | 20153 | 9133.2233 | 670006.9767 | 24005 | 24005 | 14049.2233 | 684056.2 | 26906 | 26906 | 16747.2233 | 700803.4233
Totaal lijnen en kabels MS | 9696 | 9696 | 5302 | 643723.89 | 642323.53 | 21712 | 21712 | 18550.2233 | 660873.7533 | 20153 | 20153 | 9133.2233 | 670006.9767 | 24005 | 24005 | 14049.2233 | 684056.2 | 26906 | 26906 | 16747.2233 | 700803.4233
Laagspanningsnetten
Niet-geïsoleerde bov.gronds lijn |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Geïsoleerde bov.grondse lijn | 0 | 937 | 0 | 139249 | 138234 | 0.22167 | 1482.2217 | 0 | 136752 | 0.22167 | 1128.2217 | 2889 | 138513 | 0.22167 | 1128.2217 | 4333 | 141718 | 0.22167 | 1128.2217 | 6273 | 146863
Ondergrondse kabel | 9509 | 8572 | 28006 | 1095031 | 1107310 | 23332 | 21850 | 21669 | 1130461 | 17591 | 16463 | 32525 | 1164114 | 17591 | 16463 | 44049.95 | 1209291.95 | 17591 | 16463 | 59529.45 | 1269949.4
Totaal lijnen en kabels LS | 9509 | 9509 | 28006 | 1234280 | 1245544 | 23332.2217 | 23332.2217 | 21669 | 1267213 | 17591.2217 | 17591.2217 | 35414 | 1302627 | 17591.2217 | 17591.2217 | 48382.95 | 1351009.95 | 17591.2217 | 17591.2217 | 65802.45 | 1416812.4
Laagspanningsnetten
230V 3-draads |  |  |  |  | 7732
230V 4-draads |  |  |  |  | 583212
400V |  |  |  |  | 654600
Totaal lijnen en kabels LS |  |  |  |  | 1245544
Posten (middenspanning)
Transformatorenstations | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
Schakelposten | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
Cabines (middenspanning/laagspanning)
Klantcabines | NVT | NVT | 15 | 465 | 443 | NVT | NVT | 21 | 464 | NVT | NVT | 18 | 482 | NVT | NVT | 18 | 500 | NVT | NVT | 18 | 518
Distributiecabines | 7.6667 | 7.6667 | 15.6667 | 557 | 563 | 5 | 5 | 7 | 570 | 4.3333 | 4.3333 | 11 | 581 | 4.3333 | 4.3333 | 11 | 592 | 4.3333 | 4.3333 | 11 | 603
Aansluitingen
Aansluitingen middenspanning | 5 |  | 11 | 502 | 467 | 10.3 |  | 24.4 | 501.7 | 9.3 |  | 20.4 | 531.4 | 9.3 |  | 20.4 | 561.1 | 9.3 |  | 20.4 | 590.8
Aansluitingen laagspanning | 643 | 759 | 725 | 65359 | 64912 | 1036.0701 | 1176.0701 | 859.994 | 65631.994 | 1226.4346 | 1368.4346 | 981.653 | 66471.647 | 1257.2638 | 1399.2638 | 981.653 | 67311.2999 | 3269.7721 | 3411.7721 | 981.653 | 68150.9529
Aansluitingen productie-installaties | NVT | NVT | 4 | 98 | 106 | NVT | NVT | 3.3 | 109.3 | NVT | NVT | 4.2 | 113.5 | NVT | NVT | 4.2 | 117.7 | NVT | NVT | 4.2 | 121.9
Meetapparatuur
Facturatie meters middenspanning | 5 |  | 15 | 521 | 472 | 10.3 |  | 21 | 503.3 | 9.3 |  | 18 | 530.6 | 9.3 |  | 18 | 557.9 | 9.3 |  | 18 | 585.2
Facturatie meters laagspanning | 7072 | 7099 | 1012 | 66956 | 66295 | 14997.0701 | 15022.0701 | 984.994 | 67254.994 | 14976.0283 | 14999.0283 | 1141.253 | 68373.247 | 9825.1521 | 9843.4121 | 1073.453 | 69428.4399 | 4648.8489 | 4664.0289 | 1033.053 | 70446.3129
Budgetmeters |  |  |  | 2099 | 1479 |  |  |  | 1479 |  |  |  | 1479 |  |  |  | 1479 |  |  |  | 1479